FW353热电阻信号输入卡是一块专用于采集热电阻信号、点点隔离、可冗余配置的8路信号输入卡，每一路分别可接收Pt100、Cu50两种热电阻信号，将其调理后转换成数字信号送给主控卡进行处理。  卡件的前端面板有一组面板指示灯和一个按钮开关。指示灯用于指示卡件的工作状态；按钮开关用于卡件的热插拔，在插拔卡件前，先按住此按钮。卡件后端接有64脚的欧式插针，用于卡件的供电、与数据转发卡的数据交换以及模拟信号的输入等。模拟信号的输入必须通过端子板的转接。  FW353是一个具有CPU和A/D转换器的智能模块。它可以根据上位机组态信息来确定测量的信号类型，根据不同的信号类型进行不同的信号处理，并具备故障自诊断功能。  卡件在冗余配置时，信号通过并联方式接入互为冗余的二块卡件中，二块卡件轮流交替地对8路信号进行采样，当工作卡自检到故障时，立即将工作权让给备用卡，并且点亮故障灯，待处理。由于二块卡件在一个采样周期中对同一点信号都进行采样和处理，因此解决了卡件无扰动切换的问题。  卡件通过自动标定系统进行标定，标定后的卡件采样精度可长时间保持不变。另外卡件还具有二次标定的功能，当对卡件进行二次标定后，卡件在特定温度段能够达到很高的精度。

FW353卡可单卡工作，也可冗余配置。单卡工作模式下，卡件可插在16个I/O插槽的任一插槽内；冗余工作模式下，冗余的两块卡件必须插在相邻的两个I/O插槽中，且卡件地址应为ADD（偶数）与ADD+1。