热电阻信号输入卡（SP316）

·输入点数： 2 点（隔离）

·分辨率： 15bit，带极性

·输入阻抗： >1MΩ

·隔离电压： 现场侧 500VAC

两组通道间 500VAC

JX-300X DCS 系统手册 系统控制站

3-10

·卡件供电： +5V ： ＜35mA

·精度：对于不同的输入信号，SP316 卡可调理的范围及精度如表3.5-4 所示

SP316 卡可调理的范围及精度

信号类型 测量范围 精度

Pt100 -200℃～850℃ ±0.1%FS

Cu50 -50℃～150℃ ±0.2%FS