## XP243X、SP243X

主控制卡（又称控制站主机卡）是控制站的软硬件核心，它负责协调控制站内的所有软硬件关系和各项控制任务，主控制卡的功能和性能将直接影响系统功能的可用性、实时性、可维护性和可靠性。

JX-300XP主控制卡的综合性能（处理能力、程序容量、运行速度等），除了增强系统控制功能外，还增强了卡件的可靠性，简化了维护和保养。综合技术特点：

·采用双微处理器结构，即有两片Philips 高性能工业级微处理器。主CPU和从CPU协同处理控制站的任务，功能更强，速度更快，其最大负荷不大于20%，内存满足复杂控制要求；

·具有双重化10Mbps以太网标准通讯控制器和驱动接口（两片UM9008和相关驱动芯片），互为冗余，使系统数据传输实时性、可靠性、网络开放性有了充分的保证，构成了完全独立双重化热冗余SCnet Ⅱ；进行在线下载。

·互为冗余的两个CPU卡件之间高速数据交换，使工作/备用卡件之间的运行状态同步，同步速度达1Mbps；

·控制软件和算法模块采用模块化设计，核心程序固化在CPU卡的EPROM中；

·具有大容量的用户可组态的控制程序和数据区，为用户设计的复杂控制程序和数据区准备了充足的内存空间。

·实时诊断和状态信息可在本卡件的LED上显示，并向SCnet Ⅱ上广播；

·采样周期和控制速率从50 毫秒到5秒可选（固定）或根据程序运行自行决定；

·带算术、逻辑、控制算法库；

·支持SCX语言、梯形图、功能图、顺控等组态工具构造的控制方案；

·软件支持冷、热启动等多种初始化模式。在冷启动模式下，可以调用用户算法的初始化程序；

·支持1Mbps SBUS接口；

·可带16到128块I/O卡，具有本卡或远程I/O功能，节省安装费用；

·综合诊断到I/O通道级；

·具有灵活的报-警处理和信号质量码功能。过程点的传感器和高低限检查,过程点报-警处理，增加了过程点质量标志——“报-警”、“变送器故障”、“自动/手动”、“可疑”等；

·事件记录的分辨率达到1毫秒；

·使用后备电池，以防主电源故障时丢失数据。 在系统断电的情况下，能保护SRAM数据不丢失，后备电池最长时间为5年；

·冗余或非冗余的系统配置。

卡件供电：DC5V，300mA；DC24V，10mA；

冗余方式：1∶1热备用。

济南星之火机电科技有限公司是浙大中控技术有限公司DCS系统授权核心经销商，可以对企业原DCS系统进行改造、升级等，保证提供优质产品和技术服务。主要经营项目：浙大中控DCS系统卡件、DCS系统总包（DCS扩容、点检、升级等工程服务）、安全栅、隔离器、横河EJA变送器、计算机软硬件的开发。

公司主要经营的浙大中控DCS系统JX-300XP系列主要构成有：XP243X,XP244，XP248，XP233，XP221，XP313，XP314，XP316，XP335,XP341，XP322，XP361，XP422，XP369B，XP363B，XP362B等。

浙大中控DCS系统JX-300X系列产品：SP211 I/O，SP233，SP243X，SP251-1，SP313，SP314，SP316，SP322，SP363，SP362，SP221，SP111，SP131等。备品备件，欢迎垂询！

星之火微信公众号：jn_xzh。姜经理13780718232，QQ：3201660061。