XHST-10可编程时间控制器

产

品

说

明

书

常州市雄华通态自动化设备有限公司

目录

一、使用注意事项、安全警告	3

1.1设计注意事项	3

1.2安装注意事项	3

1.3布线注意事项	3

1.4启动·保养注意事项	3

1.5报废注意事项	3

1.6运输和保管注意事项	4

二、功能介绍	4

2.1概述	4

2.2控制器选型	4

2.3外形尺寸	5

2.4端子排列，面板布置	5

2.4.1 端子排列	5

2.4.2 面板布置	6

2.5功能指令说明	7

2.5.1  XHST-10A、10B功能指令说明	7

2.5.2  XHST-10D功能指令说明	8

2.5.3  XHST-10F功能指令说明	8

2.6参数设定流程图	9

2.6.1  XHST-10A、10B参数设定	9

2.6.2  XHST-10D参数设定	11

2.6.3  XHST-10F参数设定	12

2.7应用举例：客户要求、电路原理图、设定参数表、设定方法	15

2.7.1  XHST-10A、10B	15

2.7.2  XHST-10D	16

2.7.3  XHST-10F	18

2.8附录	19

2.8.1 步进输出设定对照表	19

2.8.2 XHST-10D时间单位说明表	20

2.8.3 通讯寄存器说明	20

2.9修订记录及产品显示版本号	21

- 一、使用注意事项、安全警告

- 1.1设计注意事项

- 外部电源发生异常，可编程时间控制器发生故障时，为使整个系统安全运行，请务必在可编程时间控制器的外部设置安全电路。

误动作、误输出有可能造成事故。

  - 务必在可编程时间控制器的外部电路中设置紧急制动电路、保护电路、正反转电路等相反操作的互锁电路和防止机械损坏的定位上限、下限的互锁电路等。

  - 可编程时间控制器CPU通过自诊断功能检测出WDT错误等异常情况时，全部输出被关断。另外，当可编程时间控制器CPU不能检查的输入输出控制部分等的异常情况发生时，不能控制输出。

这时，为使机器能安全运转，请设计外部电路和机构。

  - 由于输出单元的继电器、晶体管故障，会无法控制输出为ON或OFF的状态。

为使机器能安全运行，对于与重大事故相关的输出信号，请设计外部电路和机构。

- 1.2安装注意事项

- 请勿在下列场所使用：有灰尘、油烟、导电性尘埃、腐蚀性气体（海风、Cl2、H2S、SO2、NO2等）、可燃性气体的场所；暴露于高温、结露、风雨的场所；有振动、冲击的场所。触电、火灾、误动作也会造成产品损坏和劣化。

- 在进行螺丝孔加工和布线工程时，不要使铁屑或电线头落入可编程时间控制器的通风窗口内。可能引起火灾、故障、误动作。

- 可编程时间控制器通风窗上装有防尘罩，在工作结束后请将其拆下。否则会引起火灾、故障、误动作。

- 请把连接电缆、存储盒、显示模块准确插入规定插口中。

接触不良有可能引起误动作。

- 1.3布线注意事项

- 必须在外部电源全部切断时进行安装、布线等操作。否则会引起触电或产品损坏。

- 在安装、布线等工作结束后，通电运行前，必须先装上端子盖板。以免触电。

- 1.4启动·保养注意事项

- 请不要在通电时触摸端子。否则可能引起触电、误动作。

- 请在电源关闭后进行端子的清扫和拆卸。在通电时执行有可能引起触电。

- 请按照各产品手册指定的内容，正确使用存储器备份用电池。

-  请勿用做指定以外的用途。

-  请正确连接电池。

-  请勿对电池进行充电、拆卸、加热、投入火中、短路、反向连接、焊接、吞咽或焚烧，过度施压（震动、冲击、掉落等）操作。

-  请避免在高温或阳光直射下使用或存储电池。

-  请勿将漏液或其它内容物置于水中、靠近火源或直接接触。

-  若对电池处理不当，可能会产生由于发热、破裂、点火、燃烧、漏液、变形等原因，导致造成人员受伤等人身影响或发生火灾、设备其他机器等的故障或误动作的危险。

- 请在熟读手册、充分确认安全后，再进行机器运转中的程序变更，强制输出操作。

操作错误会损坏机器，引起事故。

- 1.5报废注意事项

- 产品报废时，请作为工业废弃物处理。

对电池进行废弃处理时，请按照各地区指定的法律单独进行处理。

- 1.6运输和保管注意事项

- 可编程时间控制器属于精密设备，因此在运输期间请避免使其遭受一般规格值的冲击。

否则可能造成可编程时间控制器故障。

运输之后，请对可编程时间控制器进行动作确认。

- 二、功能介绍

- 2.1概述

- 智能型数字式LED计时器；

- 100组程序/时间段控制计数、时间；

- 最小时间精度达到0.1-0.001秒，最大时间999分钟-9999小时；

- 1-4路可编程任意组合、任意方式输出；

- 通讯功能可选，通讯协议国际标准（MODBUS-RTU），通讯方式是RS485；

- 断电保持计时功能；

- 电源电压：220V AC 50/60Hz；

- 部分附加跳转功能，部分循环次数可以设定

广泛应用于产品老化测试、程控喷泉、程控彩灯、排污、给水、灌溉、袋式脉冲除尘、电锅炉加热、路灯、霓虹灯、净水器电动阀（电磁阀）定时排泥、除砂器控制等设备控制。是新型的时间定时控制器，替代时间继电器，超级时间继电器、定时控制器等时间为主的控制器，在应用大量时间继电器的场合有明显优势。

- 2.2控制器选型

| 2.3外形尺寸 型号 | XHST-10A | XHST-10B | XHST-10D | XHST-10F |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 输出接点数 | （AC250V2A） 2常开 | （AC250V2A） 4常开2常闭 | （AC250V2A） 4常开2常闭 | （AC250V2A） 4常开2常闭 |
| 输入信号 | 1开/关 | 1开/关1暂停 | 2-4点输入 | 2-4点输入 |
|  | 干接点或NPN开集电极开路控制 |  |  |  |
| 主要功能 | 时间控制 顺序控制 无限循环 | 时间控制 顺序控制 无限循环 | 计数定时组合功能 特殊定做功能 | 计数定时组合功能 特殊定做功能 时钟时序复合控制 |
| 时间段数 | 100 | 100 | 60 | 100 |
| 时间精度 | 0.1秒 |  | 0.001秒 |  |
| 最大时间 | 999分钟 |  | 9999分钟 | 9999小时 |
| 记忆保存 | 10年以上 |  |  |  |
| 耐受电压 | 2000VAC 50/60Hz 1分钟 |  |  |  |
| 环境温度 | -10～+55℃ |  |  |  |
| 抗干扰 | 模拟干扰器产生的±2000V方波信号（脉宽：1us） |  |  |  |
| 电源电压/功率 | AC220V 50/60Hz 3W |  |  |  |
| 重量 | 400克 |  |  |  |
| 外形/开孔尺寸 | 72mm×72mm×110mm(开孔68mm×68mm) |  |  |  |

- 2.4端子排列，面板布置

- 2.4.1 端子排列

XHST-10A端子图                              XHST-10B端子图

XHST-10D端子图                              XHST-10F端子图

1. COM：输入公共端；

2. X0、X1、X2、X3：4路开关信号输入（按用户要求定义功能）；

3. COM0、Y0、Y1、Y2、Y3：四路开关量输出点（继电器输出/2A）；

4. COM0：输出公共端；

5. L、N：交流电源220V，50Hz输入端；

6. A+、B- ：485通讯端（按客户要求定义功能）。

- 2.4.2 面板布置

① 显示框（四位数字）：上面四位显示功能代码，下面四位显示步进时间段、步进输出段。

② Y0、Y1、Y2、Y3指示灯：输出指示。

③ ：正常显示/编程模式选择。

连续按三秒：进入或退出编程模式。

点动按键：切换功能码，轮换选择“步进时间”或“步进输出”。

④ 和：增/减键，按一次，相应功能码或数据增/减“1”，若按下不放，则连续增/减。

⑤：移位/设定键。

连续按1.5秒：进入或保存退出数据设定。

点动按键：移动设定数据位置。

⑥ 、：点按，切换时间/日期；长按，设定时间/日期。(XHST-10D、10F此键无效)

- 2.5功能指令说明

- 2.5.1  XHST-10A、10B功能指令说明

1. 时间继电器：

| 第一行 显示功能 | 功能简介 | 第二行 显示数据 | 数据说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T0XX | 第XX步进时间段，范围00-99 | 0359 | 35.9秒 | 0：时间单位为0.1秒，范围0-99.9秒。 |
|  |  | 1359 | 359秒 | 1：时间单位为1秒，范围0-999秒。 |
|  |  | 2359 | 359分钟 | 2：时间单位为1分钟，范围0-999分钟。 |
|  |  | 3XXX | 条件跳转指令 | 程序从00步开始无限循环 |
|  |  | 4XXX | 步进结束指令 | 程序在执行此条指令后终止 |
|  |  | 5XXX | 步进保持指令 | 程序在执行此条指令保持现状 |
| d0XX | 第XX步进输出段，与T0XX对应 | 0001 | 表示Y0输出 | 输出四组接点，Y0-Y3对应从右向左数码管，1表示接通，0表示断开，范围0000-1111。详见“步进输出设定对照表1”。 |
| T100 | 时间继电器/时钟控制器切换 | 0000 | 时间继电器不带有断电记忆功能 | 设定为0001（断电保持）时为时钟控制器功能 |
|  |  | 0002 | 时间继电器带有断电记忆功能 |  |

2. 时钟控制器：

| 第一行 显示功能 | 功能简介 | 第二行 显示数据 | 数据说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P000 | 控制模式选择 | 0000 | 24小时制 | 只有小时，分钟的设定，没有秒的设定。 |
|  |  | 0001 | 星期循环 | 具有星期，小时，分钟，秒设定功能。 |
| P00H | 时间设定 | 1340 | 表示13:40，前两位表示小时，后两位表示分钟 | 范围0000-2400，24小时时间制。 |
| P00t | 星期循环设定 | 17XX或00XX | 星期一~星期日 | 第一位设定为0时整个星期都有效。前两位表示星期，后两位表示秒。 24小时制无需该项设定功能。 |
|  |  | 11XX | 星期一单独设定 |  |
|  |  | 35XX | 星期三~星期五 |  |
| P00d | 输出设定 | 0001 | 表示Y0输出。 | 输出四组接点，Y0-Y3对应从右向左数码管，1表示接通，0表示断开，范围0000-1111。详见“步进输出设定对照表1”。 |
| P66t | 时间继电器/时钟控制器切换 | 0001 | 时钟控制器功能 | 0000/0002（断电保持）为时间继电器 |
| 举例：设定P00H＝0830，P01H＝0930 P00t＝0030，P01t＝0050 P00d＝0001，P01d＝0000 最后一步PXXH设定3000结束程序 |  |  | 说明：星期一到星期天每天早上08:30:30，Y0打开，直到早上09:30:50，Y0关闭。 |  |

- 2.5.2  XHST-10D功能指令说明

步进时间设定及功能代码：

| 步进时间段设置 |  |  |  | 步进输出段设置 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一行 显示功能 | 功能简介 | 第二行 显示数据 | 数据说明 | 第一行 显示功能 | 功能简介 | 第二行 显示数据 | 数据说明 |
| tXX0 -tXX2 | 第XX步进时间段。“0-2”表示时间单位，详见“XHST-10D时间单位说明表” | 1234 | 表示时间 | dXX | 第XX步进输出段 | 0001 | 表示Y0输出。输出四组接点，详见“步进输出设定对照表2”。 |
| tXX3 | “3”表示条件跳转指令 | 0002 | 从02步开始循环 | dXX0 | 第XX步进输出段 | 0000 | 无限循环 |
|  |  |  |  | dXX2 | 第XX步进输出段。跳转次数：2（万位）,范围0-6。 | 0004 | 跳转次数： 20004次 |
| t0X4 | “4”表示步进结束指令，程序在执行此条指令后终止 |  |  | -- |  |  |  |
| t0X5 | “5”表示步进保持指令，程序在执行此条指令保持现状 |  |  | -- |  |  |  |

注： 1.第一路X0-对应程序起点位置为t00，

(对应循环计数器应用范围00-19) 跳转命令使用个数 01-19；

2.第二路X1-对应程序起点位置为t20，

(对应循环计数器应用范围20-39) 跳转命令使用个数 21-39；

3.第三路X2-对应程序起点位置为t40，

(对应循环计数器应用范围40-59) 跳转命令使用个数 41-59；

4.第四路X3-对应程序起点位置为t60，

(对应循环计数器应用范围60-79) 跳转命令使用个数 61-79。

- 2.5.3  XHST-10F功能指令说明

1. 顺序指令说明：

顺序指令每条占用4个半字，分别对应面板设置时的 C/d/t/f 四个参数。指令序号从0开始，最大为254。在用Modbus通信修改时，寻址公式为：

参数地址=基地址 + 指令序号*4 + 参数序号 （其中，基地址 = 1000）

例如，要修改第12条指令的参数t，则其地址为 = 10000 + 12*4 +2 = 10050。

各参数含义为：

| C 指令 | 说明 | d 参数1 | t 参数2 | F 参数3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FFF 0 | 延时输出，单位：0.1s | 输出点，详见“步进输出设定对照表1” | 时间 | ---- |
| FFF 1 | 延时输出，单位：1s | 输出点 | 时间 | ---- |
| FFF 2 | 延时输出，单位：1min | 输出点 | 时间 | ---- |
| FFF 3 | 循环跳转 | 循环次数 0000：无限循环 | 计数器号 | 跳转步序 |
| FFF 4 | 结束 | ---- | ---- | ---- |
| FFF 5 | 保持 | ---- | ---- | ---- |
| FFF 7 | 延时输出，单位：1h | 输出点 | 时间 | ---- |
| FFF 8 | 延时输出，单位：0.001s | 输出点 | 时间 | ---- |
| FFF 9 | 延时输出，单位：0.01s | 输出点 | 时间 | ---- |

2. 时间指令说明：

时间指令每条占用4个半字，分别对应面板设置时的t/H/d三个参数。

其中，t：代表指令，H：代表定时的时间，d：代表到时跳转的步序。

t从左至右4位(十六进制)：

第一位：关联到的输入点号。比如1，则代表输入点X1短接时该条指令激活。

第二位：0代表24小时循环，1代表星期循环。

第三位，第四位：起始/结束星期几。0：星期天~6：星期六。只有在第二位为1（星期循环模式）时才有效，否则忽略。

指令序号从0开始，最大为99。在用Modbus通信修改时，寻址公式为：

参数地址 = 基地址 + 指令序号*3 + 参数序号 （其中，基地址 = 20000）

例如，要修改第20条指令的参数H，则其地址为 = 20000 + 20*3 +1 = 20061。

3. 通讯寄存器说明（详见附录：“通讯寄存器说明”）

- 2.6参数设定流程图

- 2.6.1  XHST-10A、10B参数设定

1. 时间继电器设置：

(1).  连续按三秒，进入编程模式，第一行数码窗显示T000或d000等功能代码，短暂按，可以将功能切换，如从“t000”到“d000”，闪动的数字表示可以修改。程序设置完成后，连续按三秒退出编程模式。

(2).  第一行数码窗显示T000或d000等功能代码时，最后一位数字在闪动，按、、可选择步进时间段或步进输出段。

(3).  连续按1.5秒，第二行数码窗数字在闪动，进入设定数据栏，点按、、可修改步进时间段或步进输出段的参数，修改完连续按1.5秒保存退出，返回到功能代码选择状态。再进行下一步程序设置。

(4).  待所有程序设置完成后，长按3秒可退出编程模式，显示工作状态。

2. 时钟控制器设置：

(1).  长按3秒，进入功能代码设置，设置时，长按，保存退出，切换为时钟控制器功能，显示工作状态，数码窗在正常工作状态时显示时间。

(2).  按键时间/日期的切换：点动，时间时分秒显示可切换到年月日显示。

(3).  按键时间/日期的设定：设定年月日分秒功能键，连续按3秒进入日期或时间设定状态，点动、和设定正确的日期/时间，按1.5秒保存后，第二行最后一位数字在闪动，长按3秒退出设置状态。

(4).  长按3秒，进入编程模式。上一行数码窗显示P000功能代码，长按，切换到下一行，设定0001（星期循环）/0000（24小时制），长按保存直到第一行数字在闪动，此时可进行编程。

(5).  按、，上一行数码窗显示P00H/P00t/P00d/P01H/P01t/P01d…等功能代码，第三位数字闪动，可选择步进时间段或步进输出段。

(6).  长按1.5秒，进入设定数据状态，下一行数码窗数字闪动，按、可修改步进时间段或步进输出段的参数，点按可移位修改，修改完长按1.5秒保存退出到功能代码选择状态，上一行数码窗最后一位数字闪动，点按、，可修改功能代码，再设置。待所有程序设置完成后，长按3秒可保存退出编程模式，显示工作状态。

(7). 长按3秒，进入功能代码设置，设置  或时，长按保存切换到时间继电器功能。

- 2.6.2  XHST-10D参数设定

1. 连续按3秒，进入编程模式，第一行数码窗显示T000或d00等功能代码。短暂按，可以将功能切换，如从“t000”到“d00”；按、、 可选择步进时间段或步进输出段，闪动的数字表示可以修改。

2. 连续按1.5秒，进入设定数据栏，第二行数码窗数字在闪动，按、、可修改步进时间或步进输出的参数，修改完连续按1.5秒保存，返回到功能代码选择状态。再进行下一步程序设置。

3. 待所有程序设置完成后，长按3秒可退出编程模式，显示工作状态。

- 2.6.3  XHST-10F参数设定

1. 时间设置：

(1).  通电后显示主界面，按键显示以上画面，先是显示年、月、日，再按，显示星期、小时、分、秒。

(2).  需要修改或设定时间时，长按键进入时钟设置界面，第一行数字闪烁。

(3).  点按可移动闪烁光标到所需设置位置，按和键， 设置各个时间值。

(4).  完成时间设置后长按键保存时钟设置，返回到时钟界面，按键可回到主界面。

2. 步序编程：

(1).  显示主界面时，长按键进入步序选择界面，点按键进入程序设置。

(2).  000C时，点按、和进行参数设定；设定完点按切换到000d，设定顺序指令；设定完点按切换到000t，设定参数；设定完点按切换到000f，设定参数。

(3).  000步程序设定完后，长按键保存，再按、键，选择步序，长按键进入下一组001步程序设置。

(4).  待所有步序程序设置完成，长按键保存，再长按键退出编程模式返回到主界面。

步序编程功能介绍：

|  |  | 说明 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 程序步序设置，范围 000-255 |
|  |  | 时间单位：0--0.1s，1--1s，2—1min，7--1h，8--1ms，9--0.01s； 特殊功能：3--循环，4--停止，5--保持 |
|  |  | 程序步序输出设置，范围 000-255 |
|  |  | 从右往左对应4个输出接点，分别是Y0，Y1，Y2，Y3； 0是断开，1是接通，详见“步进输出设定对照表1”。 |
|  |  | 程序步序时间设置,范围 000-255 |
|  |  | 时间设定为0.1s*20=2s。 |
|  |  | 跳转循环功能项 |
|  |  | 当参数值设成3时有效，指输入跳转到的步序号。 |

3. 时钟控制编程：

(1).  显示主界面时，长按键进入时钟控制界面，点按键进入时钟控制设置。

(2).  P00.t时，点按、和进行参数设定；设定完点按切换到p00.H，设定时间；设定完点按切换到p00.d，设定跳转步序。

(3).  程序设定完后，长按键保存，再按键，长按键进入下一组时钟设置，直到所有时钟设置完成。

(4).  长按键保存，再长按键返回到主界面。

时钟控制编程功能介绍：

|  |  | 说明 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 时钟功能段设置，范围：P00t-P99t |
|  |  | 从左往右每一位所代表功能： 第一位：设定范围 0-3，分别对应“X0-X3” 4个输入端接通有效； 第二位：设定范围 0/1，0是24小时制，1是星期制； 第三、四位：星期制有效，设定范围1-7（分别代表周一~周日） |
|  |  | 时钟功能段设置，范围：P00H-P99H |
|  |  | 时间设定：上午8:30 |
|  |  | 时钟功能段设置,范围：P00d-P99d |
|  |  | 运行程序的步序号：跳转到002步 |

- 2.7应用举例：客户要求、电路原理图、设定参数表、设定方法

- 2.7.1  XHST-10A、10B

1. 综合举例：两台电机，第一台Y0工作5分钟，停2秒，然后第二台Y1工作10分钟，停2秒，再循环。

2. 时钟设定程序表举例：

    - XHST-10D

1.例一：

| 功能代码 | 设定值 | 设定范围 | 程序说明 | 第一路工作程序设定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| t000 | 0010 | 0.1-999.9秒 | 接通时间1s。第4位为时间单位，“0”表示0.1s；“1”表示1s；“2”表示1min | t00-t19为第一路功能段，X0对应。 表示输出点Y0工作：1s通，5s断，工作10003次。 |
| d00 | 0001 | 0000-000F | Y0接通，Y0输出。表示输出四组接点，详见“步进输出设定对照表” |  |
| t010 | 0050 | 0.1-999.9秒 | 间隔时间5s |  |
| d01 | 0000 | 0000-000F | Y0断开，无输出 |  |
| t023 | 0100 | 01-09 | 1次跳转到00步 |  |
| d021 | 0003 | 1-65555次 | 跳转10003次 |  |
| t034 | 0000 | -- | 停止命令 |  |
| d03 | 0000 | -- |  |  |
|  |  |  |  | 第二路工作程序设定 |
| t201 | 0001 | 1-9999秒 | 接通时间1s | T20-t39为第二路功能段，X1对应。 表示输出点Y1工作：1s通，5s断，工作20003次。 |
| d20 | 0002 | 0000-000F | Y1接通，Y1输出 |  |
| t211 | 0050 | 1-9999秒 | 间隔时间5s |  |
| d21 | 0000 | 0000-000F | Y1断开，无输出 |  |
| t223 | 2120 | 21-29 | 1次跳转到20步 |  |
| d222 | 0003 | 1-65555次 | 跳转20003次 |  |
| t234 | 0000 | -- | 停止命令 |  |
| d23 | 0000 | -- |  |  |
|  |  |  |  | 第三路工作程序设定 |
| t402 | 0001 | 1-9999分钟 | 接通时间1min | T40-t59为第二路功能段，X2对应。 表示输出点Y1工作：1min通，5min断，工作20003次。 |
| d40 | 0004 | 0000-000F | Y2接通，Y2输出 |  |
| t412 | 0005 | 1-9999分钟 | 间隔时间5min |  |
| d41 | 0000 | 0000-000F | Y2断开，无输出 |  |
| t423 | 4140 | 41-49 | 1次跳转到40步 |  |
| d424 | 0003 | 1-65555次 | 跳转40003次 |  |
| t434 | 0000 | -- | 停止命令 |  |
| d43 | 0000 | -- |  |  |
|  |  |  |  | 第四路工作程序设定 |
| t600 | 0010 | 0.1-999.9秒 | 接通时间1s | T60-t79为第二路功能段，X3对应。 表示输出点Y2工作：1s通，5s断，工作20003次。 |
| d60 | 0008 | 0000-000F | Y3接通，Y3输出 |  |
| t610 | 0050 | 0.1-999.9秒 | 间隔时间5s |  |
| d61 | 0000 | 0000-000F | Y2断开，无输出 |  |
| t623 | 6160 | 61-69 | 1次跳转位置60步 |  |
| d626 | 0003 | 1-65555次 | 60003次 |  |
| t634 | 0000 | -- | 停止命令 |  |
| d63 | 0000 | -- |  |  |

2.例二：

- 2.7.3  XHST-10F

1. 程序运行表编程举例：

|  |  | 长按键进入步序选择界面，点按键进入程序设置 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 步序号 | 参数设定（点按“SET/《”、“∧”和“∨”） | 说明 |  |
| 000C | 1 | 时间单位设定：秒 | 白天工作时间设定 |
| 000d | 0001 | 输出点Y0 接通 |  |
| 000t | 0008 | 接通时间：8秒 |  |
| 000F | ---- | 无效 |  |
| 长按键，保存好上面数据，再按键、长按键进入下一组程序设置 |  |  |  |
| 001C | 2 | 时间单位设定：分钟 |  |
| 001d | 0000 | 输出点Y0 断开 |  |
| 001t | 0005 | 断开时间：5分钟 |  |
| 001F | ---- | 无效 |  |
| 长按键，保存好上面数据，再按键、长按键进入下一组程序设置 |  |  |  |
| 002C | 3 | 循环跳转 |  |
| 002d | 0000 |  |  |
| 002t | 00 |  |  |
| 002F | 000 | 跳转到000步序 |  |
| 长按键，保存好上面数据，再按键、长按键进入下一组程序设置 |  |  |  |
| 003C | 1 | 时间单位设定：秒 | 晚上工作时间设定 |
| 003d | 0001 | 输出点Y0 接通 |  |
| 003t | 0005 | 接通时间：5秒 |  |
| 003F | ---- | 无效 |  |
| 长按键，保存好上面数据，再按键、长按键进入下一组程序设置 |  |  |  |
| 004C | 2 | 时间单位设定：分钟 |  |
| 004d | 0000 | 输出点Y0 断开 |  |
| 004t | 0010 | 断开时间：10分钟 |  |
| 004F | ---- | 无效 |  |
| 长按键，保存好上面数据，再按键、长按键进入下一组程序设置 |  |  |  |
| 005C | 3 | 循环跳转 |  |
| 005d | 0000 |  |  |
| 005t | 00 |  |  |
| 005F | 003 | 跳转到003步序 |  |
| 长按键，保存好上面数据，再长按退出 |  |  |  |

2. 时钟控制编程举例：

|  |  | 长按键进入时钟控制设定画面，点按键进入时钟控制设置 |
| --- | --- | --- |
| 功能段序号 | 参数设定（点按“SET/《”、“∧”和“∨”） | 说明 |
| P00t | 0000 | 第一步：P00t输入端X0接通有效，24小时制 |
| P00H | 0000 | 从晚上00:00起始 |
| P00d | 003 | 运行程序003步（参见程序运行表） |
| 长按键，保存好上面数据，再按键、长按键进入下一组时钟设置 |  |  |
| P01t | 0000 | 第二步：P01t输入端X0接通有效，24小时制 |
| P01H | 0600 | 从早晨6:00起始 |
| P01d | 000 | 运行程序000步（参见程序运行表） |
| 长按键，保存好上面数据，再按键、长按键进入下一组时钟设置 |  |  |
| P02t | 0000 | 第三步：P02t输入端X0接通有效，24小时制 |
| P02H | 1900 | 从晚上19:00起始 |
| P02d | 003 | 运行程序003步（参见程序运行表） |
| 长按键，保存好上面数据，再长按退出 |  |  |

- 2.8附录

- 2.8.1 步进输出设定对照表

○--输出停止 ●--输出工作

|  |  | 表1 |  |  |  |  |  | 表2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Y3 | Y2 | Y1 | Y0 |  |  | Y0 | Y1 | Y2 | Y3 |
| 0 | ○ | ○ | ○ | ○ |  | XXX0 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 1 | ○ | ○ | ○ | ● |  | XXX1 | ● | ○ | ○ | ○ |
| 10 | ○ | ○ | ● | ○ |  | XXX2 | ○ | ● | ○ | ○ |
| 11 | ○ | ○ | ● | ● |  | XXX3 | ● | ● | ○ | ○ |
| 100 | ○ | ● | ○ | ○ |  | XXX4 | ○ | ○ | ● | ○ |
| 101 | ○ | ● | ○ | ● |  | XXX5 | ● | ○ | ● | ○ |
| 110 | ○ | ● | ● | ○ |  | XXX6 | ○ | ● | ● | ○ |
| 111 | ○ | ● | ● | ● |  | XXX7 | ● | ● | ● | ○ |
| 1000 | ● | ○ | ○ | ○ |  | XXX8 | ○ | ○ | ○ | ● |
| 1001 | ● | ○ | ○ | ● |  | XXX9 | ● | ○ | ○ | ● |
| 1010 | ● | ○ | ● | ○ |  | XXXA | ○ | ● | ○ | ● |
| 1011 | ● | ○ | ● | ● |  | XXXB | ● | ● | ○ | ● |
| 1100 | ● | ● | ○ | ○ |  | XXXC | ○ | ○ | ● | ● |
| 1101 | ● | ● | ○ | ● |  | XXXD | ● | ○ | ● | ● |
| 1110 | ● | ● | ● | ○ |  | XXXE | ○ | ● | ● | ● |
| 1111 | ● | ● | ● | ● |  | XXXF | ● | ● | ● | ● |

- 2.8.2 XHST-10D时间单位说明表

|  | TA0=0000 | TA0=0001 | TA0=0002 |
| --- | --- | --- | --- |
| t0 X0 | 0.1s | 0.01s | 0.001s |
| t0 X1 | 1s | 0.1s | 0.1s |
| t0 X2 | 1min | 1s | 1s |
| t0 X3 | 条件跳转指令 |  |  |
| t0 X4 | 单次循环结束指令 |  |  |

步序号

设定时间单位种类选择范围：0000-0002

- 2.8.3 通讯寄存器说明

| 序号 | 描述 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 00 | 执行特殊指令 1：将64~69号寄存器的时间数据保存（修改控制器时钟，星期自动计算。） 2：将顺序指令写入存储器（保存） 3：将时间指令写入存储器（保存） | 可写 执行完毕后自动置0 |
| 01 | 输入点状态 | R- |
| 02 | 输出点状态 | R- |
| 03-09 | 年月日时分秒星期 | R- |
| 10 | 运行状态（每位代表一个进程） | R- |
| 11 | 顺序步序 #1 | R- |
| 12 | 顺序步序 #2 | R- |
| 13 | 顺序步序 #3 | R- |
| 14 | 顺序步序 #4 | R- |
| 27 | 当前执行的时间指令号 #1 | R- |
| 28 | 当前执行的时间指令号 #2 | R- |
| 29 | 当前执行的时间指令号 #3 | R- |
| 30 | 当前执行的时间指令号 #4 | R- |
| 43 | 当前指令已经执行时间 #1 （0.1秒） | R- |
| 44 | 当前指令已经执行时间 #2 （0.1秒） | R- |
| 45 | 当前指令已经执行时间 #3 （0.1秒） | R- |
| 46 | 当前指令已经执行时间 #4 （0.1秒） | R- |
| 64 | 时钟设定 – 年 | -W |
| 65 | 时钟设定 – 月 | -W |
| 66 | 时钟设定 – 日 | -W |
| 67 | 时钟设定 – 小时 | -W |
| 68 | 时钟设定 – 分钟 | -W |
| 69 | 时钟设定 – 秒 | -W |
| 70 | Modbus 控制输入点 | -W |
| 10000~11019 | 顺序指令 4x255 = 1020 个半字 | RW |
| 20000~20299 | 时间控制指令 3x100 = 300 个半字 | RW |

- 2.9修订记录及产品显示版本号

| 型号 | 版本号 | 修订日期 |
| --- | --- | --- |
| XHST-10A/B | THSC 1001 | 2011.1.22 |
| XHST-10D | THSC 2THH | 2012.8.30 |
| XHST-10F | 10F-1.2.02 | 2013.1.8 |

说明书修订时间：2013.7.31

常州市雄华通态自动化设备有限公司

版权所有，保留所有权利。

常州市雄华通态自动化设备有限公司不断致力于产品的持续改善，说明书资料如有变更，恕不另行通知。