一氧化碳气体探测器

使用说明书

【注意】安装、使用产品前，请阅读安装使用说明书。请妥善保管好本说明书，以便日后能随时查阅。

- 一.概述

含碳物质在内燃机、煤气炉或壁炉里的不完全燃烧就会产生一氧化碳，一氧化碳是一种危害性很大的有毒气体，它不仅无色、无臭、无味，而且在低浓度时就可使人中毒。冬季采暖期，门窗通常紧闭，空气中的煤气（一氧化碳气体）不便流通，增加了不安全因素，使用一氧化碳气体探测器（以下简称探测器）可以有效地防止危险的发生。探测器采用先进的微处理器技术结合品质优良的电化学式气敏元件开发而成，用于检测一氧化碳气体，当空气中的一氧化碳浓度达到对人体有伤害时，探测器可以提早报警，避免危险事故的发生。

二.特点

GA-501系列可燃气体探测器

使用说明书

1.采用电化学式元件，工作稳定，响应灵敏；

2.体积小，安装简单，使用方便；

3.微处理器（MCU）智能判断，性能稳定。

三. 技术指标

1.工作电压：AC220V

2.功耗：正常监视≤1W，报警状态≤3W。

3.报警音响:大于80dB。

4 报警响应时间：

当空气中的一氧化碳浓度大于400ppm时，探测器在3分钟内报警。

5.传感器寿命：3-5年

7.使用环境： 温  度：-10℃～ +50℃, 相对湿度≤90%，不凝露

8. 外形尺寸：111mm×72mm×42mm

9. 壳体材料和颜色：ABS 象牙白

四、结构特征

图1：外观示意图

1. 探测器外形示意图如图1所示。

五、安装与应用

1.安装位置：

把探测器安装在卧室和生活区域附近或您认为一氧化碳有可能会泄漏的地方，建议在多层式楼房的每一层都要安装，选择位置时，要保证在每一个睡觉的地方都能听到报警声。

因为一氧化碳气体比空气轻，因此建议将一氧化碳气体探测器安装在天花板上或离天花板较近的地方。不要安装在空气流动较大的地方。定期用的吸尘器吸掉一氧化碳探测器表面的灰尘。

安装注意事项：

- 1、 报警器安装位置：一氧化碳气体比空气轻，报警器应安装在距天花板约0.3米，距一氧化碳的气源半径1.５米范围内，并且通风良好处。

2、 禁止安装位置：墙角、柜内等空气不易流通的位置；易被油烟等直接熏着的位置。

3、 禁止安装时间：

A：房屋未粉刷装修完的。

B：装修完房屋，全面通风不足5天的。

C：在房屋内打造木家具，或购置新木家具，其全面通风不足3天的。

D：使用或喷雾：灭虫剂（蚊虫、蟑螂等）、空气清洁剂、胶水、发胶等，全面通风不足4小时间的。

以上禁止安装报警器，若已安装的，请拔掉电源，等报警器冷后，用塑料袋之类的东西将报警器罩上，损坏传感器，造成误报（没有一氧化碳而报警），或者出现蜂鸣器“嘀”叫等故障，甚至报警器报废。

因违规2、3条造成的报警器损坏，则由使用者和安装则自行负责。

六、应用

1、电源灯：绿灯，工作状态常亮，报警时熄灭。

2、报警灯：红灯，报警时闪烁，停止报警时熄灭。

3、故障灯：黄灯，出现故障时,则只有黄灯常亮.

4、接通电源绿灯预热完成后，绿灯常亮，报警器进入正常工作状态。

5、正常状态，若遇一氧化碳浓度到达报警点，则绿灯熄灭，报警红灯开始闪烁，蜂鸣器发出“Ｂ、Ｂ、Ｂ…”的报警声，但当检测的一氧化碳气体浓度下降到报警点以下时，则报警声将逐渐停止.

6、若增加了联排气扇功能，当报警器报警时，报警器将自动开启排气扇，排除有害气体。

- 七、报警器报警之前，应该知道哪些

断定家中是否有人处于一氧化碳中毒的危险中，要特别警惕去保护处在一氧化碳中的高危病人。

家里有婴儿或小孩吗？检查他们是否有一氧化碳中毒的迹象，因为他们可能无法解释清楚他们的症状，婴儿或小孩比健康成年人更受到一氧化碳中毒的伤害。孕妇应意识到，如果发生一氧化碳泄漏，即使她们未感到任何不适，她们腹中的胎儿仍会受到伤害。如果孕妇怀疑好可能吸入一氧化碳气体，应立即同医生联系。

三、警声响起时该做什么，断定家中是否有人出现一氧化碳中毒症状：

| 常见性轻微症状： | 轻微头痛、恶心、呕吐、乏力 |
| --- | --- |
| 常见性中等症状： | 头痛、嗜睡、意识混乱、心律加快 |
| 常见性极度症状： | 痉挛、丧失意识、心肺衰竭、能引起大脑受伤和死亡 |

一氧化碳可以致命！如果报警声响起：

- 关闭燃具及供气系统。

- 立即走到新鲜空气中—户外或打开的门窗处，清点人数；在急救人员赶到、房子安全通风、报工警器恢复正常状态前，不能再次进入室内。

3）如果报警器在于24小时内再次报警，则重复1）-2）步，并找有认可资格的技术员调查来自燃烧设备的一氧化碳源，检查该设备运行是否正确，如果在检查中发现问题，请立即维修该设备。

一氧化碳中毒的治疗；任何怀疑有一氧化碳中毒的人应离开潜在的危险环境，立即呼吸新鲜空气，并且去看医生。吸入一氧化碳后必须立即做检查，急性一氧化碳中毒通常用吸氧来治疗，当中毒严重时（如出现意识紊乱）用特殊的“高压氧”进行治疗，需要的话将由医生来决定并进行治疗。

四、技术信息

| 型号 | AK-200FC/C2 |
| --- | --- |
| 电 源 | 220VAC ( ) 9V Better ( ) |
| 报警浓度 | 欧标:EN50291 ( ) 国标（ ） |
| 静态电流 | ≤40UA |
| 报警电流 | 60MA |
| 工作范围 | 温度：0℃—50℃，湿度：25%—85% |
| 报 警 | 3M处85Db，红色LED快速闪烁 |
| 静态指示 | 绿灯:有交流时长亮，红灯：每60闪烁1次 |
| 故障指示 | 黄灯：故障时闪烁，并伴有间歇的BB两声提示. |
| 低压报警 | 每20秒发出一“B”声，同时红灯闪烁1次 |
| 测试钮 | 按下几秒发报警声示报警器正常 |

- 八．故障分析与排除

故障分析与排除见下表。

| 序号 | 故障现象 | 原因分析 | 排除方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 指示灯不亮 | 没有电源或电源线没插好 | 检查电源线 |
| 2 | 故障灯点亮 | 气敏元件失效 | 更换气敏元件 |
| 3 | 探测器误报 | 通风不良或传感器失效 | 更换气敏元件 |

九、 注意事项
1．一氧化碳探测器对液体气不起作用。请不要用打火机气体、管道煤气、液化气灌、天然

煤气测试，这样会损坏传感器的。
2．简单测试方法是按下测试按钮，如发出报警声，证明是完好的，也可以拿到蜂窝煤炉子

的烟筒外熏会，探测器内膛进入一氧化碳，探测器会报警的。千万别拿火烤。
3．一氧化碳气体较轻，建议安装在顶棚上，壁挂式的安在离顶棚30厘米内的距离。
4．探测的精确度受报警器安装环境的温度、湿度等因素的影响 最好的安装环境是：空气温度: 20°C±5°C; 空气相对湿度：50% ；
5．定期按测试钮测试一次，要经常清理探测器边缘的灰尘，保持使用环境通风。

十．附录：一氧化碳的浓度与健康成年人中毒的可能症状

| 空气中的一氧化碳浓度 | 正常人体反应 |
| --- | --- |
| 50ppm | 健康成年人在八小时内可以承受的最大浓度 |
| 200ppm | 2-3小时后，轻微头痛、乏力 |
| 400ppm | 1-2小时内前额痛；3小时后威胁生命 |
| 800ppm | 45分钟内，眼花、恶心、痉挛；2小时内失去知觉；2-3小时内死亡 |
| 1600ppm | 20分钟内头痛、眼花、恶心；1小时内死亡 |
| 3200ppm | 5-10分钟内头痛、眼花、恶心；25-30分钟内死亡 |
| 6400ppm | 1-2分钟内头痛、眼花、恶心；10-15分钟死亡 |
| 12800ppm | 1-3分钟内死亡 |