光宇国际集团公司创建于1994年，1999年在香港联交所主版上市。集团在国内拥有哈尔滨光宇蓄电池股份有限公司、哈尔滨光宇电源股份有限公司等 24家子公司，在海外拥有15家子公司或办事机构（欧洲、美国、俄罗斯、东南亚等）。集团被国家科技部认定为高新技术企业，设立有光宇博士后工作站和 光宇研究院。集团2011年销售总额51.18亿元人民币, 现有职工11000余人，资产总额62亿元人民币。

业务介绍

本公司是集传统制造业、矿产业及互联网产业的综合性运营公司。本公司主营业务分为三大类:第一类以通讯用阀控密封铅酸蓄电池、锂离子为主的电池相关制造业；第二大类是矿产业，主要开采作为铅酸 蓄电池原材料的铅锌矿；第三大类是网络游戏的运营、研发。

主要产品简介 铅酸蓄电池

通讯用阀控密封铅酸蓄电池，汽车起动用铅酸蓄电池是公司核心产品，生产公司为哈尔滨光宇蓄电池股份公司、沈阳东北蓄电池有限公司。通讯用阀控密封铅酸蓄电池在中国市场占有率超过30%，公司是中国境内规模最大、技术设备具先进的电池制造企业之一。

锂离子电池

锂离子电池由哈尔滨光宇电源股份有限公司生产，分为方型液态锂离子电池、聚合物锂离子电池、磷酸铁锂电池三个类别。方型液态锂电主要为手机厂商配套，客户包括华为、中兴、英华达、国虹等国内大型手机制造公司；聚合物电池主要应用于MP3、蓝牙耳机手机等小型移动电子产品，客户包括国虹、康佳、大北欧等公司。磷酸铁锂电池主要应用于电动自行车、电动汽车和通讯用备用电源。

镍氢电池

力可兴电池有限公司生产的新一代环保型镍氢充电电池，拥有多项中国、美国及德国的发明、实用新型及外观设计专利，主要应用于通讯领域：无绳电话、固定商务电话、对讲机和民品市场：剃须刀、收音机、录音机等民用领域。产品80%出口，达2500万美元。

直流电源产品

直流电源产品包括电力系统220V直流操作高频开关电源系统、通讯用48V、24V高频开关直流电源系统、电动自行车用磷酸铁锂电池充电及智能保护控制系统，与通讯用磷酸铁锂电池配套的控制及保护系统。其中，电力系统220V直流操作高频开关电源系统，国内生产规模最大。

电站综合自动化系统

哈尔滨光宇电气自动化有限公司可以提供变电站、水电站、发电厂、 工业电气综合自动化系统解决方案。产品实现厂站数字式保护，监控及综合自动化完成设备保护与监视，自动控制与调节，数字通讯等共享，综合管理与维护等功能。

矿产业

为了完善供应链，确保产品成本稳定，增强企业核心竞争力，集团公司涉足了与电池原材料相关的矿产业。现拥有俄罗斯阿尔泰边疆区扎哈罗夫斯克铅锌矿。 采矿许可证25年 铜品位2.14%；铅品位6.2%；锌品位9.82% 金属总储量54.5万吨，其中铜6.4吨，铅18.6万吨，锌29.5万吨。 每年可采金属量35000吨。

光宇图形标识由长方形背景图案、英文单词"COSLIGHT"及变异的英文字母"C"组合而成，具有和谐、统一的美感。图形标识主体是21个大小相同的椭圆组合而成的英文字母"C"。寓意着21世纪发展的美好前景，阐述了企业循序渐进的发展理念和强大的企业凝聚力、向心力。整体字母"C"给人以闪烁的动感，充分体现了运动中求平衡的指导思想，展现了光宇集团无限的生机与活力。预示了光宇无量、辉煌的未来之路。

OPzV系列规格表

|  | OPzV系列规格表 |
| --- | --- |
|  | 电池型号; 额定电压 (V); 额定容量 (Ah); 最大外形尺寸(mm); 重量约 (kg). 长; 宽; 高; 总高. GFMG-100; 2; 100; 103; 206; 225; 265; 11.8. GFMG-200; 2; 200; 103; 206; 355; 399; 20.5. GFMG-250; 2; 250; 124; 206; 355; 399; 24.5. GFMG-300; 2; 300; 145; 206; 355; 399; 29.0. GFMG-280; 2; 280; 124; 206; 471; 512; 27.0. GFMG-350; 2; 350; 124; 206; 471; 512; 31.0. GFMG-420; 2; 420; 145; 206; 471; 512; 36.5. GFMG-490; 2; 490; 166; 206; 471; 512; 42.0. GFMG-600; 2; 600; 145; 206; 647; 688; 50.0. GFMG-800; 2; 800; 210; 191; 647; 688; 68.0. GFMG-1000; 2; 1000; 210; 233; 647; 688; 82.0. GFMG-1200; 2; 1200; 210; 275; 647; 688; 97.0. GFMG-1500; 2; 1500; 210; 275; 797; 838; 120.0. GFMG-2000; 2; 2000; 212; 397; 772; 813; 160.0. GFMG-2500; 2; 2500; 212; 487; 772; 813; 200.0. GFMG-3000; 2; 3000; 212; 576; 772; 813; 240.0. |

GFMZ系列规格表

| 电池型号 | 额定 电压 (V) | 各小时率放电容量(Ah) |  |  | 最大外型尺寸 (mm) |  |  |  | 重量约 (kg) | 输出同性 极柱数(个) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1小时率 | 3小时率 | 10小时率 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 终压1.75v | 终压1.80v | 终压1.80v | 长 | 宽 | 槽高 | 总高 |  |  |
| GFM-200Z | 2 | 110 | 150 | 200 | 94 | 176 | 367 | 394 | 15 | 1 |
| GFM-260Z | 2 | 143 | 195 | 260 | 117 | 178 | 367 | 394 | 19 | 1 |
| GFM-300Z | 2 | 165 | 225 | 300 | 144 | 179 | 367 | 394 | 22 | 1 |
| GFM-400Z | 2 | 220 | 300 | 400 | 164 | 178 | 367 | 394 | 26.5 | 1 |
| GFM-500Z | 2 | 275 | 375 | 500 | 215 | 181 | 368 | 395 | 35 | 2 |
| GFM-650Z | 2 | 357.5 | 487.5 | 650 | 261 | 180 | 368 | 395 | 42 | 2 |
| GFM-800Z | 2 | 440 | 600 | 800 | 318 | 179 | 369 | 396 | 52 | 2 |
| GFM-1000Z | 2 | 550 | 750 | 1000 | 417 | 179 | 369 | 400 | 69 | 4 |
| GFM-1300Z | 2 | 715 | 975 | 1300 | 513 | 182 | 369 | 396 | 85 | 4 |
| GFM-1600Z | 2 | 880 | 1200 | 1600 | 334 | 358 | 371 | 398 | 105 | 4 |
| GFM-2000Z | 2 | 1100 | 1500 | 2000 | 425 | 358 | 371 | 398 | 136 | 4 |
| GFM-2600Z | 2 | 1430 | 1950 | 2600 | 518 | 357 | 371 | 398 | 169 | 8 |
| GFM-3000Z | 2 | 1650 | 2250 | 3000 | 616 | 358 | 371 | 398 | 206 | 8 |
| GFM-3900Z | 2 | 2145 | 2925 | 3900 | 740 | 358 | 371 | 398 | 247 | 8 |

电池特点

低压浮充电　　　无需均衡充电

2.23V / 单体·25℃，恒压限流浮充电，无需均衡充电。

性能优良

10小时率容量第一次即可达100%。

1小时率容量系数0.55，终止电压1.75V。

充电接受能力优良。

电池室温下静置28天自放电<3%。

安　全

安全阀，开、闭阀压力精密可调。

长久使用，安全阀开、闭阀压力不变化。

滤酸片具有阻液及防爆功能。

盖上加盖，将端子及连接排隐封起来，防止意外短路事故发生。

德国树脂胶，确保壳盖端子密封无泄漏。

产品安装

GFM(Z)蓄电池打开包装后应按随箱附带的装箱单清点电池及其附件，检查其是否齐全。若不齐全应马与我公司售后服务部联系(联系电话0451-86667868)。

蓄电池在连接前，先用细丝钢刷将端子刷至出现金属光泽，以将连接电阻降至最低；

蓄电池均荷电出厂，在安装过程中，严禁短路，电池组电压较高，应使用绝缘工具进行安装，防止电击；

电池组连接完成后，应检查电池系统总电压及电池正负极摆放是否正确，防止安装反极；

电池组连接完成若不马上加电应使电源与蓄电池处于断路状态，防止蓄电池严重过放电甚至报废；

蓄电池组全部安装结束后，应检查电池连接与输出端子总成连接用的每一个螺丝是否拧紧，防止虚连导致连接压降过大，甚至在电流较大时大量发热将蓄电池烧毁；

充电设备应具有恒压限流功能，给蓄电池充电时,稳压精度应达到±1%。

产品维护

浮充总电压超出(2.23±0.01)×nv·25℃(n指单体总数)范围内应进行调整，否则影响电池寿命。

每月检查一次单只电池浮充电压，并做好记录，如运行达六个月，浮充电压差超过0.09V，则应与厂家联系，厂家派人处理。

每三个月检查一次连接部分是否有松动现象，及时处理。

最佳环境温度20℃～25℃可获得较长的使用寿命,GFM(Z)系列蓄电池可在-40℃～50℃条件下工作。

尽量避免产生过放电(放电电压低于终止电压)及过充电(充电电压长时间高于浮充电压)，且放电后应尽快进行充电，否则影响电池使用寿命。

每放电一次应作好放电及充电记录，记录好时间、电压、电流及温度。

不得使用有机溶剂而应用肥皂水清洁蓄电池，避免用易产生静电的干布擦拭电池。

蓄电池若需贮存，应断开电池组与充电设备及负载的连接部分并且保持环境阴凉、干燥、通风。

6-GFM-C系列规格表

|  | 6-GFM-C系列规格表. 电池型号; 额定 电压 (V); 容量 (Ah); 外形尺寸(mm); 重量 约(kg). 一小时率; 三小时率; 十小时率; 长; 宽; 槽高; 总高. 6-GFM-38C; 12; 22; 29.3; 38; 257; 166; 172; 176; 17. 6-GFM-50C; 12; 29; 38.6; 50; 322; 167; 170; 176; 21.5. 6-GFM-65C; 12; 37.7; 50.1; 65; 288; 171; 216; 227; 26.5. 6-GFM-80C; 12; 46.4; 61.7; 80; 377; 174; 217; 227; 33.5. 6-GFM-100C; 12; 58; 77.1; 100; 407; 174; 216; 227; 37.0. 6-GFM-120C; 12; 69.6; 92.5; 120; 497; 203; 225; 247; 51.0. 6-GFM-160C; 12; 92.8; 123.4; 160; 497; 259; 224; 247; 65.5. 6-GFM-200C; 12; 116; 154.2; 200; 497; 259; 224; 247; 72.5.. |
| --- | --- |

6-GFM(C)系列电池特点

维护简单

电池实现密封，在整个寿命期间无需定期补水或补酸等维护。

性能优良

板栅采用特种合金，严格控制隔板、电解液及各工序的杂质，自放电极低。

极板、汇流排、极柱等采用优化设计，隔板电阻也极低，因此电池内阻小，大电流放电性能好。

电池深放电后只要充分充电，电池容量基本不降低，恢复性能好。

安全可靠

安全阀开闭阀性能卓越，寿命长久；

既可以放出由于误操作或过充电引起的过多气体，又能防止外部气体或火星进入电池内部引起自放电或爆裂。

安　装

蓄电池均荷电出厂，在运输安装过程中谨防短路。

电池组电压较高，在安装使用及维护中应使用绝缘工具，防止电击。

当负载变化范围为0～100%时，充电设备应达到±1%稳压精度。

连接电缆应尽可能短，以防产生过多压降。

在安装末端连接件和导通电池系统前，检查电池系统总电压及正负极，以保证安装正确。

维　护

浮充总电压超出(13.38±0.06)×nv/·25℃(n指单体总数)范围内应进行调整，否则影响电池寿命。

每月检查一次单只电池浮充电压，并做好记录，如运行达六个月，浮充电压差超过0.2V，则应与厂家联系，厂家派人处理。

最佳环境温度15℃～25℃可获得较长的使用寿命,6-GFM(C)系列蓄电池可在-40℃～50℃条件下工作。

尽量避免产生过放电(放电电压低于终止电压)及过充电(充电电压长时间高于浮充电压)，且放电后应尽快进行充电，否则影响电池使用寿命。

每放电一次应作好放电及充电记录，记录好时间、电压、电流及温度。

不得使用有机溶剂而应用肥皂水清洁蓄电池，避免用易产生静电的干布擦拭电池。

蓄电池若需贮存，应断开电池组与充电设备及负载的连接部分并且保持环境阴凉、干燥、通风。

6-GFM系列规格表

6-GFM系列电池特点

维护简单

本系列电池采用耐腐性能好的特种铅钙合金作板栅，采用超细玻璃纤维作隔板，利用阴极吸收技术，实现内部氧的循环复合，因此电池实现了密封，在整个寿命期间无须定期补水或补酸等维护。

安全可靠

安全阀开闭阀性能卓越，寿命长久，既可以放出由于操作失误或过充电引起的过多气体，保证了安全，又可防止外部气体或火星进入电池内部引起自放电或爆裂。

自放电小

因电池采用特种合金作板栅，并对隔板电解液及各生产工序的杂质进行严格的控制，所以自放电极低。

密封可靠

采用进口树脂胶，与ABS形成腐蚀性密封，且胶固化后韧性极好，因此确保不漏酸。

内阻小

极板、汇流排、极柱等采用优化设计，隔板电阻也极低，因此电池内阻小，大电流放电性能好。

恢复性能好

优质的板栅合金，优良稳定的工艺，独有配方的电解液添加剂使得电池深放电后只要充分充电，电池容量基本不降低。

产品安装方式

产品可根据用户需要采用柜式、立架式、卧式、地面摆放及与其它电源柜内置式使用等各种形式。

使用条件

最佳环境温度15~25℃可以获得较长寿命；（我常电池可在-40-50℃条件下工作）

充电设备应具有恒压充电功能，给蓄电池充电时，稳压精度达到0.01；

电池可以立式使用，也可卧式使用。

维护注意事项

浮充电压超出（规定电压±0.01）×nV/单个·25℃（n指单体数）范围应进行调整，否则影响寿命；

每月检查一次单只电池浮充电压，并作好记录，如运行达六个月，浮充电压差超过规定值，则与厂家联系，厂家派人处理；

每年检查一次连接部分是否有松动现象，及时处理；

尽量避免产生过放电及过充电，放电后应及时进行充电；

如用户需要将两只或两只以上电池并联使用时，请与厂家联系；

不得使用有机溶剂而应用肥皂水清洁电池，避免用易产生静电的干抹布擦拭电池；

蓄电池若需要贮存，应断开电池与充电设备及负载的连接部分并保持环境阴凉、干燥、通风。

储运

蓄电池均荷电出厂，在运输过程中谨防短路；

装卸和运输过程中应注意防潮及严重碰撞；

蓄电池若需要贮存，应保持环境阴凉、干燥、通风

光宇GFM-XC循环长寿命铅酸蓄电池

型号 GFM-200XC GFM-300XC GFM-400XC GFM-500XC

额定电压[V] 48V 48V 48V 48V

容量 [C10][Ah] 200Ah 300Ah 400Ah 500Ah

尺寸

长度[mm] 715mm 916mm 916mm 1370mm

宽度[mm]  385mm 385mm 385mm 385mm

高度[mm]  1040mm 1180mm 1362mm 1040mm

电气特性

电压范围（V） 42V-54 V 42V-54 V 42V-54 V 42V-54 V

充电电压（V） 54V 54V 54V 54V

充电方式 恒流恒压 恒流恒压 恒流恒压 恒流恒压

最大充电电流（A） 80A 80A 80A 80A

最大放电电流（A） 80A 80A 80A 80A

简介

GFM—XC系列循环长寿命铅酸蓄电池是哈尔滨光宇蓄电池股份有限公司自主研发的新一代高科技产品，该产品应用于通信系统二类或三类供电地区，或用在电动汽车、电动旅游观光车等领域。比普通的阀控密封铅酸蓄电池100%DOD循环寿命提高60%以上。

该电池采用铅钙系合金材料，添加有耐腐蚀的X型添加剂，板栅耐腐蚀性能大幅度提高。

该电池采用特殊的正极活物质添加剂和电解液添加剂，大幅度提高活物质寿命，并抑制电解液分层，从而提高寿命。

该电池采用高弹性的超细玻璃纤维隔板，实现紧装配，提高循环寿命。

GFM系列

采用AGM阀控密封技术，产品技术成熟、性能稳定、技术指标均衡、性价比高、安装简便。

广泛作为各领域的后备电池使用，可为用户提供最佳性价比的标准解决方案。

性能和优势

- 容量范围：100 ~ 3900Ah

- 温度范围：-15 ~ 50℃

- 多重密封结构，无渗漏

- UL94-V0级阻燃ABS外壳

- 连接件100%绝缘保护设计

- 安装架设计耐9烈度地震

- 设计浮充寿命15年（25℃）

性能参数：

| 性能指标 | 推荐的最佳值 |
| --- | --- |
| 工作温度 | 放电：-40℃ ~ 70℃ 充电：-15℃ ~ 50℃ 最佳温度：23℃ ~ 27℃ |
| 浮充电压 | 2.23V / 2V电池（25℃） |
| 最大充电电流 | ≤0.15C10 |
| 均衡充电电压 | 2.35V / 2V电池（25℃） |
| 最大交流纹波 | 浮充电压波动≤0.5%RMS 或1.5%的P-P值 交流纹波电流≤C/20 A RMS |
| 储存期 | 超过6个月后（25℃）需补充电 |
| 配件 | 电池间连接排 / 电池架 / 出线端子 |

规格型号：

| 型号 | 额定电压（V） | 额定容量（Ah） |  | 尺寸（mm） |  |  |  | 重量（kg） | 端子 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | C10 | C1 | 长 | 宽 | 高 | 总高 |  |  |
| GFM-100 | 2 | 100 | 56 | 81 | 173 | 260 | 283 | 7.7 | M8 |
| GFM-120 | 2 | 120 | 68 | 81 | 173 | 260 | 283 | 8.6 | M8 |
| GFM-150 | 2 | 150 | 84 | 94 | 173 | 261 | 283 | 10.0 | M8 |
| GFM-200 | 2 | 200 | 112 | 92 | 178 | 362 | 370 | 13.8 | M8 |
| GFM-300 | 2 | 300 | 168 | 134 | 178 | 362 | 370 | 19.6 | M8 |
| GFM-400 | 2 | 400 | 224 | 164 | 179 | 362 | 370 | 25.6 | M8 |
| GFM-500 | 2 | 500 | 280 | 205 | 179 | 362 | 371 | 31.8 | M8 |
| GFM-600 | 2 | 600 | 336 | 234 | 180 | 363 | 371 | 36.8 | M8 |
| GFM-800 | 2 | 800 | 448 | 318 | 179 | 369 | 382 | 50.0 | M8 |
| GFM-1000 | 2 | 1000 | 560 | 417 | 179 | 369 | 379 | 66.2 | M8 |
| GFM-1300 | 2 | 1300 | 728 | 513 | 182 | 369 | 379 | 81.5 | M8 |
| GFM-1600 | 2 | 1600 | 896 | 334 | 358 | 371 | 381 | 103 | M8 |
| GFM-2000 | 2 | 2000 | 1120 | 425 | 358 | 371 | 381 | 130 | M8 |
| GFM-2600 | 2 | 2600 | 1456 | 518 | 357 | 371 | 381 | 164 | M8 |
| GFM-3000 | 2 | 3000 | 1680 | 620 | 362 | 371 | 381 | 192 | M8 |
| GFM-3900 | 2 | 3900 | 2184 | 740 | 358 | 371 | 381 | 240 | M8 |