MLK-TH/5DI

环境综合监控模块说明书

目录

一 概述	2

二 模块功能	2

2. 1 硬件功能	2

2.2 主要功能	3

2.3 MLK-TH/5DI模块安装说明	3

三 通信使用说明	5

# 一 概述

MLK-TH/5DI环境综合监控模块，可用于对机房内所有机柜的环境（包括温度、湿度、烟感、水浸等）的实时监测，并可根据监测的实时数据设置DO的开、关联动动作（包括风扇、报警器、门锁、照明灯光等）。

图1.1 MLK-TH/5DI

# 二 模块功能

## 2. 1 硬件功能

- 宽电压供电，额定DC24V;

- 温湿度检测;

- 外通讯接口：1个 RS485 口；

- 开关量输入：5 个干接点，接点电压24V；

- 继电器输出：1个；

- 继电器容量：DC 30V/5A，AC 250V/5A，AC 125V/10A。

## 2.2 主要功能

- 检测机柜内的环境状态，如温湿度；

- 检测告警量，如烟感告警、水浸告警、门禁状态等告警信息；

- 输出设置的继电器动作；

- 可根据需求设定开入量的接通延时和开入量的断开延时；

- 可根据需求设置继电器的闭合复归时间。

## 2.3 MLK-TH/5DI模块安装说明

尺寸：100X70X25MM

图2.2. 1 安装尺寸

模块接线端子示意：

.

图2.2.2 端子示意图

| 端子定义 | 注释 | 端子定义 | 注释 |
| --- | --- | --- | --- |
| DI1 | 开关量输入1 | VCC | 24V电源输入+ |
| DI2 | 开关量输入2 | GND | 24V电源输入- |
| DI3 | 开关量输入3 | RS+ | 485+ |
| DI4 | 开关量输入4 | RS- | 485- |
| DI5 | 开关量输入5 | DO | 继电器输出1 |
| COM | 开关量输入公共端 | DO | 继电器输出2 |

表2.2.1 端子定义

# 三 通信使用说明

1、物理接口

串  口：RS485

帧格式：1位起始位、8位数据位、无校验、1位停止位

波特率：默认9600

2、报文格式

标准Modbusg格式。

3、通讯协议

功能码说明：

| 序号 | 功能码 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0x01 | 开出状态 |
| 2 | 0x02 | 开入状态 |
| 3 | 0x03 | 定值寄存器 |
| 4 | 0x04 | 采样值，温度，湿度 |
| 5 | 0x05 | 控制继电器 |
| 6 | 0x06 | 写单个保存寄存器 |
| 7 | 0x10 | 写多个保存寄存器 |

详情：

| 功能码 | 0x01 | 开出状态 bit |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 寄存器地址 | 说明 |
| 1 | 0x01 | 开出状态 |
| 功能码 | 0x02 | 开入状态bit |
| 1 | 0x01 | 开入状态，1有开入，0无开入 |
| 2 | 0x02 |  |
| 3 | 0x03 |  |
| 4 | 0x04 |  |
| 5 | 0x05 |  |
| 功能码 | 0x03 | 读保存寄存器 UINT16 |
| 1 | 1 | 模块地址，缺省值1 |
| 2 | 2 | 模块波特率，0:4800,1:9600,2:19200,3:115200，缺省值1 |
| 3 | 3 | 开入0延时定值，ms，缺省值20 |
| 4 | 4 | 开入1延时定值，ms，缺省值20 |
| 5 | 5 | 开入2延时定值，ms，缺省值20 |
| 6 | 6 | 开入3延时定值，ms，缺省值20 |
| 7 | 7 | 开入4延时定值，ms，缺省值20 |
| 8 | 8 | 开入0返回延时，ms，缺省值0 |
| 9 | 9 | 开入1返回延时，ms，缺省值0 |
| 10 | 10 | 开入2返回延时，ms，缺省值0 |
| 11 | 11 | 开入3返回延时，ms，缺省值0 |
| 12 | 12 | 开入4返回延时，ms，缺省值0 |
| 13 | 13 | 开出复归时间定值，ms。如果为0，则不自动复归，缺省值0 |
| 功能码 | 0x04 | 温湿度 Float |
| 1 | 1 | 湿度 |
| 2 | 2 |  |
| 3 | 3 | 温度 |
| 4 | 4 |  |
| 功能码 | 0x05 | 开出 bit |
| 1 | 1 | 开出 |
| 功能码 | 0x06/0X10 | 写保存寄存器 UINT16 |
| 1 | 1 | 模块地址 |
| 2 | 2 | 模块波特率，0:4800,1:9600,2:19200,3:115200 |
| 3 | 3 | 开入0延时定值，ms |
| 4 | 4 | 开入1延时定值，ms |
| 5 | 5 | 开入2延时定值，ms |
| 6 | 6 | 开入3延时定值，ms |
| 7 | 7 | 开入4延时定值，ms |
| 8 | 8 | 开入0返回延时，ms |
| 9 | 9 | 开入1返回延时，ms |
| 10 | 10 | 开入2返回延时，ms |
| 11 | 11 | 开入3返回延时，ms |
| 12 | 12 | 开入4返回延时，ms |
| 13 | 13 | 开出复归时间定值，ms。如果为0，则不自动复归 |

关于模块地址设定和查看：模块支持广播地址0xff，可以通过广播地址，发送0x03功能码查询模块定值，获得模块地址，同时可以通过0x06,0x10修改地址和对应定值，修改完成，需要重启完成定值更新.

发送如下命令进入升级模式

0xeb, 0x90, 0xeb, 0x90, 0xff, 0xaa, 0x00, 0x01, 0x55

发送如下命令取消升级

0xeb, 0x90, 0xeb, 0x90, 0xff, 0xaa, 0x00, 0x01, 0x00