消防喷淋泵是对满足喷淋系统流量与压力的专用泵，当发生火灾时，喷头在温度达到一定温度后（一般是68°C，不一样的喷头参数不同）喷头自动爆裂，屋顶消防水箱进行火灾初期的供水（一般情况下水箱满足喷淋系统10min的供水量），管内的水在屋顶消防水箱的作用下自动喷出，这时报警阀会因为压力的变化自动打开，水力警铃响起，压力开关自动打开，而这个压力开关有根信号线和XBD消防喷淋泵、消防控制室连锁，喷淋泵就自动启动了。然后消防喷淋泵把水池的水通过管道提供到喷头，整个消防系统开始工作。

一般工厂厂房、娱乐场所每10——20平方米的范围布置一个喷淋头，而库房相对要密集一些，每5——10平方米的范围布置一个喷淋头。简单来说就是根据场所的不同划分不同危险等级，根据危险等级、建筑物实际情况确定喷头根据喷淋布置间距头，说由喷头数量、喷头所需压力与流量、喷淋管长度来确定XBD消防喷淋泵的型号。

XBD消防喷淋泵组，供输送不含固体颗粒的清水及物理化学性质类似于水的液体之用，主要用于消防系统管道增压送水，也可适用于工业和城市给排水，高层建筑增压送水、远距离送水、采暖、浴室、锅炉冷暖水循环、增压空调制冷系统送水及设备配套等场合。

消防喷淋泵、消防增压泵，根据使用的实际情况来定。

用与消防系统的泵类型都差不多的，只是扬程和流量各有不同。

消防泵主要分为立式消防泵和卧式消防泵，输送液体的流量是消防泵选型的重要性能数据之一，输送液体的流量直接关系到整个装置的的生产能力。