仓顶收尘器的用途： 仓顶收尘器是根据水泥、粉碴灰、石灰等 各种粉末状物质的通过孔径，设计收尘器滤芯的颗粒通过最大径及附着力作用给滤芯孔径的影响作用，完全可以满足各类粉末状物质过滤要求。即满足散装车风送及成装器拆散后风送的要求。又能保证在粉末物质使用时，仓内无负压。 1、过滤面积达13-72平方米，而面积更小。2、安装与维修快捷方便。3、振动式清理，操作简单。4、卡式滤芯，采用进口材料。5、主要原料从德国进口。6、适中的性能价格比。 （1） 除尘器设计参数 序号 项目 单位 技术参数 1 处理气量 ｍ3/ｈ 58000 2 粉尘温度 C ＜100 3 过滤面积 ｍ2 800 4 滤筒数量 只 40 5 除尘器阻力 Pａ 1200－1500 6 入口含尘浓度 ｇ/ｍ3 ＜120 7 出口含尘浓度 ｇ/ｍ3 ＜0.05 8 清灰压力 MPａ ＜0.3 表（2） 除尘器性能测试数据 序号 项目 单位 测定值 1 进口风量 ｍ3/ｈ 56800 2 设备阻力 Pａ 630 3 过滤风速 ｍ/min 0.97 4 进口含尘浓度 ｇ/ｈ3 ＞8 5 出口含尘浓度 ｇ/ｈ3 0.022 6 粉尘温度 &#1618;C 93 7 清灰压力 MPａ 028 8 效率 % 99.98

相关图片