科士达YDC9300系列产品核心卖点：

- 高可靠性，市场保有量超过10万台。

- 整机最高效率94.5%，高于同类产品两个百分点。

- 宽输入电压范围（208~478VAC），适应于电网波动大的场合。

- 输出功因0.9，比同行同类产品带载能力强。

- 并机可共用电池组，电池电压可选配（16/18/20节）。

- 可根据电池容量的改变，自动调整充电电流，延长电池使用寿命。

- 并机通讯冗余，保障并机稳定运行。

- RT机型塔式机架式互转，适用多种安装环境。

- 产品拥有泰尔，节能，CE，TUV，UL，抗震等相关认证。

科士达YDC9300系列产品应用领域：

- 中小型企业、大型企业分支机构、银行网点等小型化数据中心存储器、网络设备、VoIP、通讯设备、自动化设备、Office 办公终端精密仪器设备

- 通讯领域、医疗设备、安全系统,太阳能、风能、消防、报警及防盗系统

- 电力系统、应急照明；发电厂、水电站备用电源，轨道交通及辅助系统

- 电信控制系统、站井平台及存储设备

科士达YDC9300系列产品简介：

科士达YDC9300 UPS系列YDC9310H ～ YDC9320H 采用双转换纯在线式架构，外形美观，产品性能和产品可靠性大大提升。 对电网出现的断电、市电电压过高或过低、电压瞬间跌落或减幅震荡、 高压脉冲、电压波动、浪涌电压、谐波失真、杂波干扰、频率波动等状 况提供理想的解决方案，为用户负载提供安全可靠的电源保障。 城堡系列YDC9310H ～ YDC9320H 是一款具有强大适应性、配置灵活的产品，采用先进的DSP数字控制技术，提供了非常丰富的可扩展功能， 用户可以根据需要灵活配置。

科士达YDC9300系列产品性能参数：

■ 先进的工作模式

· 双变换在线式设计，使UPS的输出为频率跟踪、锁相稳压、滤除杂讯、不受电网波动干扰的纯净正弦波电源，为负载提供更全面保护。

· 输出零转换时间，满足精密设备对电源的高标准要求。

· 采用输入功率因数校正（PFC）技术，输入功因高达0.99，提高电能利用率，极大消除UPS对市电电网的谐波污染，降低UPS运行成本。

■ DSP全数字化控制

· 采用数字化控制，各项性能指标优异，避免模拟器件失效带来的风险，使控制系统更加稳定可靠。

■ 经济运行模式（ECO）功能

· 当输入市电在固定范围内时，直接由输入市电向负载提供能量，逆变处于等待状态；当输入市电异常时，立即转为逆变供电。ECO运行模式可高效节能，降低用户使用成本。

■ 优化电池组功能设计

·通过创新性的优化电池组功能设计，无论是标准机型还是长延时机型，在满足同样后备时间条件下，均比传统设计方案更节约电池用量。电池充电电流可以设置，极大的方便了不同容量的电池配置。

■ 环境适应性强

· 宽广的电压范围，避免电网电压变化大时频繁地切换，适应于电力环境恶劣的地区。

· 宽输入频率范围，保证接入各种燃油发电机均可稳定工作，满足用户对油机使用的要求。

■ 可靠的保护功能

· 具有开机自诊断功能，及时发现UPS的隐性故障，防患于未然。

· 具有输入过欠压保护，输出过流、过载、短路保护，PFC及逆变器过热保护，电池过充及欠压预警保护等多种保护，保证系统运行的稳定性和可靠性。

· 具有自动旁路功能，当输出过载或故障时，可无间断地转到旁路工作状态由市电继续向负载供电。

· 具有直流启动功能，可在无市电的状态下直接启动UPS，满足用户的应急需求。

■ 丰富选件，智能管理

· 中文LCD液晶界面可显示负载量、电池容量、输入输出参数及故障代码，方便用户运维管理。

· RS232本地监控。UPS标配RS232接口，通过附送的监控软件，可以方便地进行本地监控。

· 光耦干结点。通过DB9干接点接口可以将UPS的主要的异常信息通过干接点引出，干接点信号通过光耦隔离，用户可以方便地利用这些信号控制一些强、弱电设备。

· SNMP卡/集中监控卡（选配件）。通过选配SNMP卡可以将UPS接入以太网实现远程监控。集中监控卡可实现多机同时监控，记录各机发生的事件及告警。SNMP卡/集中监控卡为金手指板卡结构，用户可以分期投资，需要时再购买。

· 并机接口模块（选配件）。通过选配并机接口模块可以实现多台机器并联供电。

· 告警继电器卡（选配件）。多达6路的大容量继电器隔离告警信息输出，方便用户接入动力环境监控系统。

■ 可拆卸的维修旁路模块

·10KVA UPS故障需维修时可在线取出维修旁路模块，同时输出负载维持不断电。显著提升了系统的可用性。

科士达YDC9300系列产品技术参数

| 型号 | YDC9310S/H | YDC9315 |  | YDC9320 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 额定容量（KVA/KW） | 10/8 | 12/15 |  | 20/16 |
| 输入电压范围（VAC） | 208~478 |  |  |  |
| 输入功因 | ≥0.99 |  |  |  |
| 输出电压（VAC） | 220/230/240±1% |  |  |  |
| 输出功因 | 0.8(0.9可选) |  |  |  |
| 电池电压（VDC） | ±96；±108；±120； |  |  |  |
| 整机效率（%） | 93.5 | 94.5 |  |  |
| 参考净重（KG） | 76/35 | 40 |  |  |
| 参考尺寸（W*D*H）MM | /220*481*438 | 250*502*616（含脚轮高） |  |  |