自动反冲洗过滤器是我公司采用最先进的设计原理，开发的新一代高效除污过滤设备。本设备采用孔径1～10mm的钢铁滤网孔径。该设备具有运行阻力小，管路系统不停机排污设置旁通管路，除污过滤效果好等诸多优点。 该产品工作时，碟阀阀板处于全开状态介质有进口法兰进入滤网侧，经网眼过滤后进入滤网外侧，由出口法兰离开排污器进入管路系统。除污过滤器排污时，蝶阀阀板处于关闭状态，排污管阀门打开，由于除污过滤器内介质与排污管外产生压差，介质流向改变，由滤网外侧流入内侧，起到反冲洗作用。将杂质和污物排出。排污过程中，大部分介质仍由出口法兰进入管路系统，系统不停机。

概述：

全自动反冲洗排污过滤器，是在自动反冲洗排污过滤器的基础上，利用过滤网前后压力差（即阻力）并依靠自动化元件和电动执行机构，全自动完成过滤、清污、排污全过程的过滤器。全自动反冲洗排污过滤器除具有自动反冲洗排污过滤器的全部性能外，还实现了全自动化，自动过滤排污和自动反冲洗清污，本型号过滤器除压差控制外，还有定时控制，可根据需要设置时间，从而实现定时全自动反冲洗过滤排污。且其清污、排污是在线过滤过程中一同完成的，不必停止水流运行。

结构形式：

全自动反冲洗排污过滤器由壳体、不锈钢过滤网筒、杂质收集段，电动杂质排污口、电动水流转向蝶阀、检测机构、执行机构和控制箱组成。按安装型式及水流方向的不同分为直通式和角通式两种。

工作原理：

1、定时反冲洗排污

定时清洗排污，可设定时间为2-24小时动作。当定时时间到，电动执行器打开排污阀，过滤器进行排污30-60秒，然后电动执行器将转向蝶阀旋转90°至阻挡滤筒位，改变水流途径，进行反冲洗排污30-60秒。转向蝶阀复位，继续排污3-5秒，然后关闭排污口。

2、压差控制排污

压差控制器动作值可设定为0.03-0.07MPa,当过滤器前后压差达到压差控制器设定值时，压差控制器动作，过滤器排污阀开启，30-60秒结束，转向蝶阀复位，继续排污3-5秒，关闭排污阀。

3、手动控制

通过控制箱上按钮，可直接控制清污、排污。

性能特点与安装：

全自动反冲洗排污过滤器除具备自动反冲洗排污过滤器的全部性能特点外，还独具以下特点：

1、 全自动反冲洗排污过滤器运行管理方便、过滤速度高、冲洗简单可靠、反冲洗能力强。

2、 定时或压差控制方式，可全自动进行过滤器排污清洗，并保证过滤器的高效使用。

3、 控制箱设有过滤器工作状态、清洗状态、及故障状态指示，及相应信号的输出，操作简便。

4、 冲洗、反冲洗时间可调整，排污量小于正常工作流量的10%。

5、 安装参照自动反冲洗排污过滤器。

6、控制箱安装在控制室或过滤器附近。

7、按控制箱标示的接线端予标号和接线图进行接线。注意接地线的正确接地，以确保安全。

| 型号 Model | L | A | B | C | D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| YD-FCX-40 | 250 | 180 | 63 | 90 | 15* |
| YD-FCX-50 | 255 | 185 | 70 | 100 | 15* |
| YD-FCX-65 | 270 | 190 | 83 | 120 | 20* |
| YD-FCX-80 | 320 | 225 | 96 | 140 | 25* |
| YD-FCX-100 | 350 | 250 | 128 | 180 | 32* |
| YD-FCX-125 | 430 | 320 | 162 | 200 | 40 |
| YD-FCX-150 | 525 | 380 | 189 | 230 | 50 |
| YD-FCX-200 | 700 | 520 | 220 | 280 | 65 |
| YD-FCX-250 | 875 | 660 | 255 | 330 | 80 |
| YD-FCX-300 | 1050 | 790 | 294 | 380 | 100 |
| YD-FCX-350 | 1200 | 885 | 330 | 450 | 125 |
| YD-FCX-400 | 1400 | 1040 | 377 | 480 | 150 |
| YD-FCX-450 | 1550 | 1145 | 420 | 500 | 150 |
| YD-FCX-500 | 1700 | 1250 | 462 | 580 | 150 |
| YD-FCX-600 | 2000 | 1460 | 537 | 650 | 200 |
| YD-FCX-700 | 2280 | 1720 | 607 | 700 | 200 |
| YD-FCX-800 | 2500 | 1900 | 685 | 820 | 200 |
| YD-FCX-900 | 2800 | 2180 | 785 | 880 | 200 |
| YD-FCX-1000 | 3120 | 2470 | 860 | 920 | 250 |
| YD-FCX-1100 | 3450 | 2780 | 915 | 960 | 250 |
| YD-FCX-1200 | 3700 | 3000 | 965 | 1040 | 250 |
| YD-FCX-1500 | 4470 | 3650 | 1220 | 1400 | 250 |

订货时请注明以下内容：

1、①产品名称与型号②公称直径③阀体材质④公称压力⑤使用介质⑥连接方式⑦过滤精度⑧使用温度⑨滤框滤网目数⑩是否带附件以便我们的为您正确选型。

2、如有特殊要求时请在订购产品时注明

3、若已经由设计单位选定的型号，请按型号直接向我司销售部订购。

4、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图。