产品详细信息: 二、国外对应牌号 美国：Amberlite IR-120; Dowex 50-X8; 德国：Lewatit S-100;日本：Diaion SK-1B 三、执行标准 GB13659-92 DL519-93 SH2605.01-1997 Q/JH105-2002 四、理化性能 指标名称; 001×7H/Na; 001×7FC H/Na; 001×7MB H/Na. 全交换容量 mmol/g≥; 5.00/4.50; 4.90/4.40. 体积交换容量mmol/ml≥; 1.75/1.90; 1.70/1.80. 含水量%; 51-56/45-50. 湿视密度g/ml; 0.73-0.83/0.77-0.87. 湿真密度g/ml; 1.17-1.22/1.25-1.29. 粒度%; (0.315-1.25mm)≥95; (0.45-1.25mm)≥95; (0.71-1.25mm)≥95. (〈0.315mm)≤1; (〈0.45mm)≤1; (>0.71mm)≤1. 有效粒径mm; 0.40-0.60; ≥0.05; 0.75-0.95. 均一系数≤; 1.60; 1.40. 磨后圆球率% ≥; 90. 外观; 金黄至棕褐色球状颗粒; 金黄至棕褐色球状颗粒; 金黄至棕褐色球状颗粒. 出厂型式; Na; Na; Na. 用途; 通用; 浮动床; 混床. 出厂型式：Na型 外观：金黄至棕褐色球状颗粒。 五、运行参考指标： 1．PH范围：1-14 2．最高使用温度：氢型≤100℃， 钠型≤120℃， 3．转型膨胀率：（Na+→H+）8-10% 4．工业用树脂层高度：1.5m以上。 5．再生液浓度 NaCl:8-10%, HCl:4-5% 6．再生液用量： NaCl（8-10%）体积：树脂体积=1.5-2:1 HCl(4-5%)体积：树脂体积=2-3:1 7．再生液流速： 5-8 m/h 8．再生接触时间： 45-60 min 9．正洗流速： 10-20 m/h 10．正洗时间： 约30 min 11．运行流速： 15-30 m/h 12．工作交换容量：≥1000mol/m3 六、用途 主要用于硬水软化、纯水制备、湿法冶金、稀有金属分离、抗生素提取等。 七、包装及贮运 本产品用内衬塑料袋的编织袋包装，每袋25kg，也可根据需求用塑料桶或其它容器包装，本品为非危险品。贮运温度5-40℃，严禁脱水、曝晒。