产品介绍

KC型快速除污器采用了最先进的设计原理，从而具有运行阻力极小，管路系统不停机排污及无须发置旁通管路等特点，KC型快速除污器有着同类产品不可比拟的优越性。除污器工作时，蝶阀阀板处于全开状态，介质由进口进入滤网内侧，经网眼过滤后进入滤网外侧，由出口离开除污器进入管路系统，除污器排污时，蝶阀阀板处于关闭状态．排污管外阀门打开，由于除污器内介质与排污管外产生压差，介质流向改变，由滤网外侧流入内侧，起反冲作用，将杂质和污物排出。排污过程中，大部分介质仍由出口进入管路系统，系统不停机。

KC型快速除污器安装、使用、维护:   
１、直接安装在产品管道上，不需任何支撑结构，一般靠近被保护的设备前。２、冲洗可分两阶段进行。一是清洗排污阶段，打开排污阀约30秒的时间，根据管内杂质情况定，让杂质从排污口排出；二是反冲洗阶段，排污阀仍打开，开启水流转向阀约30秒，将粘附在过滤网上的留物反冲洗排出。
３、该KC型快速除污器设备无易损件，只定期根据水质进行排污即可。

规格（Dn）; 100; 125; 150; 200; 250; 300; 350; 400; 450; 500; 600; 700; 800. 角通式; A 256; 315; 375; 500; 625; 750; 875; 1000; 1150; 1250; 1500; 2050; 2250. B 160; 190; 220; 260; 310; 350; 410; 470; 510; 550; 650. L 365; 440; 520; 670; 830; 1000; 1180; 1350; 1500; 1680; 2000. 直通式; A 350; 438; 525; 700; 875; 1050; 1200; 1400; 1550; 1700; 2000; 2280\1860; 2350. L 260; 326; 390; 520; 650; 780; 885; 1040; 1145; 1250; 1460; 1680. 排污口DN; 32; 40; 50; 65; 80; 100; 125; 150; 150; 150; 200; 200; 200. 注：快速除污器所有法兰尺寸按标准制造.