86壳液晶

温湿度变送器
使用说明书

（485型）

文档版本：V2.0

目录

1. 产品介绍	3

1.1产品概述	3

1.2功能特点	3

1.3主要技术指标	3

1.4系统框架图	4

2. 产品选型	4

3. 设备安装说明	5

3.1 设备安装前检查	5

3.2安装步骤	5

3.3接口说明	6

3.3.1 电源及485信号	6

3.3.2继电器接口接线	6

3.4 设备接线	7

4. 配置软件安装及使用	7

4.1 软件选择	7

4.2 参数设置	8

5. 通信协议	10

5.1 通讯基本参数	10

5.2 数据帧格式定义	10

5.3 寄存器地址	10

5.4 通讯协议示例以及解释	11

6. 常见问题及解决办法	11

7. 联系方式	12

8. 文档历史	12

9. 附录：壳体尺寸	13

# 1. 产品介绍

- 1.1产品概述

该变送器带有液晶显示，实时显示温湿度，背部免螺丝端子接线，可安装在标准86mm接线盒上。设备采用标准MODBUS-RTU 通信协议，RS485信号输出，通信距离最大可达2000米（实测）。探头内外置可选，广泛适用于通讯机房、仓库楼宇以及自控等需要温湿度监测的场所。安全可靠，外观美观，安装方便。

- 1.2功能特点

- 大屏液晶显示，美观大方

- 接线端子采用军工级弹簧式免螺丝端子，一压一插即可接线，现场即使没有螺丝刀也能快速接好线，可适应线径0.3~2.0mm2

- 采用高精度温湿度测量单元，现场自校准，长期稳定性好漂移小

- 采用专用的485电路，标准ModBus-RTU通信协议，通信地址及波特率可设置

- 10~30V直流宽电压范围供电

- 探头内置外置可选，探头内置型安装简单方便，探头外置型可选多种探头应用于不同场合，探头线最长可达30米

- 1.3主要技术指标

| - 直流电源（默认） | - 10-30V DC |  |
| --- | --- | --- |
| - 最大功耗 | - 0.4W |  |
| - A准精度 | - 湿度 | - ±2%RH（5%~95%RH，25℃） |
|  | - 温度 | - ±0.4℃（25℃） |
| - B准精度（默认） | - 湿度 | - ±3%RH（5%RH~95%RH，25℃） |
|  | - 温度 | - ±0.5℃（25℃） |
| - 变送器电路工作温度 | - -20℃~+60℃，0%RH~80%RH |  |
| - 探头工作温度 | - 内置探头 | - -40~+80℃ |
|  | - 外置精装探头 |  |
|  | - 外置防水探头 |  |
| - 探头工作湿度 | - 0~100%RH |  |
| - 通信协议 | - Modbus-RTU通信协议 |  |
| - 输出信号 | - 485信号 |  |
| - 温度显示分辨率 | - 0.1℃ |  |
| - 湿度显示分辨率 | - 0.1%RH |  |
| - 温湿度刷新时间 | - 1S |  |
| - 长期稳定性 | - 温度 | - ≤0.1℃/y |
|  | - 湿度 | - ≤1%RH/y |
| 响应时间 | - 温度 | - ≤15s（1m/s风速） |
|  | - 湿度 | ≤4s（1m/s风速） |
| 开孔尺寸 | - 60mm |  |
| 参数设置 | - 通过软件设置 |  |

- 1.4系统框架图

系统方案框图

# 2. 产品选型

| RS- |  |  |  |  | 仁硕公司代号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | WS- |  |  |  | 温湿度变送、传感器 |  |
|  |  | N01- |  |  | RS485（Modbus协议） |  |
|  |  |  | 1- |  | 86液晶壳 |  |
|  |  |  |  | 0 | 内置探头 |  |
|  |  |  |  | 5 | 外置精装探头 |  |
|  |  |  |  | 6 | 外置防水探头 |  |
| 0 |  |  | 5 |  |  | 6 |
| 探头内置型 |  |  | 探头带有安装座，方便安装； 探头防水，反应灵敏，但不适用于粉尘特别大的场合； |  |  | 探头防水，反应速度稍慢，适用于粉尘特别大的场合； 但如果现场经常淋水，会导致探头湿度迟迟降不下来； |

# 3. 设备安装说明

- 3.1 设备安装前检查

设备清单：

- 变送器设备1台

- 合格证、保修卡、校准报告等

- 自攻螺丝（2个）、膨胀塞（2个）

- 12V/1A防水电源1台（选配）

- USB转485（选配）

- 485终端电阻(多台设备赠送)

- 3.2安装步骤

- 3.3接口说明

- 3.3.1 电源及485信号

宽电压电源输入10~30V均可。485信号线接线时注意A\B两条线不能接反，总线上多台设备间地址不能冲突。

- 3.3.2继电器接口接线

可选配1路或者2路继电器常开触点输出。可选配是否内置蜂鸣器报警。

- 3.4 设备接线

多个485型号的设备接入同一条总线时，现场布线有一定的要求，具体请参考资料包中《485设备现场接线手册》。

| 序号 | 说明 | 序号 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电源正（10~30V DC） | 5 | 485-A |
| 2 | 电源负 | 6 | 485-B |
| 3 | 传感器黄色线 | 7 | 空 |
| 4 | 传感器棕色线 | 8 | 传感器黑色线 |
| 注：传感器内置型产品3、4、8空闲 |  |  |  |

# 4. 配置软件安装及使用

- 4.1 软件选择

如若需要修改设备的地址和波特率，需要使用该配置软件进行设置。打开资料包，选择“调试软件”---“485参

数配置软件”，找到        打开即可。

注意：在使用该配置软件时，必须要接入单台设备！设备的接线图如下：

- 4.2 参数设置

①、选择正确的COM口（“我的电脑—属性—设备管理器—端口”里面查看COM端口），下图列举出几种不同的485转换器的驱动名称。

②、单独只接一台设备并上电，点击软件的测试波特率，软件会测试出当前设备的波特率以及地址，默认波特率为4800bit/s,默认地址为0x01。

③、根据使用需要修改地址以及波特率，同时可查询设备的当前功能状态。

④、如果测试不成功，请重新检查设备接线及485驱动安装情况。

# 5. 通信协议

- 5.1 通讯基本参数

| 编 码 | 8位二进制 |
| --- | --- |
| 数据位 | 8位 |
| 奇偶校验位 | 无 |
| 停止位 | 1位 |
| 错误校验 | CRC（冗余循环码） |
| 波特率 | 2400bit/s、4800bit/s、9600 bit/s可设，出厂默认为4800bit/s |

- 5.2 数据帧格式定义

采用Modbus-RTU 通讯规约，格式如下：

初始结构 ≥4 字节的时间

地址码 = 1 字节

功能码 = 1 字节

数据区 = N 字节

错误校验 = 16 位CRC 码

结束结构 ≥4 字节的时间

地址码：为变送器的地址，在通讯网络中是唯一的（出厂默认0x01）。

功能码：主机所发指令功能指示，本变送器只用到功能码0x03（读取寄存器数据）。

数据区：数据区是具体通讯数据，注意16bits数据高字节在前！

CRC码：二字节的校验码。

主机问询帧结构：

| 地址码 | 功能码 | 寄存器起始地址 | 寄存器长度 | 校验码低位 | 校验码高位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1字节 | 1字节 | 2字节 | 2字节 | 1字节 | 1字节 |

从机应答帧结构：

| 地址码 | 功能码 | 有效字节数 | 数据一区 | 第二数据区 | 第N数据区 | 校验码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1字节 | 1字节 | 1字节 | 2字节 | 2字节 | 2字节 | 2字节 |

- 5.3 寄存器地址

| 寄存器地址 （16进制） | 寄存器地址 （10进制） | PLC或组态地址 （10进制） | 内容 | 操作 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0000 H | 0 | 40001 | 湿度 （比实际湿度扩大10倍） | 只读 |
| 0001 H | 1 | 40002 | 温度 （比实际温度扩大10倍） | 只读 |

- 5.4 通讯协议示例以及解释

- 举例：读取设备地址0x01的温湿度值

问询帧（16进制）：

| 地址码 | 功能码 | 起始地址 | 数据长度 | 校验码低位 | 校验码高位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x01 | 0x03 | 0x00 0x00 | 0x00 0x02 | 0xC4 | 0x0B |

应答帧（16进制）： （例如读到温度为-10.1℃，湿度为65.8%RH）

| 地址码 | 功能码 | 返回有效字节数 | 湿度值 | 温度值 | 校验码低位 | 校验码高位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x01 | 0x03 | 0x04 | 0x02 0x92 | 0xFF 0x9B | 0x5A | 0x3D |

温度计算：

当温度低于 0 ℃ 时温度数据以补码的形式上传。

温度：FF9B H(十六进制)= -101 => 温度 = -10.1℃

湿度计算：

湿度：292 H (十六进制)= 658 => 湿度 = 65.8%RH

# 6. 常见问题及解决办法

- 设备无法连接到PLC或电脑

可能的原因：

1)电脑有多个COM口，选择的口不正确。

2)设备地址错误，或者存在地址重复的设备（出厂默认全部为1）。

3)波特率，校验方式，数据位，停止位错误。

4)主机轮询间隔和等待应答时间太短，需要都设置在200ms以上。

5)485总线有断开，或者A、B线接反。

6)设备数量过多或布线太长，应就近供电，加485增强器，同时增加120Ω终端电阻。

7)USB转485驱动未安装或者损坏。

8)设备损坏。

# 7. 联系方式

济南仁硕电子科技有限公司

地址：山东省济南市高新区凤岐路2886号

邮编：250101

电话：（86）0531-58720832

传真：（86）0531-67805165

网址：www.jnrsmcu.com

云平台地址：www.0531yun.cn

# 8. 文档历史

V2.0     文档建立。

# 9. 附录：壳体尺寸

- 86液晶壳：86×86×26mm