### XP314电压信号输入卡,是智能型带有模拟量信号调理的6路模拟信号采集卡，每一路可单独组态并接收各种型号的热电偶以及电压信号，将其调理后再转换成数字信号并通过数据转发卡XP233送给主控制卡XP243X。

中控卡件XP314DCS系统防腐蚀抗冲击性,一卡多用卡件必备//Xp314 为6路信号调理分为两组，其中1、2、3通道为第一组，4、5、6通道为第二组，同一组内的信号调理采用同一个隔离电源供电，两组之间的电源和信号互相隔离，并且都与控制站的电源隔离。卡件可单独工作，也能以冗余方式工作。卡件具有自诊断功能，在采样、处理信号的同时，也在进行自检。卡件冗余配置时，一旦工作卡自检到故障，立即将工作权让给备用卡，并且点亮故障灯 ，等待处理。工作卡和备用卡对同一点信号同时进行采样和处理，无扰动切换。单卡工作时，一旦自检到错误，卡件也会点亮故障灯

用户可通过上位机对XP314卡进行组态，决定其对何种信号进行处理，并可随时在线更改，使用方便灵活。

技术指标

| 信号测量范围及精度 型号 | XP314 |
| --- | --- |
| 卡件电源 |  |
| 5V供电电源 | 5VDC0.3V，Imax<30mA |
| 24V供电电源 | 24VDC0.5V，Imax<30mA |
| 输入回路 |  |
| 通道数 | 6路 |
| 信号类型 | 电压信号、热电偶信号，组态可选 |
| 滤波时间 | 组态可选 |
| 分辨率 | 15bit，带极性 |
| 输入阻抗 | 1MΩ |
| 隔离方式 | 光电隔离，分组隔离 |
| 隔离电压 | 500VAC 1分钟（现场侧与系统侧） |
|  | 500VAC 1分钟（组组之间） |
| 共模抑制比 | 大信号>100dB，小信号>130dB |
| 串模抑制比 | 大信号>50dB，小信号>60dB |
| 断线检测 | 对热电偶信号具有断线检测功能 |

| 输入信号类型 | 测量范围 | 精度 | 其它 |
| --- | --- | --- | --- |
| B型热电偶 | 0℃～1800℃ | ±0.2％FS | 冷端补偿误差±1℃ |
| E型热电偶 | -200℃～900℃ | ±0.2％FS |  |
| J型热电偶 | -40℃～750℃ | ±0.2％FS |  |
| K型热电偶 | -200℃～1300℃ | ±0.2％FS |  |
| S型热电偶 | 200℃～1600℃ | ±0.2％FS |  |
| T型热电偶 | -100℃～400℃ | ±0.2％FS |  |
| 毫伏 | 0mV～100mV | ±0.2％FS |  |
| 提供产品售前,售中,售后一站式服务及售后跟踪!毫伏 | 0mV~20mV | ±0.2％FS |  |
| 标准电压 | 0V~5V | ±0.2％FS |  |
| 标准电压 | 1V~5V | ±0.2％FS |  |

回收求购浙大中控DCS备件，：XP251-1,XP251，XP313，XP233，XP243X,XP244，XP248，XP335，XP361，XP351(B),XP362(B),XP363(B),PRO111操作员狗，PRO135工程师狗。ECS-100系统部件：FW233/FW235，FW244，FW248，SUP-2118M，FW351(B),FW352(B),FW353(B),FW366(B),FW367(B),FW372(B),FW243X。JX-300X系统部件：SP313，SP314，SP316,SP243X,SP233，SP322以及与各系统卡件配套使用的端子板等等。 操作台有平面式操作台OP072-NS 家具式操作台OP075 公司供应中控DCS卡件： 6路电流信号输入卡SP313, 4路热阻信号输入卡SP316 6路电压信号输入卡SP314 , 4路模拟量输出卡SP322 4路脉冲量信号输入卡SP335, 2路位置调整卡PAI卡SP341 8路输入电平型开关量输入卡 SP361 8路触点型开关量输入卡SP363, 8路晶体管触点开关量输出卡SP362 16路输入SOE主卡SP422, 8路输入卡SP369 电源指示卡SP221 , 空卡SP000,单个电源输出功率150W XP251-1 用于安装系统卡件与各类I/O卡件机笼 SP211 本公司长期供应浙大中控DCS系统卡件，JX-300XP系统，JX-300x系统，ECS100系统，鲁能2000分散控制系统，ECS700系统，各种备品备件，有的可以加我QQ详谈品牌牛货  XP322 Xp233Xp316海量货源中控卡件高配置4路模拟量输入卡中控卡件 DCS系统全新正版操作方便耐腐蚀中控卡件以技术为先导以质量闯市场重质量讲信誉汇集技术精华打造知名品牌 在市场营销、品质保证、售后服务等方面取得了令人瞩目的成绩，主要经营浙大中控DCS系统ECS系统卡件

高科技产品提供产品售前,售中,售后一站式服务及售后跟踪!

星之火自动化科技有限公司主营浙江中控DCS,工控系统,中控卡件、优倍安全栅等，我们是专业从事工业自动化控制系统集成、技术应用、产品开发及相关自动化产品销售的高新技术企业。本企业立足于自动化行业，力求为客户提供最优性价比产品和最完美的系统集成方案，公司拥有极具团队精神的销售队伍和具备多年工作经验的专业技术人员，具有独立的工业自动化控制系统开发能力，