空调智能接入控制器

技术手册

----一种将普通空调转换为智能空调的跨越式突破创新技术

一、公司简介

深圳市普尔特科技有限公司隶属于深圳市天科乐通讯股份有限公司，系一家专业服务各大通信运营商、企业客户、政府机构及社会公众客户的企业。公司是按照中华人民共和国公司法，于2007年11月5日在深圳市市场监督管理局注册成立的公司，注册资金100万元。公司是自主经营、独立核算、自负盈亏具有独立法人资格的经济实体。

近年来，公司在众多领域的信息工程中取得了丰硕成果，在电信工程、智能建筑、安全防范等工程领域中积累了丰富的设计、施工、调测、技术督导与维护经验。公司以“质量、服务”为宗旨，紧跟信息产业的新领域、新技术的发展浪潮，积极引进国际先进的管理、技术经验，不断保持企业的发展动力，走稳定、持续、健康的发展之路。

面对资讯发达、竞争激烈的今天，公司秉承 “用心服务、用户至上”的经营理念，为信息产业的腾飞做出更大的贡献。公司坚持以人为本的方针，重视人力资源的开发使用，大力培养和引进专业人才。公司现有在岗员工70多人，员工平均年龄不到29岁，是一支充满朝气的年轻队伍。专科及以上员工占67％；现有工程技术人员占88％，具有丰富的通信行业经验。

二、新品概述

在动环监控系统等智能化应用系统中，基站中普通空调的应用非常广泛，但普通空调由于不带通讯接口，不能直接接入到远程监控系统中实现远程集中控制管理。通常的做法是做两个测点：一个是开关量控制、一个是运行状态检测；这些操作需要对空调开关机控制电路板进行改造，往往由于施工单位人员施工素质参差不齐，没有将空调恢复到初始状态，给后期空调维护带来很多不便，电路的改造过程也容易使空调本身损坏。

由普尔特科技研发团队历经2年多时间开发的将普通空调转换为智能空调的接入控制器，它相当于具备自学习功能的遥控器，且具有RS485通讯接口、温湿度采集、自学习等多种功能。通过自学习原空调遥控器的的各种控制命令后，监控系统通过RS485接口可以采集环境温湿度、远程开关机、设置温度、设置运行模式等多种操作，从而实现对普通空调的远程监测和控制。通过对国内外近千种品牌和上万次的实验，可适用于任意品牌的普通空调，并可扩展到其他红外遥控设备的智能接入。

二、功能特点

- 无需改装空调，通过红外遥控实现对空调的控制，施工方便。

- 采用自学习原理与智能编码分析技术，可实现对任意品牌空调的监测和控制。红外发射载波频率可设定，设定范围30KHz～50KHz。自学习命令数：64个，可学习设置温度、运行模式、风速、扫风等各种命令。

- 温湿度采集功能。实时采集环境的温湿度，提供超大屏LCD显示，显示直观。实时监测环境温度、湿度，诊断空调制冷、制热、运行状态是否正常。提供RS485接口，采用标准Modbus协议，方便接入到远程监控系统中。

- 来电自启动功能。市电来电后，使空调恢复断电前运行模式。

- 温度自动控制功能。当环境温度高于设定温度上限时，自动开启空调；低于设定温度下限时，自动关闭空调，实现节能效果。

- 空调轮换功能。实现两台空调的周期轮换，保证两台空调运行时间一致，延长使用寿命。

- 遥控器命令复制功能。当学习完一台空调的所有命令后，可以进行批量复制，节约学习时间。

- 红外遥控探头采用全方位转向支架，工程调试和维护方便。外接端口具有抗电磁干扰设计，可靠性高。

三、技术参数

| 型号 |  | RTH-R10 | RTH-R20 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工作 环境 条件 | 输入电源 | 5V～15VDC，额定：12VDC |  |
|  | 功耗 | 平均电流小于20mA |  |
|  | 温度范围 | -10℃～50℃ |  |
|  | 湿度范围 | 10%～90%RH |  |
| 红外 遥控 | 遥控发射通道 | 1 | 2 |
|  | 存储命令数 | 64 |  |
|  | 载波频率 | 30KHz～50KHz可设定，出厂默认38KHz |  |
|  | 遥控距离 | 5～10米 |  |
| 温度测量 | 测量范围 | -20℃～80℃ |  |
|  | 测量精度 | 误差：<±0.5℃，在25℃时测试 |  |
| 湿度测量 | 测量范围 | 0～100%RH |  |
|  | 测量精度 | 误差：<±5%RH， 在25℃时测试 |  |
| 通信接口 | 接口方式 | RS485 |  |
|  | 通信协议 | 标准MODBUS RTU协议 |  |
|  | 通信速率 | 9600、4800、2400bps可选择，默认9600bps |  |
|  | 地址设置 | 0～255，默认1 |  |
| EMC指标 | EFT | 差模±2KV |  |
|  | ESD | 接触放电±6KV ，空气放电±8KV |  |
| 外形尺寸 |  | 80*80*30mm |  |
| 重量 |  | 250g |  |

注意事项

- 红外发射头与RTH-R10/R20主机的连线距离应小于3米，以免因连线距离太长，影响遥控效果。

- 红外发射头安装与被监控的空调距离最好在5米以内，红外发射头使用万向支架，可以进行方向调整，应正对空调的红外接收窗口，才能保证遥控的成功率。

- 在进行自学习时，RTH-R10/R20主机不要靠近太阳光、日光灯、电脑显示器、发热物体等干扰源，以免造成自学习误码。

- 本智能遥控器不仅能够自学习红外空调遥控功能，而且对其他红外遥控设备也能进行自学习，从而实现远程监控目的。