AL-BNR系列变压器中性点接地电阻柜

产品说明书

保定奥兰电气科技有限责任公司

一、概述

我公司拥有技术优秀的研发队伍和精良的设备,引进并消化国外的先进技术,长期致力于对中性点接地技术的产品研发、生产；对降低电网过电压、提高电网的安全性、可靠性，具有良好的效果。我公司以进口特殊不锈钢合金材料，开发生产的系列不锈钢中性接地电阻柜，用于 6～35kV交流电网中。在电缆供电的系统中，接地电容电流较大。当电流大于规定值时会产生弧光接地过电压。采用中性点电阻接地方式的目的就是给故障点注入阻性电流，使接地故障电流呈阻容性质，减小与电压的相位差，降低故障点电流过零熄弧后的重燃率，使过电压限制在相电压的2.6倍以内，提高继电保护的灵敏度作用于跳闸，从而有效保护系统正常运行。

在6～35kV交流电网中，特别是以电缆供电的网络采用电阻接地日益广泛。但是，如果变压器绕组为“△”接法，电网中性点需要接地时，必须加装接地变压器，然后在接地变压器中性点与地之间装设电阻器。

AL-BNR变压器中性点接地电阻柜是我公司针对以上系统要求开发的包括接地变压器在内的成套接地设备，可安装于发电厂厂用电系统、变电所供电系统、工矿企业配电系统中，实现这些电网采用中性点经电阻接地的系统运行方式。

二、型号说明

AL － BNR－

电阻值

系统额定电压（KV）

可带母线数，用1-4表示

以可控硅为执行元件，数字处理的消谐装置

公司名称缩写

变压器中性点接地电阻柜

可带母线数，用1-4表示

以可控硅为执行元件，数字处理的消谐装置

公司名称缩写

保定市奥兰电气设备有限公司

可带母线数，用1-4表示

以可控硅为执行元件，数字处理的消谐装置

公司名称缩写

三、技术参数：

1、海拨高度：不超过4000m

2、环境温度：-40℃～+60℃

3、相对湿度：不大于95%（25℃）

4、安装场所：空气中不含化学腐蚀气体和蒸汽，无爆炸性尘埃

5、电网频率：48～52Hz（50 Hz系统），58～62 Hz（60 Hz系统）

6、适用于：户内、户外

7、电阻安装点：正常状态下中性点位移不超过运行相电压的3%

注：特殊使用条件，请在订货时详细提出。

四.产品特点

1、针对性强，保护到位

AL-BNR变压器中性点接地电阻柜适用于系统中性点采用小电阻或中电阻接地的场合。此时，电网出现单相接地故障时需立即跳闸切除故障线路。当电网出现单相接地时，接地电阻向接地点提供附加阻性电流，使接地电流呈阻容性质，从而保证产生的过电压不超过2.6倍的相电压。

2、结构紧凑，便于安装

AL-BNR变压器中性点接地电阻柜将零散的Z型接地变压器（如系统无中性点引出则需加装）、电阻器、电流互感器、测量仪表、接地保护输出端子等电器设备整体组合在一个封闭金属柜内，而且可以选配隔离开关、避雷器，成套供货，安全可靠性高，布置清晰整齐，便于安装调试及操作维护。

3、选材考究，充分保证产品质量

AL-BNR变压器中性点接地电阻柜内的接地变压器为优质干式变压器，其一次绕组为“ZN”形接线；电阻器采用不锈钢镍铬合金（Cr20Ni80）材料制成，其导电率高、通流能力强、耐高温、最高使用温度可达1600℃；温度系数小≤ -0.045% /℃、阻值稳定、耐腐蚀、防燃防爆、可靠性高。用合金材料组成的电阻全部采用电阻单元，以多个单元采用亚弧焊接而成框架式结构，电阻单元采用耐高温绝缘子（高分子）支撑连接。根据不同的客户要求我公司可提供进口电阻器。

4、监测功能齐全，并提供模拟量输出

AL-BNR变压器中性点接地电阻柜可配备电流互感器和动作记录仪，正常时可监视中性点不平衡电流；出现单相接地故障时，可记录动作次数；且可给保护和监控系统提供模拟量输出；还可根据需要加装专用避雷器。

5、技术力量雄厚，服务周到

我公司为专业生产厂家，技术力量雄厚，售前的技术交流咨询可随时到位。售后的安装技术指导可按用户要求及时进行。

五、常用规格型号、技术参数

6kV、10kV、35kV、66KV变压器中性点接地电阻参数

| 型号 | 系统额定 电压（kV） | 短时通流 电流（A） | 短时通流 时间（S） | 标称阻值 （Ω） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AL-BNR-6/36.4 | 6.3 | 100 | 10 | 36.4 |  |
| AL-BNR-6/18.2 | 6.3 | 200 | 10 | 18.2 |  |
| AL-BNR-6/9.09 | 6.3 | 400 | 10 | 9.09 |  |
| AL-BNR-6/6.06 | 6.3 | 600 | 10 | 6.06 |  |
| AL-BNR-10/15.16 | 10.5 | 400 | 10 | 15.16 |  |
| AL-BNR-10/10.10 | 10.5 | 600 | 10 | 10.10 |  |
| AL-BNR-10/7.57 | 10.5 | 800 | 10 | 7.57 |  |
| AL-BNR-10/6.06 | 10.5 | 1000 | 10 | 6.06 |  |
| AL-BNR-35/20.20 | 35 | 1000 | 10 | 20.20 |  |
| AL-BNR-35/10.10 | 35 | 2000 | 10 | 10.10 |  |

可以按用户要求设计制造各种电阻,电阻值从1Ω-2000Ω,允许通过电流1A-2000A.电阻值的误差±3%.允许通流时间10s、15s、30s、60s。

六、订货须知

订货时请告知以下参数

1.系统额定电压:(Kv)

2.短时允许电流：（A）

3.标称电阻值：（Ω）

4.是否加装电流互感器（CT）:CT变比及容量，复合误差；

6.进出线方式：上进下出，下进下出，可选；

7.短时允许通流时间：（S）

8.电阻柜的材质、柜体（IP）防护等级、色标及安装地点；

9.是否需要加装接地记录及温湿度控制装置。