3WL快速选型表

A－不带欠压

N－带欠压220VAC/DC/无延时

P－带欠压380VAC/无延时

S－带欠压220VAC/DC/延时

T－带欠压380VAC/延时

分断能力

2－50kA（框架尺寸1）

55kA（框架尺寸2的2000/2500）

3－65kA（框架尺寸1）

80kA（框架尺寸2）

4－100kA（框架尺寸2和3）

接线方式

6－后水平接线（常用）

带手动/电动储能

带手动/电动合闸

电压等级

4－220VAC/DC

5－110VAC/DC

6－24VDC

带分励脱扣器

电压等级

G－220VAC/DC

F－110VAC/DC

B－24VDC

极数

3－3P

4－4P

辅助触点

4－4NO+4NC，2－2NO+2NC

7－6NO+2NC，8－5NO+3NC

3WL1  2 20 – 4 CB 3 6 – 4 G A 4 -Z

3WL型号标识

框架尺寸

1－630/800/1000/1250/1600

2－800/1000/1250/1600/2000/2500/3200

3－4000/5000/6300

框架电流

06－630

08－800

10－1000

12－1250

16－1600

20－2000

25－2500

32－3200

40－4000

50－5000

63－6300

电子式脱扣器

ETU15B：BB－LI

ETU25B：CB－LSI（常用）

ETU27B：DG－LSING（常用）

ETU45B：通讯功能，保护参数现场整定，附加功能遥控整定

EB－LSIN

EG－LSING

FB－LSIN带数字液晶显示

FG－LSING带数字液晶显示

ETU55B：通讯功能，保护参数通讯整定

基本功能/附加功能均遥控整定

JB－LSIN

JG－LSING

ETU76B：通讯功能，保护参数现场/通讯整定

基本功能/附加功能均遥控整定，带波形显示

NB－LSIN

NG－LSING

ETU25B以上：带断相保护/ETU自诊断/可选择电流调节插头

G保护可选择：报警，报警和脱扣（默认配置）

附加选项

通讯功能

F02：

Profibus通讯传送断路器状态、事件及电流

F04：

测量电压、电能、功率、功率因数、频率等参数并通过Profibus传送

F02+F04：功能组合

其他常用选项

C01：操作计数器

C22：合闸准备就绪信号触头

K07：脱扣信号触头

S01：锁定装置，防止未经许可合闸

R30：锁定装置，防止合闸时柜门打开

R21：挡板

T40：密封框

F23：内部N导体电流互感器

型号标注方式：

3WL，2000A/1200A

适当文字说明：

LSI三段保护

手动/电动储能，220VAC

电动合/分闸，220VAC

带欠压线圈，220VAC

通讯功能：

需有关状态信号和事件 － F02

需电压、功率等完整电参数测量 －F04