JGG 硅橡胶绝缘高压引接线

| 型号 | 产品名称 | 用途 | 颜色 | 导体长期允许 工作温度 ℃ | 额定电压 V | 标称截面 mm2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| JGG | 硅橡胶绝缘高压电机引接线（镀锡铜芯） | 适用于交流额定电压6000V 以下绝缘电机、电器用引接线。 | 客户指定 | -40 ~ + 180 | 3000 6000 | 0.5 ~ 120 |

| 标称 截面 mm | 美国线规 AWG | 导体结构 mm |  | 绝缘厚度 | 电线外径 mm | 20 ℃直流电阻 ≤Ω/km |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 股数 / 线径 | 导体直径 | 6000V | 6000V |  |
| 0.5 | 20 | 10/0.20 | 0.93 | 2.3 | 5.53 | 40.1 |
| 0.75 | 18 | 24/0.20 | 1.14 | 2.3 | 5.74 | 26.7 |
| 1 | 17 | 32/0.20 | 1.32 | 2.3 | 5.92 | 20.0 |
| 1.5 | 15 | 30/0.25 | 1.60 | 2.5 | 6.60 | 13.7 |
| 2 | 14 | 40/0.25 | 1.84 | 2.5 | 6.84 | 9.9 |
| 2.25 | 13 | 49/0.25 | 2.00 | 2.8 | 7.60 | 8.21 |
| 4 | 11 | 56/0.30 | 2.60 | 2.8 | 8.82 | 5.09 |
| 6 | 9 | 84/0.30 | 3.60 | 3.0 | 9.60 | 3.39 |
| 10 | 7 | 84/0.30 | 4.60 | 3.0 | 10.60 | 1.95 |
| 16 | 5 | 126/0.40 | 5.70 | 3.2 | 12.10 | 1.24 |
| 25 | 3 | 196/0.40 | 7.10 | 3.2 | 13.50 | 0.795 |
| 35 | 2 | 276/0.40 | 8.50 | 3.4 | 15.30 | 0.565 |
| 50 | 1 | 396/0.40 | 10.30 | 3.4 | 17.10 | 0.393 |
| 70 |  | 360/0.40 | 12.40 | 3.6 | 19.60 | 0.277 |
| 95 |  | 475/0.50 | 14.50 | 3.6 | 21.70 | 0.21 |
| 120 |  | 608/0.50 | 16.00 | 4.0 | 24.00 | 0.164 |