0.6/1kv交联聚氯乙烯绝缘电力电缆

一、产品标准 GB12706,3---91

二、使用范围

本产品供额定电压为（U0/U)0.6/1---26/35kv电力线路输配电用

三、使用特性

1.电缆导体的最高额定温度为90°C，短路时（最长持续时间不超过5S），电缆导体的最高

温度不超过250°C。

2.敷设电缆时的环境温度不应该低于0°C

3.敷设时允许弯曲半径：单芯电缆不小于电缆外径的15倍；多芯电缆不小于电缆外径的10

倍。

四、型号、名称 及使用条件

型号 名称 使用条件

YJV YJLV 铜（铝)芯交联聚氯乙烯 敷设在室内，沟道及管子内，也可埋在松散的

绝缘护套电力电缆 土壤中，不能承受外力作用

YJV22 YJLV22 铜（铝）芯交联聚氯乙 敷设在地下，能承受机械外力作用，但不能承受

烯钢带铠装护套电力电缆 较大拉力