KKB0控制与保护开关电器

1、概 述 
CPS是英文Control and Protective Switching Device的缩写，代表控制与保护开关电器。它是低压电器中的新型产品。符合为GB-T14048.9，IEC607-6-2 《低压开关设备和控制设备第6部分-多功能电器 第2节-控制与保护开关电器》。 
控制保护开关第一代产品体积较大，保护采用的双金属片技术；第二代的产品尽管解决了体积大的问题，保护技术没有什么大的突破；一直到上世纪九十年代中期，才出现了以微电子为保护技术的第三代产品，但保护技术不完善。 
本公司生产的KKB0控制与保护开关电器，以模块化单一结构形式，将断路器接触器、过载继电器、隔离开关等分离元器件的主要功能集成化，并能够综合各种信号，实现控制与保护特性在产品内部自配合。具有体积小、短路分断性能指标高，机电寿命长和运行可靠性高使用安全方便、节能节材等优点。 
本公司采用先进的MCU控制技术，开发的KKB0系列控制保护开关，保护精度高、工作稳定可靠、抗干扰能力强，实现控制保护开关数字化、智能化、通信网络化及现场总线连接监控等功能。 
KKB0采用新型节能技术，其控制功耗低，性能稳定可靠。

2、适用领域及用途 
KKB0具有控制与保护功能集成化，结构模块化,体积小，对环境污染的防护等级高，安装使用及维修操作方便等一系列优点。特别适用于现代化建筑中的泵、风机、空调、消防照明等电控系统；冶金、煤矿、钢铁，石化、港口、船舶、铁路、纺织等领域的电动机控制和保护；电动机控制中心（MCC）尤其是智能化电控系统或高分断能力的MCC（要求Ics达到80KA的配电控制系统）；工厂或车间的单电机控制与保护；以及远程控制照明系统等。 
KKB0主要用于交流50Hz（60Hz）、额定电压至690V、电流自0.16A至125A的电力系统中接通、承载和分断正常条件下包括规定的过载条件下的电流，且能够接通、承载并分断规定的非正常条件下的电流（如短路电流）。

3、功能及特点 
◆高效节能，温升低 
KKB0控制与保护开关电器采用新型节能技术，开关电磁系统采用了启动电流电路与开关吸持电流电路，开关电磁系统交流启动，单片机控制的直流保持吸合的工作模式。使开关电磁系统的铁芯损耗和短路环损耗降至最低，线圈铜损耗仅为原来的4％左右，从而最大程度的节约了电能，同时降低了开关电磁系统的温升及噪声。 
◆性能可靠，寿命长 
KKB0控制与保护开关电器的电磁系统增加了缓冲装置，减少了开关电磁系统的能量冲击，从而提高了开关的吸合性能，延长开关的使用寿命。KKB0控制与保护开关电器微电子方面采用了优质的单片机（PIC）及名牌电子元器件，精心设计的电路，从产品的硬、软两方面优化设计减少了电磁干扰，提高了产品的可靠性。 
其功能特点具体如下： 
1、具有远距离自动控制和就地直接人工控制功能； 
2、具有面板指示及机电信号报警功能； 
3、具有协调配合的时间-电流保护特性（具有长延时、短路短延时、和瞬时三段保护特性)； 
4、具有断相、过流、堵转、短路、欠流、过压、欠压、漏电、三相不平衡、隔离、启动延时（避开启动大电流、它和过流动作时间分开）等诸多功能； 
5、监控器对各种运行、故障等状态采用LED显示。具有电压表、电流表功能； 
6、配有设置键，移位键、数据键、复位键、可对各种参数进行设定和查询；由于KKB0S采用MCU的E2PROM存储记忆技术，实现参数设定，断电后设定参数仍保存下来，无须再设定； 
7、具有故障记忆功能，便于故障查询、分析； 
8、具有RS485通信接口，开放式现场总线（Mod Bus协议等），给用户系统集成带来方便，便于用户实现智能化管理。 
9、用户根据需要选配功能模块或附件，即可实现对各类电动机负载、配电负载的控制与保护

KKB0-G隔离型控制与保护开关电器 
1、功能特点概述 
   KKB0-G隔离型控制与保护开关电器适用于电动机电路和配电电路中电源的隔离，既可满足主电路隔离的要求，也可满足控制回路隔离的要求，并可通过分合位置指示器（操作旋钮）清楚的显示其状态。模块的主要参数同KKB0标准型。

2、隔离锁 
KKB0隔离型控制与保护开关电器在手柄处于隔离位置时，具有锁扣装置，可以加挂锁。 
*挂锁由用户自备 
3、KKB0-G隔离型控制与保护开关电器的派生系列产品如下： 
消防隔离型控制与保护开关电器KKB0-FG 
通讯隔离型控制与保护开关电器KKB0-TG 
隔离漏电型控制与保护开关电器KKB0-GL 
配电隔离型控制与保护开关电器KKB0-G 
隔离型双速电机控制器KKB0-GD 
隔离型可逆电机控制器KKB0-GN 
隔离型星三角减压启动控制器KKB0-GJ 
隔离型自藕减压启动控制器KKB0-GZ

KKB0-B消防型 控制与保护开关电器

1、功能特点概述 
    KKB0-F消防型控制与保护开关电器主要用于交流50Hz(60Hz)、额定电压至690V、额定电流自0.25A至125A的消防系统中，能够接通、承载正常条件下包括规定的过载、过流条件下的电流，实现“只报警、不跳闸的功能”；且能够接通、承载和分断非正常条件下的电流(如短路电流)，实现“报警+跳闸” 。

2、主要参数及应用说明 
2.1 模块的主要参数同XCPS标准型。 
2.2 应用说明 
    在实际运行中突然断电将导致比过负荷损失更大的电动机，不宜装设过负荷保护。这些负荷有消火栓水泵、喷洒泵、防排烟风机等。如果装设过负荷保护器，当发生火灾时，过负荷保护器动作，消防类设备不能正常运行，耽误灭火时机，损失可能更惨重。如装设过负荷保护，可使过负荷保护作用于报警信号，提醒值班人员检查、排除故障。 
2.3 附件说明：

KKB0-B消防型控制与保护开关电器配与其它模块实现故障时只报警不跳闸的独特功能。KKB0-B消防型控制与保护开关电器在过载过流等故障时(短路除外)开关面板指示灯显示相应故障的同时，输出一对报警触点201.202（常开点，故障报警时闭合）。

3、KKB0-B消防型控制与保护开关电器的派生系列产品如下： 
消防隔离型控制与保护开关电器KKB0-BG

配电消防型控制与保护开关电器KKB0-LB 
消防通讯型控制与保护开关电器KKB0-BN

KKB0-L漏电型 控制与保护开关电器

1、功能特点概述 
KKB0-L漏电型控制与保护开关电器是通过内置的零序互感器来测量电机运转于接地故障情况，以零序电流的大小来判断是否启动漏电保护功能。 
2、漏电设定值 
漏电100mA时，KKB0动作时间≤0.2S；漏电电流值可根据用户需要按设定值序号自行设定，设定值序号对应的漏电电流值见下表 

3、设定举例说明 
KKB0-45L、漏电电流值400mA

4、运行说明 
KKB0-L漏电型控制与保护开关电器运行时三相电流与漏电电流循环显示，方便用户查看负载漏电情况。

5、主要参数及应用说明 
KKB0-L漏电型控制与保护开关电器的主要技术参数同KKB0标准型。

6、KKB-L漏电型控制与保护开关电器的派生系列产品如下 
隔离漏电型控制与保护开关电器KKB0-GL 
消防漏电型控制与保护开关电器KKB0-FL 
配电漏电型控制与保护开关电器KKB0-L
通讯漏电型控制与保护开关电器KKB0-TL 
漏电型双速电机控制器KKB0-LD 
漏电型可逆电机控制器KKB0-LK 
漏电型星三角减压启动器KKB0-LJ 
漏电型自藕减压启动器KKB0-LZ

KKB0-L配电型 控制与保护开关电器 
1、功能特点与概述 
KKB0配电型控制与保护开关电器，主要用于交流50HZ（60HZ），额定电压为690v，电流自0.16A至125A电力系统中承载和分断正常条件下包括规定的过载条件下的电流，且能够承载并分断规定的非正常条件下的电流（如短路电流） 
2、主要参数及应用说明 
2.1 KKB0配电型控制与保护开关电器的主要技术参数同KKB0标准型。 
2.2 应用说明 
KKB0配电型控制与保护开关电器，除具有智能断路器的一般功能外，还具有远程控制，方便实现远程控制系统，及其它远程控制设备； 
3、产品形式 
配电消防型控制与保护开关电器KKB0-F 
配电隔离型控制与保护开关电器KKB0-G 
配电漏电型控制与保护开关电器KKB0-L 
配电通讯型控制与保护开关电器KKB0-T

KKB0D双速、三速电动机控制器 
7.1 KKB0 双速电动机控制器 
1、功能特点概述 
以KKB0控制与保护开关电器为主开关，与接触器等附件组合，构成双速电动机控制器KKB0-D，适用于双速电动机的控制与保护。 
双速电动机控制器配置有三种： 
◆配置一（标准配置）：KKB0-D，高速为消防型，低速为标准型 
◆配置二：KKB0-D1，高、低速均为标准型 
◆配置三：KKB0-D2，高、低速均为消防型 
产品特点、主回路参数及附件同KKB0标准型或KKB0-F消防型 
2、产品控制原理说明 
当电动机作为排风机使用时，KKB01开关动作，电机低速运行；当电动机作为排烟风机使用时，KKB02开关和KM交流接触器动作，电机高速运行，就地或远距离消防控制均可。

3、控制电路图

7.2 KKB0D3 三速电动机控制器 
1、功能特点概述 
以KKB0控制与保护开关电器为主开关，与接触器等附件组合，构成三速电动机控制器KKB0-D3，适用于三速电动机的控制与保护。 
三速电动机控制器的配置有四种： 
◆配置一：KKB0-D3，高速为消防型，中、低速为标准型； 
◆配置二：KKB0-D31，高、中速为消防型，低速为标准型； 
◆配置三：KKB0-D32，高、中、低速均为消防型； 
◆配置四：KKB0-D33，高、中、低速均为标准型； 
产品特点、主回路参数及附件同KKB0标准型或KKB0-B消防型。 
2、产品控制原理说明 
当电动机作为排风机使用时，KKB01开关动作，电机低速运行；或KKB02开关动作，电动机中速运行。当电动机作为排烟风机使用时，KKB03和KM交流接触器动作，电机高速运行，就地或消防控制均可

KKB0-N可逆型电动机控制器 
1、功能特点概述 
以KKB0控制与保护开关电器为主开关，构成可逆型电动机控制器KKB0-N，适用于可逆型电动机的控制与保护。 
可逆型电动机控制器配置有两种： 
◆配置一：KKB0-K1，控制开关均为标准型。 
◆配置二：KKB0-K2，控制开关均为KKB0-F消防型。 
其它要求订货时注明。 
产品特点、主回路参数及附件同KKB0型或KKB0-B型 
2、产品说明 
KKB01开关动作时，电机正转。KKB02开关动作时，电机反转。

KKB0-J 星三角减压启动控制器 
1、功能特点概述 
以KKB0控制与保护开关电器为主开关，与交流接触器等附件组合，通过KKB0自身的延时触点，构成Y-△减压启动控制器KKB0-J，亦可根据需要组合为消防型Y-△角减压启动控制器KKB0-BJ,可实现对90KW及以下电动机Y-△减压启动的控制与保护。 
星三角减压启动控制器配置有两种： 
◆配置一：KKB0-J1，两台标准型KKB0+一台交流接触器(90KW及以下) 
◆配置二：KKB0-J11，两台消防型KKB0+一台交流接触器(90KW及以下) 
◆配置三：KKB0-J2，一台标准型KKB0+两台交流接触器(45KW以下) 
◆配置四：KKB0-J22，一台消防型KKB0+两台交流接触器(45KW以下) 
2、产品控制原理说明 
◆配置一、二说明：当KKB01和KM交流接触器动作时，电动机星型启动；当KKB01自带的延时功能延时完毕后，断开KM交流接触器，同时闭合KKB02, 电动机三角形运行。 
◆配置三、四说明：当KKB0和1KM交流接触器动作时，电动机星型启动；当KKB0自带的延时功能延时完毕后，断开1KM交流接触器，同时闭合2KM交流接触器，电动机三角形运行。 
注：KKB0控制与保护开关电器的延时时间可调！ 
3、延时时间调节举例说明 
延时启动时间8S 
首先接通电源，空载运行KKB0-J星三角形减压启动控制器，调整KKB01。