申    明

版权所有，未经本公司之书面许可，此手册中任何段落，章节内容均不得被摘抄、拷贝或以任何形式复制、传播，否则一切后果由违者自负。

本公司保留一切法律权利。

本公司保留对本手册所描述之产品规格进行修改的权利，恕不另行通知。

订货前，请垂询当地代理商以获悉本产品的最新规格。

目    录

1概述

2型号说明

3通用技术条件

4产品型号

4 .1电流、电压变送器

4 .2三相电流、电压变送器

4 .3功率变送器

4 .4功率因数变送器

4 .5频率变送器

4 .6多电量数字变送器

4 .6 .1操作指南

4 .6 .1 .1查看状态

4 .6 .1 .2操作字符说明

4 .6 .1 .3系统设置模式

4 .6. 2通讯指南

4 .6 .2 .1通讯

4 .6 .2 .2 MODBUS协议简述

4 .6 .2 .3查询一回应周期

4 .6 .2 .4传输方式

4 .6 .2 .5协议

4 .6 .2 .6错误检测的方法

4 .6 .2 .7通讯应用格式详解

4 .6 .2 .8多电量组合变送器的应用细节及参量地址表

5接线实例

5 .1 BD—AI接线实例

5 .2 BD一313接线实例

5 .3 BD一3V3接线实例

5 .4 BD—PF接线实例

5 .5 BD一4P接线实例

5 .6 BD一4E接线实例

- 概述

BD系列电力变送器是一种将电网中的电流、电压、频率、功率、功率因素等电参量，经隔离变送成线性的直流模拟信号或数字信号装置。产品符合GB/T13850-1998、IEC-688标准。

- 型号说明

BD －

辅助代号，表示输出路数

1－单路输出，省略

2－双路输出

3－三路输出

功能代号：

AI－单相交流电流

DI－单相直流电流

AV－单相交流电压

DV－单相直流电压

3I－三相电流

3V－三相三线电压

4V－三相四线电压

3P－三相三线有功功率

3Q－三相三线无功功率

4P－三相四线有功功率

4Q－三相四线无功功率

3P/Q/I－三相三线有功功率/无功功率/电流组合变送器

4P/Q/I－三相四线有功功率/无功功率/电流组合变送器

3E－三相三线有功电度

3RE－三相三线无功电度

4E－三相四线有功电度

4RE－三相四线无功电度

PF－功率因素

F－频率

TR－热电阻

电力变送器

- 通用技术条件

| 技术参数 |  | 指标 |
| --- | --- | --- |
| 精度等级 |  | 0．5、0．2 |
| 输入 | 标称值 | 电流AC、DC1A、5A |
|  | 过载 | 持续1.2倍，瞬时电流10倍/5秒；瞬时电压2倍/30秒 |
|  | 吸收功率 | ≤0.3VA（电流输入）；电压输入≤0.3VA(100V时)，≤0.6VA(300V时)，≤1VA（500V时） |
|  | 频率 | 50±5Hz，60±5Hz |
| 输出 | 标称值 | 4-20mA、0-20mA、0-5V、0-10V等 |
|  | 负载电阻 | 电流输出时≤600Ω，电压输出时≥1000Ω |
|  | 纹波含量 | <0.5%峰值 |
| 响应时间 |  | ≤400ms |
| 电源 | 电压 | AC、DC 85～270V |
|  | 功率 | 交流电流、电压类≤3VA，功率类≤4VA |
| 绝缘电阻 |  | ≥100MΩ |
| 耐压强度 |  | 输入//输出//电源之间2.0kV/1min，50Hz |
| 温度系数 |  | ≤100ppm/℃ |
| 环境 | 温度 | 工作：-10℃～+55℃ 存贮：-25℃～+70℃ |
|  | 湿度 | ≤90%RH，不结露，无腐蚀性气体场所 |
|  | 海拔 | ≤2000m |
| 安装方式 |  | TS35导轨，或用螺钉固定柜体上 |

- 产品型号

4．1电流、电压变送器

- 用途

测量电流、电压信号，隔离变送输出模拟信号。

- 产品规格

BD-AI  交流电流变送器

BD-DI  直流电流变送器

BD-AV  交流电压变送器

BD-DV  直流电压变送器

注：BD-AI/T、BD-AV/T采用真有效值测量电路，可对各种正弦或非正弦波正确测量。

- 外形尺寸

- 接线方式

- 订货范例

例  型    号：BD-AI

辅助电源：AC220V/50Hz

输    入：5A

输    出：4~20mA

4．2 三相电流、电压变送器

- 用途

测量三相电流、电压信号，隔离变送输出三路模拟信号。

- 产品规格

BD-3I3   三相电流变送器

BD-3V3  三相三线电压变送器

BD-4V3  三相四线电压变送器

- 外形尺寸

- 接线方式

电流变送器

AC、DC85~270V                输入                          输出

辅助电源

电压变送器

AC、DC85~270V

辅助电源

- 订货范例

例  型    号：BD-3I3

辅助电源：AC220V/50Hz

输    入：5A

输    出：三路4~20mA

4．3 功率变送器

- 用途

能测量有功功率、无功功率、隔离变送输出模拟信号。

- 产品规格

BD-3P     三相三线有功功率变送器

BD-3Q     三相三线无功功率变送器

BD-3P/Q/I  三相三线有功功率/无功功率/电流组合变送器

BD-4P/Q/I  三相四线有功功率/无功功率/电流组合变送器

BD-4P     三相四线有功功率变送器

BD-4Q     三相四线无功功率变送器

- 外形尺寸

- 接线方式

- 订货范例

例  型号：BD-3P

辅助电源：AC220V/50Hz

输入：电流5A  电压100V 功率866W

输出：4~20mA  对应0~866W

4．4 功率因素变送器

- 用途

用于测量单、三相系统的功率因素，经隔离变换成直流信号输出，供远动装置、计算机、自动化控制系统作信息输入，广泛应用于电力系统场合。

- 产品规格

BD-PF

- 外形尺寸

- 接线方式

- 订货范例

例  型    号：BD-PF

辅助电源：AC220V/50Hz

输    入：电流5A 电压100V 功率866W

输    出：4~20mA  对应0~1

4．5 频率变送器

- 用途

可测量工频频率，将频率变换为线性输出的直流信号，隔离输送给远动装置、计算机、巡检等。

- 产品规格

BD-F

- 外形尺寸

- 接线方式

- 订货范例

例  型号：BD-F

辅助电源：220V/50Hz

输入：100V

输出：4~20mA  对应45~50~55Hz

4．6 多电量数字变送器

- 用途

将电力系统中的电度量转换成高线性比例输出的脉冲量。该变送器带RS485通讯接口，采用Modbus协议，可输出三相电流、电压、有功功率、无功功率、频率、功率因率、有功电度、无功电度等数字量，1~4路模拟量可选，两路电能脉冲输出。

- 产品规格

BD-3E  三相三线多电量数字变送器

BD-4E  三相四线多电量数字变送器

BD-4EA 组合式多功能电力仪表

- 外形尺寸

- 接线方式

- 订货范例

例  型    号：BD-3E

辅助电源：220V/50Hz

输    入：电流5A 电压100V 功率866W

输    出：40000脉冲/kWh

- 操作指南

依照说明正确接线后，接通工作电源即进入测量状态。

5．1 查看状态（查看电流、电压、功率、电度和频率）

在测量状态下，单击相应功能键可以依次切换查看：电压V、频率、电流I、功率PQS、功率因数、开关量输入/出状态、有功电度Ep和无功电度Eq及时间。

- 电压显示一次侧值，单位为V，当一次测电压达到预定界限时，显示单位转换为kV。

- 电流显示一次侧值，单位为A，当一次测电流达到预定界限时，显示单位转换为kA。

- 功率显示一次侧值，有功功率单位为W，无功功率单位为Var，当功率值达到预定界限时，显示单位转换为kW或者MW和kVar或者MVar，当接线方式为三相四线时，如果出现某相有功功率或功率因数为负值，则有可能该相电流进线与出线接反。

- 显示电度为二次侧值，电度显示的单位固定为KWh，当显示电度时，显示两位小数，即精确到0.01 kWh。

5．2 操作字符说明

| 字符 | 文字说明 | 字符 | 文字说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| PASS | 密码 | InCt | 电流网络 |
| Addr | 地址 | In-I | 输入电流范围 |
| bAUd | 波特率 | Ct | 电流倍率 |
| UnEt | 电压网络 | Tr-x(x=1,2,3,4) | 变送输出设置 |
| L3.3 | 三相三线 | SYS | 系统设置 |
| L3.4 | 三相四线 | CodE | 设置密码 |
| In-U | 输入电压范围 | CLr.E | 电能清零 |
| Pt | 电压倍率 |  |  |

5．3 系统设置模式

5．3．1 进入/退出系统设置模式

在正常情况下，仪表处于正常工作状态，同时按下SET+回车键会进入系统设置模式，进入系统设置模式前，首先需要输入正确的密码PASS（出厂时一般设置为0001）。

输入密码的方法为：

- 按SET+回车键，再按回车键进入输入密码状态；

- 按左右方向键减小或增大数值大小至正确的密码(可以同时按左或右方向键+回车或SET键即可实现对百或十位数字的减小或增大)；

- 按回车键确认数据进入系统设置模式。

- 如果密码输入正确 ，即进入系统设置模式。

- 仪表出厂时默认的密码设置为0001。

- 在系统设置模式下，任何时候连续单击SET键都能退出系统设置模式并询问是否保存设置(按回车键保存，再按SET键不保存，按其他键继续设置)后返回到测量状态。

- 系统设置模式下的各项目都被存储在非易失性存储器中，一旦设置成功，再次设置前，一直有效。

5．3．2 系统设置模式下的操作

系统设置模式下，SET键用来返回上级菜单，左右键用来切换设置的项目或者改变需要设置的内容，回车键用来确认需要设置的项目。系统设置模式下主要有以下设置项目：通讯地址及波特率设置(Addr，bAUd)，输入信号状况设置，变送输出设置（tr-1~tr-4），时段及费率设置（FEE1~FEE6），密码（CodE）及清零(CLr.E)设置（SYS下）。

5．3．3 变送输出设置

模拟变送输出可将电网中常见的26个电量（UA、UB、UC、UAB、UBC、UCA、IA、IB、IC、PA、PB、PC、P总、QA、QB、QC、Q总、SA、SB、SC、S总、PFA、PFB、PFC、PF、F）中的其中最多四个量隔离变送输出为0～20mA或4～20mA的直流信号。

| 显示 |  |  |  | 意义 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 设置序号 |
| tr-1 | tr-2 | tr-3 | tr-4 | 变送设置符号及序数 |
| 102 | 102 | 102 | 102 | 左起第一位为变送选择，如果是0-20mA输出，则为0，如果是4-20mA输出，则为1；第三、四位为变送量的选择，01代表UA，02代表UB……26代表频率（即将上面提到的26个电量按顺序1～26进行排序） |
| 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 20mA对应显示值，取最高四位整数（小数点忽略）不足补0。例如电流600A/5A，则当600A对应20mA时，该值设为6000；若要设置功率时，如10kV/100V，600A/5A，三相四线，则100%功率为10kV×600A×3=18000kW，则该值为1800；若三相三线则为10kV×600A×√3=1039 2kW,该值设为1039 |

- 通讯指南

6．1 通讯

在本章主要讲述如何利用软件通过通讯口来操控该变送器。本章内容的掌握需要您具有MODBUS协议的知识储备并且通读了本册其它章节所有内容，对本产品功能和应用概念有较全面了解。

本章内容包括：MODBUS协议简述，通讯应用格式详解，本机的应用细节及参量地址表。

6．2 MODBUS协议简述

BD-3E(A)/BD-4E(A)多电量组合变送器使用的是MODBUS-RTU通讯协议，MODBUS协议详细定义了校验码、数据序列等，这些都是特定数据交换的必要内容。MODBUS协议在一根通讯线上使用主从应答式连接（半双工），这意味着在一根单独的通讯线上信号沿着相反的两个方向传输。首先，主计算机的信号寻址到一台唯一的终端设备（从机），然后，终端设备发出的应答信号以相反的方向传输给主机。

MODBUS协议只允许在主机（PC，PLC等）和终端设备之间通讯，而不允许独立的终端设备之间的数据交换，这样各终端设备不会在它们初始化时占据通讯线路，而仅限于响应到达本机的查询信号。

6．3 查询-回应周期

6．3．1 查询

查询消息中的功能代码告之被选中的从设备要执行何种功能。数据段包含了从设备要执行功能的任何附加信息。例如功能代码03是要求从设备读保持寄存器并返回它们的内容。数据段必须包含要告之从设备的信息：从何寄存器开始读及要读的寄存器数量。错误检测域为从设备提供了一种验证消息内容是否正确的方法。

6．3．2 回应

如果从设备产生一正常的回应，在回应消息中的功能代码是在查询消息中的功能代码的回应。数据段包括了从设备收集的数据：如寄存器值或状态。如果有错误发生，功能代码将被修改以用于指出回应消息是错误的，同时数据段包含了描述此错误信息的代码。错误检测域允许主设备确认消息内容是否可用。

6．4 传输方式

传输方式是指一个数据帧内一系列独立的数据结构以及用于传输数据的有限规则，下面定义了与MODBUS 协议– RTU方式相兼容的传输方式。

每个字节的位

- 1个起始位

- 8个数据位，最小的有效位先发送

- 无奇偶校验位

- 1个停止位

错误检测(Error checking)      	CRC（循环冗余校验）

6．5 协议

当数据帧到达终端设备时，它通过一个简单的“端口”进入被寻址到的设备，该设备去掉数据帧的“信封”（数据头），读取数据，如果没有错误，就执行数据所请求的任务，然后，它将自己生成的数据加入到取得的“信封”中，把数据帧返回给发送者。返回的响应数据中包含了以下内容：终端从机地址(Address)、被执行了的命令(Function)、执行命令生成的被请求数据(Data)和一个校验码(Check)。发生任何错误都不会有成功的响应，或者返回一个错误指示帧。

6．5．1 数据帜格式

| Address | Function | Data | Check |
| --- | --- | --- | --- |
| 8-Bits | 8-Bits | N x 8-Bits | 16-Bits |

6．5．2 地址域

地址域在帧的开始部分，由一个字节（8位二进制码）组成，十进制为0～255，在我们的系统中只使用1~247,其它地址保留。这些位标明了用户指定的终端设备的地址，该设备将接收来自与之相连的主机数据。每个终端设备的地址必须是唯一的，仅仅被寻址到的终端会响应包含了该地址的查询。当终端发送回一个响应，响应中的从机地址数据便告诉了主机哪台终端正与之进行通信。

6．5．3 功能域

功能域代码告诉了被寻址到的终端执行何种功能。下表列出了该变送器用到的功能码，以及它们的意义和功能。

| 代码 | 意义 | 行为 |
| --- | --- | --- |
| 03 | 读数据寄存器 | 获得一个或多个寄存器的当前二进制值 |
| 16 | 预置多寄存器 | 设定二进制值到一系列多寄存器中 |

6．5．4 数据域

数据域包含了终端执行特定功能所需要的数据或者终端响应查询时采集到的数据。这些数据的内容可能是数值、参考地址或者设置值。例如：功能域码告诉终端读取一个寄存器，数据域则需要指明从哪个寄存器开始及读取多少个数据，内嵌的地址和数据依照类型和从机之间的不同内容而有所不同。

6．5．5 错误检验域

该域允许主机和终端检查传输过程中的错误。有时，由于电噪声和其它干扰，一组数据在从一个设备传输到另一个设备时在线路上可能会发生一些改变，出错校验能够保证主机或者终端不去响应那些传输过程中发生了改变的数据，这就提高了系统的安全性和效率，错误校验使用了16位循环冗余的方法（CRC16）。

6．6 错误检测的方法

错误校验（CRC）域占用两个字节，包含了一个16位的二进制值。CRC值由传输设备计算出来，然后附加到数据帧上，接收设备在接收数据时重新计算CRC值，然后与接收到的CRC域中的值进行比较，如果这两个值不相等，就发生了错误。

CRC运算时，首先将一个16位的寄存器预置为全1，然后连续把数据帧中的每个字节中的8位与该寄存器的当前值进行运算，仅仅每个字节的8个数据位参与生成CRC，起始位和终止位以及可能使用的奇偶位都不影响CRC。在生成CRC时，每个字节的8位与寄存器中的内容进行异或，然后将结果向低位移位，高位则用“0”补充，最低位（LSB）移出并检测，如果是1，该寄存器就与一个预设的固定值（0A001H）进行一次异或运算，如果最低位为0，不作任何处理。

上述处理重复进行，直到执行完了8次移位操作，当最后一位（第8位）移完以后，下一个8位字节与寄存器的当前值进行异或运算，同样进行上述的另一个8次移位异或操作，当数据帧中的所有字节都作了处理，生成的最终值就是CRC值。

生成一个CRC的流程为：

- 预置一个16位寄存器为0FFFFH（全1），称之为CRC寄存器。

- 把数据帧中的第一个字节的8位与CRC寄存器中的低字节进行异或运算，结果存回CRC寄存器。

- 将CRC寄存器向右移一位，最高位填以0，最低位移出并检测。

- 如果最低位为0：重复第三步（下一次移位）；如果最低位为1：将CRC寄存器与一个预设的固定值（0A001H）进行异或运算。

- 重复第三步和第四步直到8次移位。这样处理完了一个完整的八位。

- 重复第2步到第5步来处理下一个八位，直到所有的字节处理结束。

7	最终CRC寄存器的值就是CRC的值。

此外还有一种利用预设的表格计算CRC的方法，它的主要特点是计算速度快，但是表格需要较大的存储空间，该方法此处不再赘述，请参阅相关资料。

6．7 通讯应用格式详解

本节所举实例将尽可能的使用如图所示的格式，（数字为16进制）。

| Addr | Fun | Data start reg hi | Data start reg lo | Data #of regs hi | Data #of regs lo | CRC16 lo | CRC16hi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01H | 03H | 00H | 00H | 00H | 03H | 05H | CBH |

6．7．1 读数据（功能码03）

- 查询数据帧

此功能允许用户获得设备采集与记录的数据及系统参数。主机一次请求的数据个数没有限制，但不能超出定义的地址范围。

下面的例子是从01号从机读3个采集到的基本数据（数据帧中每个地址占用2个字节）UA、UB、UC，其中UA的地址为0025H, UB的地址为0026H, UC的地址为0027H。

- 响应数据帧

响应包含从机地址、功能码、数据的数量和CRC错误校验。

下面的例子是读取UA、UB、UC (UA=082CH，UB=082AH，UC=082CH)的响应。

- 错误指示码

如果主机请求的地址不存在则返回错误指示码：FFH。

6．7．2 预置多寄存器（功能码16）

- 查询数据帧

功能码16允许用户改变多个寄存器的内容，该变送器中系统参数、电度量可用此功能号写入。 主机一次最多可以写入16个(32字节)数据。

下面的例子是预置01号从机吸收有功电度（正有功电度）EP_imp为178077833wh。16进制为0A9D4089H。 EP_imp的地址是003FH、0040H，EP_imp占用32位，共4个字节。

| 地址 | 功能码 | 起始数据 寄存器高字节 | 起始数据 寄存器低字节 | 数据读取个数 寄存器高字节 | 数据读取个数 寄存器低字节 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01H | 10H | 00H | 3FH | 00H | 02H |

| 高字节数据 | 低字节数据 | 高字节数据 | 低字节数据 | CRC 低字节 | CRC 高字节 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0AH | 9DH | 40H | 89H | 38H | 91H |

- 响应数据帧

对于预置单寄存器请求的正常响应是在寄存器值改变以后回应机器地址、功能号、数据起始地址、数据个数、CRC校验码。如图。

| 地址 | 功能码 | 起始数据 寄存器高字节 | 起始数据 寄存器低字节 | 字节数 | CRC16 低字节 | CRC16 高字节 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01H | 10H | 00H | 3FH | 04H | 0DH | 33H |

- 错误指示码

如果主机请求的地址不存在或数据个数不正确则返回错误指示码：FFH。

6．8  BD-3E（A）/BD-4E（A）多电量组合变送器的应用细节及参量地址表

该变送器的测量值用Modbus-RTU 通讯规约的03号命令读出。

通讯值与实际值之间的对应关系如下表：（约定Val_t为通讯读出值，Val_s为实际值）

| 适用参量 | 对应关系 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 电压值UA、UB、UC | Val_s＝（Val_t /10000）*（10^DPT） | 伏(V) |
| 电流值IA、IB、IC | Val_s＝（Val_t /10000）*（10^DCT） | 安培（A） |
| 功率值PA、 PB、 PC、PS、 QA、 QB、QC、QS | Val_s＝（Val_t /10000）*（10^DPQ） | 瓦（W）、 乏（Var） |
| 电度量一次侧值EpI、 EpE、EqL、EqC | Val_s＝Val_t*PT*CT | 瓦时（wh） 乏时（varh） |
| 功率因数值PFA、PFB、PFC、PFS | Val_s＝Val_t / 1000 | 无单位 |
| 频率FR | Val_s＝Val_t / 100 | 赫兹（Hz） |

范例：UA的通讯读出值为08C6H(2246)，DPT为5，则UA的实际值

Va =（2246/10000）*（10^5） = 22.46KV。

IA的通讯读出值为0FA0H(4000)，DCT为3，则IA的实际值

Ia =（4000/10000）*（10^3） = 400.0A。

BD-3E(A)/BD-4E(A)多电量组合变送器参量地址表

| 以下为系统参量地址区：03H功能码读，10H功能码写 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 | 参数 | 读写属性 |  | 数值范围 | 数据类型 |
| 0000H | 保护密码 | R/W | 00019999 |  | word |
| 0001H 高字节 | 通讯地址 | R/W | 00010247 |  | word |
| 0001H 低字节 | 通讯波特率 | R/W | 0~3对应38400、19200、9600、4800bps |  |  |
| 0002H | 控制字 | R/W | 第8位-接线方式（0-三相四线，1-三相三线）；第7位-输入电压范围（0-400V，1-100V）；第2位-输入电流范围（0-5A，1-1A） |  | word |
| 0003H | PT变比 | R/W | 1~9999 |  | word |
| 0004H | CT变比 | R/W | 1~9999 |  | word |
| 0005H-0022H | 保留 |  |  |  |  |
| 0023H 高字节 | 小数点U(DPT) | R |  |  | word |
| 0023H 低字节 | 小数点I(DCT) | R |  |  |  |
| 0024H 高字节 | 小数点PQ(DPQ) | R |  |  | word |
| 0024H 低字节 | 符号PQ | R |  |  |  |
| 0025H | 相电压UA | R | 0-65535 |  | word |
| 0026H | 相电压UB | R | 0-65535 |  | word |
| 0027H | 相电压UC | R | 0-65535 |  | word |
| 0028H | 线电压UAB | R | 0-65535 |  | word |
| 0029H | 线电压UBC | R | 0-65535 |  | word |
| 002AH | 线电压UAC | R | 0-65535 |  | word |
| 002BH | 电流IA | R | 0-65535 |  | word |
| 002CH | 电流IB | R | 0-65535 |  | word |
| 002DH | 电流IC | R | 0-65535 |  | word |
| 002EH | 分相有功功率PA | R | -32768-32768 |  | Integer |
| 002FH | 分相有功功率PB | R | -32768-32768 |  | Integer |
| 0030H | 分相有功功率PC | R | -32768-32768 |  | Integer |
| 0031H | 总有功功率P | R | -32768-32768 |  | Integer |
| 0032H | 分相无功功率QA | R | -32768-32768 |  | Integer |
| 0033H | 分相无功功率QB | R | -32768-32768 |  | Integer |
| 0034H | 分相无功功率QC | R | -32768-32768 |  | Integer |
| 0035H | 总无功功率Q | R | -32768-32768 |  | Integer |
| 0036H | 分相功率因数PFA | R | -1000-1000 |  | Integer |
| 0037H | 分相功率因数PFB | R | -1000-1000 |  | Integer |
| 0038H | 分相功率因数PFC | R | -1000-1000 |  | Integer |
| 0039H | 总功率因数PF | R | -1000-1000 |  | Integer |
| 003AH | 分相视在功率SA | R | 0-65535 |  | word |
| 003BH | 分相视在功率SB | R | 0-65535 |  | word |
| 003CH | 分相视在功率SC | R | 0-65535 |  | word |
| 003DH | 总视在功率S | R | 0-65535 |  | word |
| 003EH | 频率FR | R | 4500-6000 |  | word |
| 003FH-0040H | 吸收有功电度 EP_imp二次侧 | R/W | 0-999999999 |  | Dword |
| 0041H-0042H | 释放有功电度 EP_exp二次侧 | R/W | 0-999999999 |  | Dword |
| 0043H-0044H | 感性无功电度EQ_imp二次侧 | R/W | 0-999999999 |  | Dword |
| 0045H-0046H | 容性无功电度EQ_exp二次侧 | R/W | 0-999999999 |  | Dword |
| 0047H-0048H | 吸收有功电度 EpI一次侧 | R |  |  | Fword |
| 0049H-004AH | 释放有功电度 EpE一次侧 | R |  |  | Fword |
| 004BH-004CH | 感性无功电度 EqL一次侧 | R |  |  | Fword |
| 004DH-004EH | 容性无功电度 EqC一次侧 | R |  |  | Fword |

几点说明：

- 数据类型：“BYTE”指1个字节；“word” 指16位无符号整数；“Integer”指16位有符号整数；“Dword” 指32位无符号整数，“Fword”指32位浮点数。

- 读写属性：“R”只读，读参量用03H号命令；“R/W”可读可写，写系统参量用10H号命令。禁止向未列出的或不具可写属性的地址写入。

- 波特率的设定范围4800 bps,9600 bps,19200 bps,38400 bps。在此范围外的设定是不允许的。如果写入超范围的设定值，变送器会启用默认波特率：38400 bps。

- 电度一次侧时的值采用浮点变量数据类型。它用符号位表示数的符号，用阶码和尾数表示数的大小。变送器采用的数据格式为IEEE754数据格式具有24位精度，尾数的高位始终为“1”，因而不保存，位的分布如下

  - 1位符号位；

  - 8位指数位；

  - 23位尾数。

符号位是最高位，尾数为最低的23位，按字节描述如下：

| 地址 | +0 | +1 | +2 | +3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 内容 | SEEE EEEE | EMMM MMMM | MMMM MMMM | MMMM MMMM |

其中，	S：符号位，1表示负，0表示正；

E：阶码（在两个字节中）偏移为127；

M：23位尾数，最高位为“1”。

具体举例如下：

读出0  10001110  100 1011 1010 1100 0000 0000B

0代表符号位，“1”为负，“0”为正；

10001110  为计算指数，设为a, a为10进制，a为142；

100 1011 1010 1100 0000 0000  为计算尾数，设为b，b为10进制，b为4959232。

计算公式：

一次侧电量=−1S×2E−127×1+M223

上例计算结果为：

=−102142−1271+4959232223=52140

- 订货范例

7．1 BD-AI 接线实例

7．2 BD-3I3 接线实例

7．3 BD-3V3接线实例

7．4 BD-PF接线实例

7．5 BD-4P接线实例

7．6 BD-4E接线实例