商品名称：PR02000系列

【所属类别】 科士达产品系列 通用系列. 【产品性能】. 完全针对办公自动化、SOHO一族、个人用户设计的Pro200系列UPS，采用先进的稳压和宽频输入技术，使UPS具有很宽的输入电压、输入频率范围，能兼容匹配各种不同类型的发电机；运用完善的电池管理技术，有效延长电池的使用寿命；采用PWM脉宽调制技术和先进的功率开关器件，使UPS具有很强的带载能力和负载兼容性；并具有电磁兼容性好以及无人值守功能等特点。 Pro200系列UPS通过长城认证、UL认证、CE认证，产品远销世界各地，在中国后备式UPS市场上占有量位居榜首。 功率范围：500VA-1000VA 工作方式：后备离线式 应用范围：家庭、中小公司、SOHO、PC。 特性 ★ 针对中国电网设计，在UPS的输出端增加全稳压功能（AVR），使UPS的交流输入电压范围达160~275V，降低了电池使用的频度，延长电池的使用寿命。 ★ 采用先进的宽频输入技术，UPS在市电电网频率发生严重飘移时仍能正常工作，使之具有很强的发电机兼容匹配性，适应各种类型的发电机。 ★ 采用先进的MOSFET功率器件，带载能力强，可在满负荷下长期工作，节省用户的投资。 ★ 具有无人值守功能，当市电发生长时间故障而致使UPS因电池欠压而自动保护关机时，在市电恢复正常后能自动开机。 ★ 超强的负载兼容性，适合打印机、传真机、扫描仪、显示器等各种类型的负载。 ★ 完善的电池管理技术，UPS一旦接入市电即对电池进行充电，并根据负载的容量自动调整电池放电的终止电压，有效地延长了电池的使用寿命。 ★ 整机采用先进的抗电磁干扰技术，具有很强的电磁兼容性，不会对负载设备造成电磁干扰。 ★ 完善的保护功能，具有电池欠压、过载、输出短路保护功能，具有抑制浪涌干扰、消除噪音、防止雷击保护功能。 ★ 输出端特有的激打专用插座，方便用户的安装使用。. 【技术参数】. 型号; Pro2050; Pro2100. 额定容量; 500VA; 1000VA. 输入; 相数; 单相+GND. 电压范围; 220V±20% OR 110V±20%. 频率; 50HZ±10% OR 60HZ±10%. 输出; 波形; 交流稳压输出正弦波,逆变输出方波. 逆变频率; 50HZ±1% OR 60HZ±1%. 电压范围; 220V±10%; 220V±10%. 波峰比; 3：1(max). 转换时间; ≤10ms. 功率; 500VA/300W; 1000VA/600W. 电池; 充电时间; 8小时完成90%容量. 放电时间（半载）; 15min; 18min. 内置电池; 1x7AH; 2x7AH. 系统; 噪音; <45db. 温度; 0--40℃. 湿度; 0%-95%不结水滴. 净重/包装重量; 7KG/7.5KG; 13KG/13.7KG. 尺寸(WxDxH）mm; 95*322*158; 125*385*227....

商品名称：HP900系列

【所属类别】 科士达产品系列 通用系列. 【产品性能】. 针对中国电网环境和网络系统中的电源要求，科士达公司研制出新一代HP900系列、RM系列高频在线式智能型UPS。其控制芯片采用32位数据总线微处理器，运算能力极强，可精确、迅速地侦测、控制UPS各工作点，快速响应外部环境的变化，以确保产品的高可靠性。并针对中国电网环境的专业设计，使UPS的输入电压、频率范围极宽，运用先进的倍压型PFC技术，使UPS的输入功因高于0.95。采用在线式双变换结构设计，UPS的输出为一稳频稳压、滤除杂讯、不受电网波动干扰的纯净正弦波电源。并且当市电断电或恢复时，UPS输出无切换时间。运用智能化电池管理技术，极大地延长电池的使用寿命。UPS与PC之间通过RS232通讯口达到了解UPS的工作历史、参数监控、自动开关机、无人值守及远程网络监控的功能（透过SNMP-Adapter)，可适应先进的网络系统使用。 ★ 安装方式：HP900系列为普通立式 ★ 功率范围：1KVA-10KVA ★ 工作方式：智能高频在线式 ★ 应用范围：工作站、网络服务器 特性 ★ 采用16位数据总线微处理器，直接产生高频SPWM波对UPS逆变器进行控制，简化了UPS的控制电路，提高了UPS的稳定性。 ★ 具有开机自诊断功能，及早发现UPS的隐患，避免产生任何的疏忽。 ★ 具有较宽的交流输入电压范围，从而降低电池的使用频度，极大地延长电池的使用寿命。 ★ 具有较宽的输入频率范围（50Hz±10％），保证接入各种燃油发电机均可稳定工作。 ★ 电源输入端运用先进的倍压型功率因数校正技术（PFC），使的输入功因高于0.95，提高了对电能的利用率，完全消除了UPS对市电电网的谐波污染，降低了UPS的运行成本，是一种性价比极高的绿色环保电源。 ★ 具有电池放电终止电压自动调节功能，UPS通过对电池放电时负载电流的检测，可自动判别电池的放电倍率，进而自动调节电池放电的终止电压，延长电池的使用寿命。 ★ 采用先进的恒流恒压自动转换充电技术，最大限度活化电池，节省充电时间，从而延长电池的使用寿命。 ★ 可并联的自主均流型充电器，均流不平衡度≤3％，最大限度满足系统的配置要求。 ★ 采用在线式双变换拓朴结构设计，使UPS的输出为一稳频稳压、滤除杂讯、不受电网波动干扰的纯净正弦波电源，这样、原来存在于市电电网上的电压波动、频率漂移、波型崎变、噪音干扰、闪电雷击等一系列电源干扰问题随着市电电源被整流、滤波成直流电源而被全部解决，使UPS对用户设备提供更为全面、完美的保护。 ★ 当市电异常（包括市电断电；市电电压过高、过低；市电频率超标）或市电恢复正常时，UPS的输出均无切换时间，满足精密设备对电源的高标准、高要求。 ★ 具有旁路功能，当UPS发生故障时，可无间断地转到旁路继续向负载供电，并提供声光报警。 ★ 电池保护功能，防止电池过放电而造成电池的永久性损坏，防止过充电而造成电池的寿命减短。电池欠压的预警功能及时通知用户进行相关的处理，并可通过设置定期自检，及早发现电池故障，避免造成损失。 ★ 全面的保护功能，具有交流输入过、欠压保护；整流器过、欠压保护；输出过、欠压保护；输出过载、短路保护；逆变器过温保护等多功能保护于一体，极大地保证了系统运行的稳定性和可靠性。 ★ 冷启动功能，在无市电的状态下，可直接用电池组启动UPS，满足用户的应急需求。并具备超强的冷启动能力，可在满载的情况下进行冷启动操作。 ★ 在市电正常时，无需电池即可启动UPS，既满足用户的应急需求，也可在最大限度内修复损坏的电池。 ★ 具备智能型无人值守功能，当UPS在市电断电或者市电欠压或超高压而启用电池模式供电时，最终因电池欠压而自动保护关机。当市电恢复后，UPS先检测市电电压、频率是否在正常范围内，当市电电压、频率在正常范围内，UPS即自启动向负载供电；当市电电压、频率不在正常范围内，UPS则只启动充电器向电池充电，直至市电电压、频率恢复到正常范围内或电池充电电压达到预定值时UPS才自启动向负载供电。 ★ 长效机型在市电欠压或超高压而启用电池模式供电时，内置的大电流充电器将与电池组并联向UPS提供直流电流，从而延长了UPS的备用时间，在UPS半载时，可延长1倍以上的备用时间。 ★ 在线模式下，可提供手动自检功能；离线模式下，可提供手动的鸣音/静音切换功能。以上两种功能均可通过操作监控软件而实现。 ★ 防止误触发功能，每一按键均有延迟功能，只有持续按某一按键达到予定的时间值，按键才会发挥相应的功能，而且为了防止误关机，关机键的予定时间值设置的最长。 ★ 提供丰富的LED显示信息，可将不同的工作环境、不同的工作状态通过LED的显示得予充分的表达。 ★ 透过LED组合显示，可提供一些简单的故障信息代码，通过参照故障信息代码查讯表，可快速判断UPS的故障原因、故障部位，使UPS的维护更为快捷方便。 ★ 提供电话线浪涌抑制接口，使接在接口上的电话机、传真机、MODEL等通讯设备免受浪涌、雷击的困扰。 ★ 透过RS232接口，配合UPS智能监控软体可与电脑进行通讯，UPS的各种参数一目了然地显示在通讯界面上，通过设置，电脑可对UPS进行多种功能的直接控制。 ★ 通过外置SNMP适配器，UPS具有直接上网功能，提供即时的UPS资料和电源讯息，通过各种网络管理系统进行通讯、管理，使UPS即刻成为网络中的一员。. 【技术参数】. 型号; HP910; HP920; HP930; HP960; HP9100. 额定容量; 1KVA; 2KVA; 3KVA; 6KVA; 10KVA. 输入; 电压范围; 160-276V AC. 频率范围; 46-55HZ. 输入功因; 0.95以上，符合EN605552. 输出; 电压范围; 220V AC（± 3%）. 频率范围; ±0.5％. 线性负载失真度; <3%线性负载. 非线性负载失真度; < 5%. 过载能力; >105%→10s >130%→200ms; >105%→10s，>150%→200ms; >130%→1min,>150%→200ms. 负载峰值比; 3:1(max). 电池; 直流电压; 36V DC; 96V DC; 240VDC. 充电时间; 8小时完成90%容量. 面板显示; LED：负载容量，过载指示,电池状态，报警. 通讯界面; 软件功能; 1.电源状态分析 2.正常开关UPS系统 3.监看UPS工作4.执行UPS自我诊断 5.自动存档. 噪音; <55db. 环境; 温度; 0--40度. 湿度; 0%-95%. 海拔高度; 小于海拔1500米. 储藏温度; -25℃～55℃. 外形; 净重/毛重（长延时机型）; 7/9KG; 18/20KG; 19/21KG; 36/46KG; 75/85KG. 净重/毛重（标机含电池）; 13/15KG; 33/35KG; 34/36KG; 86/96KG; 163/173KG. 尺寸（WxDxH）mm; 144*412*213; 191*470*338; 260*590*720; 342*675*980....

商品名称：Master系列

【所属类别】 科士达产品系列 通用系列. 【产品性能】. 针对中国电网环境和网络系统对电源的高可靠度的要求，克服中大型计算机网络系统集中供电所造成的供电电网环境日益恶劣的问题，科士达公司在GP800系列UPS的基础上精心研制开发出Master系列三进单出工频在线式智能型UPS。该系统采用在线式双变换拓扑架构设计，完全消除了电网的各种干扰， AC/DC变换器采用带PFC功因较正的三相全控式全桥整流电路，使输入功率因素高达95%以上，极大地降低了用电设备对市电电网的谐波污染，同时完全解决了系统集中供电所存在的问题；DC/AC变换器采用SPWM脉宽调制技术、IGBT功率模块以及输出隔离变压器，使UPS的输出为一稳频稳压、滤除杂讯、不受电网波动干扰、低失真度的纯净正弦波电源；同时系统采用锁相同步技术和双电子静态输出开关，保证UPS在进行旁路供电和逆变器供电切换操作时对后级负载无任何扰动；并具有带载能力强，负载兼容性好、市电输入电压、频率范围宽、优异的发电机兼容匹配性、输出无切换时间等特点，极大地满足各种应用环境的需求；同时，极小的零地电压差，满足精密仪器设备的供电需求；完善的保护体系，提升了系统运行的稳定性、可靠性；智能化电池管理技术，极大地延长电池的使用寿命；亲善的LCD界面设计，使人机沟通零距离；UPS与PC之间通过RS232通讯口达到了解UPS的工作历史、参数监控、自动开关机、无人值守及远程网络监控的功能（透过SNMP-Adapter)，可适应先进的网络系统使用；在网络系统的运行中，稳定高于一切的理念，Master系列UPS无疑是你最佳的选择。 ★ 功率范围：4KVA-30KVA ★ 工作方式：三进单出工频智能在线式 ★ 应用范围：工作站、网络服务器、中大型计算机机房 特性 ★ 系统采用在线式双变换拓朴架构设计。首先，AC/DC变换器采用先进的PFC三相全控式全桥整流电路，使输入功率因素高达95%以上，极大地降低了用电设备对市电电网的谐波污染，同时完全解决了系统集中供电所造成的供电电网相电压不平衡、零线电流增大、电网谐波污染、供电变压器、传输干线发热等问题；其次，DC/AC逆变器采用SPWM脉宽调制技术、大功率IGBT模块及其先进的平衡驱动技术以及输出隔离变压器的真空灌装技术，不仅改善了输出电压的波形、抑制逆变器输出电压中的谐波分量，而且改善了负载浪涌期间输出电压的瞬态响应特性、限制负载短路时输出浪涌电流的上升率，使UPS的输出为一稳频稳压、滤除杂讯、低失真度、不受电网波动干扰的纯净正弦波电源，这样、原来存在于市电电网上的电压波动、频率漂移、波型崎变、噪音干扰、闪电雷击等一系列电源干扰问题随着市电电源被整流、滤波成直流电源而被全部解决，使UPS对用户设备提供更为全面、完美的保护。 ★ 系统采用先进的锁相同步技术和双路电子静态输出开关，保证UPS在进行旁路供电和逆变器供电的双向切换操作时对后级负载均无任何扰动，并且当UPS发生故障时，可无间断地转到旁路继续向负载供电，并提供声光报警。 ★ 当市电发生异常（包括市电断电；市电电压过高、过低；市电频率超标）或市电恢复正常时，UPS的输出均无切换时间。 ★ 输出端极低的零地电压差，可满足高精密仪器设备的供电需求。 ★ 具有宽广的交流输入电压范围，从而降低电池的使用频度，极大地延长电池的使用寿命。 ★ 具有宽广的输入频率范围，保证接入各种燃油发电机均可稳定工作。 ★ 完善的电池管理技术，UPS一旦接入市电即对电池进行充电，并根据负载的容量自动调整电池放电的终止电压，有效地延长了电池的使用寿命。 ★ 采用先进的恒流恒压自动转换充电技术，最大限度活化电池，节省充电时间，从而延长电池的使用寿命。 ★ 可并联的自主均流型充电器，均流不平衡度≤3％，最大限度满足系统的长时间配置要求。 ★ 完善的保护功能，具有交流输入过、欠压保护；输出过、欠压保护；输出过载、短路保护；逆变器过温保护、电池欠压预警、保护功能、电池过充电保护等多功能保护于一体，极大地保证了系统运行的稳定性和可靠性。 ★ 冷启动功能，在无市电的状态下，可直接用电池组启动UPS，满足用户的应急需求。并具备超强的冷启动能力，可在满载的情况下进行冷启动操作。 ★ 在市电正常时，无需电池即可启动UPS，既满足用户的应急需求，也可在最大限度内修复损坏的电池。 ★ 具备无人值守功能，当UPS在市电断电或者市电欠压或超高压而启用电池模式供电时，最终因电池欠压而自动保护关机。当市电恢复后，UPS即自启动向负载供电，满足无人值守的需要。 ★ 带载能力强，负载兼容性好，可以适用各种不同类型的负载，满足各种应用场合的需求。 ★ 整机采用先进的抗电磁干扰技术，符合国际标准，具有很好的电磁兼容性，不会对负载设备造成电磁干扰。 ★ 亲善的LCD界面设计，使人机沟通零距离。 ★ 透过RS232接口，配合UPS智能监控软体可与电脑进行通讯，UPS的各种参数一目了然地显示在通讯界面上，通过设置，电脑可对UPS进行多种功能的直接控制。 ★ 通过外置SNMP适配器，UPS具有直接上网功能，提供即时的UPS资料和电源讯息，通过各种网络管理平台进行通讯、管理，使UPS即刻成为网络中的一员。. 【技术参数】. 型 号; M6; M10; M15; M20; M25; M30. 容 量; 6KVA; 10KVA; 15KVA; 20KVA; 25KVA; 30KVA. 输入; 电压范围; 380V±20％三相输入. 频率范围; 50Hz±5％. 相数; 三相四线制. 最大电流; 10A; 16A; 24A; 32A; 40A; 56A. 输出; 电压; 220V. 频率; 50（60 ）Hz. 电压稳定度; ±1％. 频率稳定度; ±0．5％. 波形; 正弦波. 功率因素; 0．8. 失真度; ≤2％（线性负载）. 暂态电压; 电压最大变化±4％内（100％）负载投入或切离. 电池; 直流电压; 192V DC; 240VDC. 充电时间; 8小时完成90％容量. 整机效率; ＞85％. 市电断电转换时间; 零转换时间. 面 板; LCD; 显示：输入输出电压、频率、电池电压、输出功率（％）. LED; 指示：电池低压、市电状态、逆变、异常，旁路. 环境; 温度; 0~40℃. 湿度; 0~90％不凝结. 噪音; ＜58dB（距箱体1米处）. 外型; 尺寸 (WxDxP)（mm）; 305*585*864; 452*730*1175. 净重Kg （无电池）; 80; 120; 240; 280; 330; 360. 通迅界面; 软件功能; 1.电源状态分析2.正常开关UPS系统3.监看UPS工作4.执行UPS自我诊断5.自动存档. 保护情况; 突波保护; 符合IEEE527标准. 杂讯保护; 符合FCC.A标准....

商品名称：RM系列UPS

【所属类别】 科士达产品系列 通用系列. 【产品性能】. 19“机架式RM系列UPS是针对网络的电源要求，研制的新一代高频在线式UPS，其控制芯片采用32位数据总线微处理器，运算能力极强，可精确迅速地侦测，控制UPS各动作点，确保产品的高可靠度，由于采用双变换电路设计，所以负载使用的电源为经过稳压稳频、滤除杂讯的纯净正弦波电源。此外，RM系列UPS通过RS232通讯接口及随机电源监控软件，将UPS与网络服务器连为一体，随时提供电力状况，并实现定时自检、自动存盘、自动定时开关及记录电力状态智能化功能，实现人机沟通零距离。当市电中断时，UPS即通知服务器，开始准备关机，并且自动将所有数据存盘，执行正常的关机命令，即使在无人操作的网络环境中，也能保障网络系统的数据安全。 特性 ☆微机控制：以创新的软件程序控制方式，将复杂的硬件线路烧录于功能强劲的微处理器中，不仅体积缩小，更能降低UPS故障率。 ☆RS232通讯接口：透过RS232数位通讯接口，搭配随机监控软件，可以直接从电源屏幕上监控电源及UPS状况，以简化网络管理工作，并提高计算机系统的可靠性。 ☆高输入功因：电源输入端采用功率因数校正技术（PFC）使的输入功因达到0.95，完全消除UPS对市电电网的污染，因而是一种绿色电源。 ☆集中控制面板：一目了然的控制面板将UPS的运转状况、负载状况，电池供电状况等清晰显示在面板上，随时掌握USP供电品质及应用环境的变化。 ☆开机自诊断功能：开机时，UPS即开始进行元件（逆变器、电池等）及负载的检查，便于及时发现问题，避免产生任何蔬失。 ☆远程监控功能：UPS备有SNMP插槽，实现不同操作系统之间的沟通，对UPS进行远程监控。 ☆消音装置：面板上的警报消声功能可免除不必要的吵人声响。 ☆冷启动功能：独特的直流（DC）开机，可在市电中断时用电池组直接启动UPS，充分发挥UPS的紧急备用功能。 ☆功率：1K,2K,3KVA ☆电压：220 VAC ☆频率：50 Hz ☆技术类型：在线式. 【技术参数】. 型号; RM1000; RM2000; RM3000. 额定容量; 1KVA; 2KVA; 3KVA. 输入; 电压范围; 160-276V AC. 频率范围; 46-54HZ. 输入功因; 0.95以上，符合EN605552. 输出; 电压范围; 220V AC（± 3%）. 频率范围; ±0.5％. 线性负载失真度; <3%线性负载. 非线性负载失真度; < 6%; < 5%. 过载能力; >105%→10s >130%→200ms; >105%→10s，>150%→200ms. 负载峰值比; 3:1(max). 电池; 直流电压; 36V DC; 96V DC. 标机内置电池; 3x7AH（6X7AH）; 8x7AH. 充电时间; 8小时完成90%容量. 面板显示; LED：负载容量，过载指示,电池状态，报警. 通讯界面; 软件功能; 1.电源状态分析 2.正常开关UPS系统 3.监看UPS工作4.执行UPS自我诊断 5.自动存档. 噪音; <55db. 环境; 温度; 0--40度. 湿度; 0%-95%. 海拔高度; 小于海拔1500米. 储藏温度; -25℃～55℃. 外形; 净重/毛重（长延时机型）; 9/11KG; 20/22KG; 21/23KG. 净重/毛重（标机含电池15‘/30’）; 15/17KG （21/23KG）; 35/37KG; 36/38KG. 尺寸（HxWxD）mm; 190*445*385; 190*445*445....

商品名称：PowerSite系列

【所属类别】 科士达产品系列 通用系列. 【产品性能】. 科士达科技有限公司与意大利UPS专业厂商合作推出大功率PowerSite系列UPS，容量从160KVA到600KVA，该系列产品设计应用环境为大型关键应用系统如数据处理中心，大型主机计算中心，医疗设备，制造业过程控制系统和电信设备。应用双变换纯在线及复杂的通讯技术，该系列UPS及附件能极大地满足用户的各种需求。 PowerSite系列是纯在线双变换UPS，容量从160KVA到600KVA，低消耗、高效率，在市电输入中断或不稳定时，能以零转换的时间由后备电池组提供电源。多达8台的并机结构，使最大输出功率达到4800KVA，提供了比小容量UPS更多的优点，集中式的PowerSite电源系统设计成满足大型电脑系统，电信及工业用电场所，容量易于扩充，除了并联的冗余结构，系统还提供了关键应用所必需的系统安全特性。系统设计易于安装与维护。智能高级电池充电管理功能延长电池寿命，包括：可编程的放电测试，减少充电时的纹波电流及过压保护，可选的热敏探测和软件保证了最佳的温控充电方式。 特性 ☆安全性： PowerSite 系列根据最新欧洲安全规范特性而生产，通过CE认证，机柜安全特性IP20和紧急电力中断开关（EPO）。 ☆并机结构： PowerSite并机系统基于模块概念，提供了最好的伸缩性，在安装运行期间可随时扩充容量，并机结构中的每台UPS作为独立的部件，拥有最好的并机冗余操作，有的光纤网络并机技术保证了在UPS之间的逆变同步，负载共享及即时旁路运行，极大减少电磁干扰的影响，过控制电路可设置"冗余"或"容量加大"的并机运行 ☆经济模式： 在市电输入相对较稳定的场合，UPS可放置为该模式，提高运行效率，节省能源，降低运行成本。在此模式下，负载由输入通过旁路供电，整流器是提供电池充电电流。逆变器打关但不连结到负载，当检测到市电异常时，旁路开关立刻转至逆变输出，反应时间小于4ms，当市电输入正常时，负载转至旁路供电。经济运行模式可由用户在LCD面板选择，（只限于200，250，300KVA） ☆控制与通讯： 微处理器控制的PowerSite提供实时远程通讯，不但能在LCD上显示运行参数，还能记录并向打印机输出运行期间的历史记录，通过RS232与其他设备通讯。 ·管理监控软件PowerSite Shield： UPS能与运行各种操作平台的PC通讯，易于使用，功能包括：UPS状态监控，定时关机、启动，电池充电状态，历史记录等。 ·PowerSite LINK 光纤通讯： 允许多达8台UPS的远程通讯，它能存储每台UPS运行状态信息，市电状态，电力故障。光纤通讯技术避免了电磁干扰对UPS的影响。 ·远程监视和检测TELEGUARD： 它通过电话线，可在全球任何地点监测无限数量的UPS。 ☆三相进/三相出 ☆双变换纯在线技术 ☆静态旁手动维修旁 ☆双微处理器控制 ☆LCD面板检测 ☆智能电池管理 ☆计算机接口 ☆远程管理 ☆冗余并联结构 ☆自动故障检测 PowerSite附件 ·并机模块 ·12脉冲整流桥模块 ·隔离变压器 ·电池充电热量探测 ·变频器设置 ·远程控制面板 ·PowerSite SHIELD软件 ·PowerSite LINK-通过光纤的集中UPS控制 ·TELEGUARD ·SNMP适配器. 【技术参数】. 6脉冲系列型号; PS160; PS200; PS250; PS300; PS400. 容量（KVA）; 160; 200; 250; 300; 400. 整流输入. 整流器; 6脉冲整流. 标称电压; 400V（三相四线）. 电压范围; -15/+10%. 频率; 50（60Hz）. 频率范围; 46-65. 逆变输出. 相数; 三相四线. 标称电压; 400V（380或415V）. 电压可调设置; ±5%. 峰值因数; 3:1. 频率; 50（60Hz）. 波形; 正弦波. 谐畸变(满载); 2%. 电压稳定度; ±1%. 暂态电压稳定度; ±5%. 过载能力; 125/150%负载时，运行900/10秒. 满载逆变器效率; 95．3; 95.4; 95.5; 95.5; 96.1. 电池. 电池类型; 免维护铅酸电池. 直流电压（Vdc）; 396; 396; 396; 480; 396. 旁路状态. 特性; 静态+手动维护旁路. 输入频率范围; ±2%（±1%前控制面板可选）. 转换时间; 0. 过载能力; 150/1000%为30分/100毫秒. 系统. 满载效率; 93．5; 93.1; 93.3; 93.3; 94.5. 经济运行模式; 否; 是; 是; 是; 否. 运行温度; 0-40℃. 相对湿度; 0-90%. 1米处噪音（dB）; 60; 65; 70. 保护; IP20. 机柜颜色; RAL7035-轻灰. 安全标准; EN50091-1-EMC EN50091-2liv.A. 尺寸 （WxDxH）mm; 1100X800X1400; 1500X900X2000; 2200X800X1800. 主机重量（kg）; 800; 1400; 1500; 1600; 2250....

商品名称：GP800系列

【所属类别】 科士达产品系列 通用系列. 【产品性能】. 针对中国电网环境和网络系统对电源的高可靠度的要求，科士达公司研制出GP800系列工频在线式智能型UPS。系统采用在线式双变换拓扑架构设计，完全消除了电网的各种干扰，AC/DC采用带PFC的升压整流电路，使UPS的输入功因达95%以上，完全消除了UPS对电网的谐波污染，DC/AC变换器采用SPWM脉宽调制技术、IGBT功率模块以及输出隔离变压器，使UPS的输出为一稳频稳压、滤除杂讯、不受电网波动干扰、低失真度的纯净正弦波电源，并具有带载能力强，负载兼容性好、市电输入电压、频率范围宽、优异的发电机兼容匹配性、输出无切换时间等特点，极大地满足各种应用环境的需求；完善的保护体系，提升了系统运行的稳定性、可靠性；智能化电池管理技术，极大地延长电池的使用寿命；亲善的LCD界面设计，使人机沟通零距离；UPS与PC之间通过RS232通讯口达到了解UPS的工作历史、参数监控、自动开关机、无人值守及远程网络监控的功能（透过SNMP-Adapter)，可适应先进的网络系统使用；在网络系统的运行中，稳定高于一切的理念，GP800系列UPS无疑是你最佳的选择。 ★ 功率范围：1KVA-10KVA ★ 工作方式：工频智能在线式 ★ 应用范围：工作站、网络服务器、计算机房 特性 ★ 采用在线式双变换拓朴架构设计，DC/AC变换器采用SPWM脉宽调制技术、IGBT功率模块以及输出隔离变压器，使UPS的输出为一稳频稳压、滤除杂讯、低失真度、不受电网波动干扰的纯净正弦波电源，这样、原来存在于市电电网上的电压波动、频率漂移、波型崎变、噪音干扰、闪电雷击等一系列电源干扰问题随着市电电源被整流、滤波成直流电源而被全部解决，使UPS对用户设备提供更为全面、完美的保护。 ★ 当市电异常（包括市电断电；市电电压过高、过低；市电频率超标）或市电恢复正常时，UPS的输出均无切换时间，满足精密设备对电源的高标准要求。 ★ 内置静态电子旁路开关，当UPS发生故障时，可无间断地转到旁路继续向负载供电，并提供声光报警。 ★ 具有宽广的交流输入电压范围，从而降低电池的使用频度，极大地延长电池的使用寿命。 ★ 具有宽广的输入频率范围，保证接入各种燃油发电机均可稳定工作。 ★ 电源输入端运用先进的PFC升压整流技术（PFC），使的UPS输入功因高于0.95，提高了对电能的利用率，消除了UPS对市电电网的谐波污染，降低了UPS的运行成本，是一种性价比极高的绿色环保电源。 ★ 完善的电池管理技术，UPS一旦接入市电即对电池进行充电，并根据负载的容量自动调整电池放电的终止电压，有效地延长了电池的使用寿命。 ★ 采用先进的恒流恒压自动转换充电技术，最大限度活化电池，节省充电时间，从而延长电池的使用寿命。 ★ 可并联的自主均流型充电器，均流不平衡度≤3％，最大限度满足系统的配置要求。 ★ 完善的保护功能，具有交流输入过、欠压保护；输出过、欠压保护；输出过载、短路保护；逆变器过温保护、电池欠压预警、保护功能、电池过充电保护等多功能保护于一体，极大地保证了系统运行的稳定性和可靠性。 ★ 冷启动功能，在无市电的状态下，可直接用电池组启动UPS，满足用户的应急需求。并具备超强的冷启动能力，可在满载的情况下进行冷启动操作。 ★ 在市电正常时，无需电池即可启动UPS，既满足用户的应急需求，也可在最大限度内修复损坏的电池。 ★ 具备智能型无人值守功能，当UPS在市电断电或者市电欠压或超高压而启用电池模式供电时，最终因电池欠压而自动保护关机。当市电恢复后，UPS即自启动向负载供电，满足无人值守的需要。 ★ 带载能力强，负载兼容性好，可以适用各种不同类型的负载，满足各种应用场合的需求。 ★ 整机采用先进的抗电磁干扰技术，符合国际标准，具有很好的电磁兼容性，不会对负载设备造成电磁干扰。 ★ 极小的零地电压差，满足精密仪器设备的供电需求。 ★ 亲善的LCD界面设计，使人机沟通零距离。 ★ 透过RS232接口，配合UPS智能监控软体可与电脑进行通讯，UPS的各种参数一目了然地显示在通讯界面上，通过设置，电脑可对UPS进行多种功能的直接控制。 ★ 通过外置SNMP适配器，UPS具有直接上网功能，提供即时的UPS资料和电源讯息，通过各种网络管理平台进行通讯、管理，使UPS即刻成为网络中的一员。. 【技术参数】. 型号; GP801; GP802; GP803; GP804; GP805; GP806; GP808; GP810. 额定容量; 1KVA; 2KVA; 3KVA; 4KVA; 5KVA; 6KVA; 8KVA; 10KVA. 输入; 电压范围; 160-310V AC(加装AVR). 频率范围; 50(60)HZ±5%. 相数; 单相+GND. 最大电流; 6A; 10A; 14A; 24A; 28A; 34A; 45A; 56A. 输出; 电压范围; 220V AC（± 1%）. 频率; 50(60)HZ. 电压稳定度; ±1%. 频率稳定度; ±0.5%. 波形失真度; ≤2%线性负载. 超载能力; 过载(110-150%)30秒后自动转至BYPASS,负载正常后恢复. 电池; 直流电压; 48VDC; 192VDC. 充电时间; 8小时完成90%容量. 面板显示; LCD:显示输入输出电压,频率,电池电压,输出功率. LED:指示电池电压低,市电状态,逆变,旁路,异常. 通讯界面; 软件功能; 1.电源状态分析 2.正常开关UPS系统 3.监看UPS工作4.执行UPS自我诊断 5.自动存档. 保护情况; 突波保护; 符合IEEE527B标准. 杂讯保护; 符合FCC.A标准. 噪音; <55db. 环境; 温度; 0--40℃. 湿度; 0%-90%不结水滴. 外形; 净重（无电池）; 50kg; 65kg; 75kg; 66kg; 70kg; 70kg; 92kg; 100kg. 尺寸（WxDxH）mm; 200*608*538; 230*580*720; 305*585*864....

商品名称：VP5800-RM系列UPS

【所属类别】 科士达产品系列 通用系列. 【产品性能】. VP5800-RM系列DC/AC逆变电源是科士达公司新近推出的专为邮电通讯系统提供先进的电源管理模式而设计的电源保护产品。它体积小、重量轻、效率高。采用双微处理器（双CPU）控制和先进的软体编程技术，使逆变电源具有更强的实时性，以快速响应外部环境的变化，并保证整机的控制线路更为简洁、可靠；运用先进的反灌杂音抑制技术，与通讯设备互不干扰；并具有无人值守功能。VP5800系列逆变电源均带有交流输入单元，在市电正常时，将市电经稳压、滤波处理后为负载供电，极大满足各种应用场合的需求，减小直流屏的容量，降低系统配置成本；亲善的前面板LED显示与报警功能，使人机沟通零距离；与PC之间通过RS232通讯口，达到了解逆变电源的工作历史、自动开关机、参数监控、无人值守及扩展为远程网络监控的功能（通过SNMP-Adapter），可满足先进的网络系统使用。 特性 ☆采用双微处理器（双CPU）控制和先进的软体编程技术，使逆变电源具有更强的实时性，以快速响应外部环境的变化，并保证整机控制线路更为简洁、可靠。 ☆ 具有开机自检功能，能及早发现逆变电源的故障隐患，避免损失。 ☆ 采用先进的SPWM控制技术，逆变电源输出纯净正弦波，适合容性、感性等各种类型的负载，满足一切需要稳定可靠、不间断纯净正弦波电源供电设备的要求。 ☆ 采用先进的抗干扰技术，逆变电源内置精密反噪声倒灌装置和滤波器，符合电磁兼容标准，达到与邮电通讯设备共用直流屏因互不干扰的目的。 ☆ 具备智能型无人值守功能，当市电断电时，直流电因失去交流输入电源而启用蓄电池向逆变器提供直流电源，直流屏最终因电池欠压而二次下电，当市电恢复使直流屏上电时，逆变器可自启动向负载供电，满足无人值守的要求。 ☆ VP5800系列以及VP5800-RM系列均带有市电交流输入部份，在市电正常时，将市电经过滤波、稳压后向负载供电，当市电异常时，才启用直流屏向逆变器提供电源。当系统不需要市电交流输入时，只需将市电交流输入电源线拔下即可，极大满足了用户的各种需求。 ☆ 当逆变器工作在市电模式下，具有对输入频率（50Hz/60Hz）自动识别和记忆功能，使逆变器的输入频率范围达44 Hz-66 Hz；并提供二级升压和一级降压的稳压模式，使逆变器的交流输入电压范围达155V-275V；内置小电流充电器，向逆变器提供整机工作所需的直流电源，而无需使用直流屏的电源，且充电器不会对外接直流屏进行充电。 ☆ 提供丰富的LED显示信息，可将不同的工作环境、不同的工作状态通过LED显示给以表达。 ☆ 透过面板的LED组合显示，可提供丰富的故障代码信息，使逆变器的维护更为便捷。 ☆ 透过RS232接口，配合智能监控软体可与电脑进行通讯，逆变器的各种参数一目了然地显示在通讯界面上，通过设置，电脑可对逆变器进行多种功能的直接控制。 ☆ 通过外置SNMP适配器，逆变器马上具有直接上网功能，提供即时的逆变器资料和电源讯息，通过各种网络管理系统进行通讯、管理。. 【技术参数】. 型号; VP5810-RM; VP5820-RM; VP5830-RM. 额定容量; 1KVA/750W; 2KVA/1500W; 3KVA/2250W. 电气 性能; 标准电压; 220Vac. 标准频率; 50/60 Hz. 负荷标准化; 1KVAVA/750W; 2KVA/150W; 3KVA/2250W. 输入; 电压（单相）; 155~275Vac. 频率; 44~56Hz/56~66Hz(自动识别). 功率因数; 符合EN605552. 输出; 电压误差; 220Vac±3%. 频率误差 （电池模式）; ±0.5%. 失真率/线性负载; <3%. 满载 非线性负载; <5%; <5%; <5%. 过载能力; >110%→30s; >120%→3s. （电池模式）; >150%→200ms. 过载能力; >120%→180s; >150%→3s. （在线模式）; >180%→200ms. 负载峰值比; 3:1(max). 电池; 电池电压; 24/48Vdc; 48Vdc; 48Vdc. 转换时间; 市电模式 电池模式; 标准时间为3ms. 通讯界面; 软件功能; 1.电源状态分析 2.正常开关UPS系统 3.监看UPS工作4.执行UPS自我诊断 5.自动存档. 环境; 温度; 0--40度. 相对温度; 0~95%不结水滴. 海拔高度; 小于海拔1500米. 储藏温度; -25℃～55℃. 外形; 规格W＊D＊H(mm); 482*382*89; 482*440*133; 482*440*133. 重量 净重 （公斤）; 10; 18; 19. 毛重 （公斤）; 12; 20; 21. 执行标准; GB 9254-1998; GB 4943-1995. EMC 等级标准; EN50081- 1EN55022; A. EN50081-1/ IEC1000-4-2; 4. IEC1000-4-3; 3. IEC1000-4-4; 2. IEC1000-4-5; 1. 通讯界面端口; SNMP网卡界面....

商品名称：Epower系列

【所属类别】 科士达产品系列 通用系列. 【产品性能】. 科士达科技有限公司与意大利UPS专业厂商合作推出中大功率Epower系列UPS，容量从30KVA到120KVA，该系列产品设计应用环境为大型关键应用系统如数据处理中心，主机系统，制造业和电信设备。应用双变换纯在线IGBT技术和双内置Intel微处理器，Epower保证稳定的电压和频率的正弦波输出。通过Modem提供远程监控并提供高层次的可靠性。 Epower系列利用先进的控制技术可提供多达8台的并机运行，并可为用户提供谐波抑制滤波器和隔离变压器等选件。 特性 ☆纯在线的静态旁路技术： 提供了极强的过载及故障保护装置 ☆极高的运行效率，极大地降低机器的运行成本。 该系列设计允许用户选择在线式及经济/旁路运行模式，在经济/旁路运行模式运行效率可达到99%，极大地降低运行成本，延长电池寿命 ☆宽广的输入电压范围减少电池的使用损耗，延长电池寿命 ☆RS232及干触点接口，提供了远程监控功能，机器面板LCD提供UPS运行状态显示 ☆双微处理器提供了包括：UPS运行，电池管理，自动启动，系统关机及实时负载等检测功能 ☆极高的可靠性及低的维护率。内置手动维修旁路，MTBF达到150，000小时，MTTR为15分钟 ☆监控软件： PowerShield监控软件能在各种通用平台及服务器下检测和控制UPS，功能包括： 系统自动关闭及通过传真、传呼、GSM手机发送报警信息及通过SNMP的远程网络（WANS）监控。 PowerShield支持Windows95/98/NT，Novell Netware 3.X，4.X，5.X，IBM OS/2，UNIX等操作系统。 PowerShield 能通过网络及SNMP代理管理和控制单机、并机结构UPS，无需专用控制工作站（NMS），并可在Windows NT和SUN Solaris下工作。 ☆三相进/三相出 ☆双变换纯在线技术 ☆静态旁路 ☆手动维修旁路 ☆双微处理器控制 ☆LCD面板检测 ☆远程管理 ☆冗余并联结构 ☆自动故障检测 ☆低噪音. 【技术参数】. 型号; EP10; EP20; EP30; EP40; EP60; EP80; EP100; EP120. 容量（KVA）; 10; 20; 30; 40; 60; 80; 100; 120. 输入. 标称电压; 400V（三相四线）. 频率; 50/60Hz自动识别. 逆变输出. 相数; 三相四线. 标称电压; 380V. 电压可调设置; 346-422VC（控制面板可调）. 峰值因数; 3:1. 波形; 正弦波. 线性负载失真度; 3%. 电压稳定度; ±1%. 暂态电压稳定度; ±5%（5ms）. 频率; 与输入相同. 频率稳定度; ±0.05%(不同步)，±2%（同步，控制面板可选±1%）. 过载能力; 125/150/200%负载时，运行600/60/7秒. 电池. 电池类型; 免维护铅酸电池. 直流电压（Vdc）; 384; 432. 旁路状态. 特性; 静态+手动维护旁路. 输入相数; 3+N. 输入电压范围; ±15%（±10%，±25%前控制面板可选）. 输入频率范围; ±2%（±1%前控制面板可选）. 转换时间; 0. 1分钟过载能力; 250%; 240%; 200%; 180%; 180%; 175%. 系统. 外接远程信号; 触点信号（市电中断，旁路，电池低电位）-12Vdc/80mA. 远程控制; EPO及旁路. 计算机接口; RS232. 运行温度; 0-40℃. 相对湿度; 95%. 最大运行海拔高度; 1000米输出标称功率（升高100m降低1%输出）最高4000米. 1米处噪音（dB）; 53-60; 53-62; 60-65. 保护; IP20. 机柜颜色; RAL7035-轻灰. 安全标准; EN50091-1-EMC EN50091-2liv.A. 选件; 1、隔离变压器. 2、谐波抑制滤波器. 3、可达8台的并机模块. 尺寸; 555×720×1200; 800×740×1400; 1070×740×1400. 主机重量（kg）; 210; 230; 282; 330; 450; 555; 650; 730....

商品名称：YRM系列

【所属类别】 科士达产品系列 友电系列. 【产品性能】. YRM系列主机是科士达公司新推出的针对行业、政府、大中企业环境应用下的中、高端服务器、网络设备、工控设备和特殊精密仪器设计的机架安装式UPS主机,包括YRM1000S/H（1000VA/700W）、YRM2000S/H（2000VA/1400W）、YRM3000S/H（3000VA/2100W）标准延时和长延时机型，可以满足用户不同的需要。 性能特点如下： 采用16位元微处理器(CPU)控制和先进的软体编程技术，直接产生高频SPWM波对UPS逆变器进行控制，简化了UPS的控制电路，提高了UPS的稳定性。使UPS具有更强的实时性，以快速响应外部环境的变化，并保证整机的控制线路更为简洁、可靠。 采用数字化控制技术，避免了传统模拟控制所固有的硬件参数温漂等缺陷，保证UPS的一致性和可靠性。 具有开机自检功能，能及早发现UPS的故障隐患，避免造成损失。 采用在线式双变换拓朴结构设计，使UPS的输出为一稳频稳压、滤除杂讯、不受电网波动干扰的纯净正弦波电源，对用户设备提供更为全面、完美的保护。 当市电异常或市电恢复正常时，UPS的输出均无切换时间，满足精密设备对电源的高标准、高要求。 具有旁路功能，当UPS发生故障时，可无间断地转到旁路继续向负载供电，并提供声光报警。 采用先进的电压补偿技术，使市电输入电压范围达120V-295V，大大降低电池的使用频度，提高了恶劣电网环境的适应度。 采用先进的宽频输入技术，使UPS的输入频率范围达45Hz-55Hz，使之具有优良的发电机兼容匹配性，适用于各植煌嘈偷姆⒌缁?lt;BR> 电源输入端运用先进的倍压型功率因数校正技术（PFC），使其输入功因高于0.95，提高了对电能的利用率，完全消除了UPS对市电电网的谐波污染，降低了UPS的运行成本，是一种性价比极高的绿色环保电源。 具有电池放电终止电压自动调节功能，UPS通过对电池放电时负载电流的检测，可自动判别电池的放电倍率，进而自动调节电池放电的终止电压，延长电池的使用寿命。并具有电池保护功能，防止电池过放电而造成电池的永久性损坏，防止过充电而造成电池的寿命减短。电池欠压的预警功能，可及时通知用户进行相关的处理。 具备智能型无人值守功能，当市电断电，UPS启用电池模式供电时，最终因电池欠压而自动保护关机。当市电恢复后，UPS先检测市电电压、频率是否在正常范围内，当市电电压、频率在正常范围内，UPS即自启动向负载供电；当市电电压、频率不在正常范围内，UPS则只启动充电器向电池充电，直至市电电压、频率恢复到正常范围内，UPS才自启动向负载供电。 冷启动功能，在无市电的状态下，可直接用电池组启动UPS，满足用户的应急需求。并具备超强的冷启动能力，可在满载的情况下进行冷启动操作。 防止误触发功能，每一按键均有延迟功能，只有持续按某一按键达到预定的时间值，按键才会发挥相应的功能。 通过前面板按键可进行蜂鸣器的静音/告警音之间的转换，也可进行人工手动测试。 提供丰富的LED显示信息，可将不同的工作环境、不同的工作状态通过LED的显示得予充分的表达。透过LED组合显示，可提供一些常用的故障信息代码，通过参照故障信息代码查讯表，可快速判断UPS的故障原因、故障部位，使UPS的维护更为快捷方便。 透过RS232接口，配合UPS智能监控软体可与电脑进行通讯，UPS的各种参数一目了然地显示在通讯界面上，通过设置，电脑可对UPS进行多种功能的直接控制。 通过内置或外置SNMP适配器，UPS马上具有直接上网功能，提供即时的UPS资料和电源讯息，通过各种网络管理系统进行通讯、管理。. 【技术参数】. 参 数. 规格; YRM1000S/H; YRM2000S/H; YRM3000S/H. 额定容量; 1000VA/700W; 2000VA/1400W; 3000VA/2100W. 额定电压; 220V AC; 220V AC; 220V AC. 额定频率; 50HZ. 输 入. 电压; 负载<50%，输入电压范围118±5V～295±5V; 50%≤负载<70%，输入电压范围140±5V～295±5V; 负载≥70%,输入电压范围160±5V～295±5V. 频率; 45～55HZ. 功率因数; ≥0.95; ≥0.97. 输 出. 电压; 220V AC±2%. 频率; 50HZ±0.2%. 失真度(满载)线性负载; <3%. 失真度(满载)非线性负载; <4%; <5%. 输出波形; 纯正弦波. 过载能力; >110%,30秒转旁路;>150%,20O毫秒转旁路. 峰值因数; 3:1(最大). 电池切换; 0ms. 旁路切换; 4ms(典型值2.5ms). 效率; ≥83%; ≥85%. 直 流. 电压; 36V DC; 96V DC. 内置电池类型; 12V免维护铅酸蓄电池. 内置电池容量; 3节7AH/12V; 8节7AH/12V; 8节7AH/12V. 后备时间(满载); 5分钟; 8分钟; 5分钟. 后备时间(半载); 12分钟; 19分钟; 16分钟. 充电电流(标机); 0.5A; 0.5A; 0.5A. 充电电流(长机); 7.5A; 4.5A; 4.5A. 工 作 环 境. 温度; 0～40℃. 相对湿度; 0～95%不结露. 海拔高度; 小于海拔1500米. 储存温度; -25～55℃. 机 械 性 能. 规格mm(宽x深x高) 机架安装式; 483*180*89; 483*180*133; 483*180*133. 净重(长机/标机); 8/15; 15/33. 毛重(长机/标机); 12/18; 19/37....

商品名称：YMK系列.

【所属类别】 科士达产品系列 友电系列. 【产品性能】. YMK系列UPS是科士达公司新推出的单机模块冗余结构化主机，单个模块容量为4KVA，主机可以扩充至6个模块工作，最大输出容量24KVA，主要针对高端应用和高可靠性需求的政府、银行、金融和电信的数据中心环境设计，用来保护高端服务器、网络设备、精密设备。 性能特点： 模块化设计，N+X冗余并机原理，保证主机具有良好的可扩展性、可维护性、可管理性、可诊断性，可以非常方便实现自动负载均分和冗余判断，同时独立模块充电，高效实用，任何模块故障可自动退出运行，保证系统仍然可靠运行。 输入单/三相自动识别和三相相序识别能力，主机可以自动输入接线故障判断报警，可适用于不同的用户环境同时方便用户配置。 中文菜单LCD/配合LED状态信息显示，方便不同水平的用户读取直观和全面信息。 快速高效的充电能力，方便用户根据后备时间配置相应充电容量，不会因为单个充电电路失效影响电池的性能。 完善的远程监控功能，可以支持RS232/RS485单机远程监控，支持SNMP卡实现网络化管理和监测，实现远程监测UPS主机、电池、市电各种状态、信息、故障和事件。. 【技术参数】. 类 型： 在线双变换单机模块并联式 功 率： 4-24KVA 适用范围： 政府、银行、金融、电信、数据中心...

商品名称：YSV系列

【所属类别】 科士达产品系列 友电系列. 【产品性能】. YSV系列产品是科士达公司新推出的针对中小企业和低端网络配置环境，保护低端服务器、工作站和PC的准在线机型该系列UPS主机输出功率等级可分为YSV800S/H（800VA/560W）、YSV1500S/H（1500VA/1050W）、YSV2000S/H（2000VA/1400W）、YSV3000S/H（3000VA/2100W）四种，每个容量都可提供标准延时和长延时机型，可以满足不同用户的需求。 性能特点如下：适应电压范围宽：当市电电压在160V～275V范围内变化时，均能自动稳压输出，并能够有效滤除尖峰等电源杂讯；对市电输入频率跟踪范围达44HZ～66HZ，可以搭配发电机使用，以延长备用时间；提供丰富的LED显示信息，可将负载量、电池容量百分比等信息直观的显示出来；采用先进的MCU控制技术，能够快速实时侦测市电电压波动、输出短路、过载、输出超压欠压等电力状况，为负载提供全方位的保护；配备RJ45/RJ11网络保护接口，可以有效地保护网络设备免受浪涌、雷击的困绕；提供多种输出插座标准，并且还提供输出布线插座和插头，方便用户进行输出布线； 采用高性能快速充电设计、使电池充电快捷可靠，另具有过充电、深度放电等独特保护功能，利于延长电池寿命；长效机型内部配置10A的大电流高频充电器，可满足系统长延时配置的需要；设有RS232通讯接口，搭配监控软件可实现与电脑进行通讯，实时监控UPS的运行参数和工作状态；具备无人职守功能：当UPS在市电异常而启动电池模式供电时，如果导致电池欠压而自动保护关机，当市电恢复后，UPS能自动启动向负载供电；. 【技术参数】. 交 流 输 入 特 性. 规格; YSV800S/H; YSV1500S/H; YSV2000S/H; YSV3000S/H. 允许市电输入电压范围; 160-275VAC. 直流启动(0～100%负载); 正常, 默认频率50 Hz. 输入频率; 50Hz/60Hz. 输入保护; 快熔保险丝. 交 流 输 出 特 性. 视在功率（VA）; 800; 1500; 2000; 3000. 有功功率（W）; 560; 1050; 1400; 2100. 负载功率因数; 0.7; 0.6. 输 出 电 压 波 形. 市电模式; 正弦波. 电池模式; 准正弦波. 额定输出电压; 220VAC. 市电模式输出电压范围; 220VAC±10%. 电池模式输出电压范围; 220VAC±10%. 转换时间; 典型值 2-7 ms. 额定输出频率; 50Hz/60Hz. 市电模式; 跟踪市电. 电池模式; 50±0.5Hz/60±0.5Hz. 效 率. 市电直通模式; > 95 %. 升/降压模式; > 88 %. 电池模式; > 65 %. 短 路 保 护. 市电模式; 快熔保险丝. 电池模式; 进入故障模式. 过 载 能 力. 市电模式; 110% 3分钟后关机，进入故障模式， 120% 立即关机并进入故障模式. 电池模式; 110% 10秒后关机，120%立即关机. 电 池（所有参数均为室温25℃条件下给定）. 内置电池规格; 12V/7.0AH×2pcs; 12V/7.0AH×4pcs; 12V/7.0Ah×8pcs; 12V/7.0AH×8pcs. 额定电池电压; 24V; 24V; 48V; 48V. 后备放电时间（25℃）; 满载≥3分钟 半载≥10分钟; 满载≥3分钟 半载≥10分钟; 满载≥5分钟 半载≥10分钟; 满载≥3分钟 半载≥10分钟. 电池保护; 保险丝(40A×2); 保险丝(30A×3). 电池欠压告警点; 22.0V±0.5V; 44.0V±0.5V. 电池欠压保护点; 20V±0.2V; 40V±0.2V. 深度放电保护; 空载5分钟关机; 空载5分钟关机. 过充电保护; >28.6V±0.5V 停止充电 < 26.2V±0.5V 恢复充电; 54.0V—55.6V 完全放电后8小时充至90%. 直流启动电压; >22V; >44V. 电池自放电; ≤100 A; ≤100 A. 机 械 参 数. 规格：长×宽×高（mm）; 410*146*215; 440*146*215; 455*195*330; 455*195*330. 净重（标机/长机）; 14.7/11公斤; 23.2/13.5公斤; 34/24公斤; 50/30公斤. 毛重（标机/长机）; 16.7/13公斤; 25.2/15.5公斤; 36/26公斤; 52/32公斤. 工 作 环 境. 温度; 0～+40℃. 相对湿度; 0～ 95%不结水滴. 海拔高度; 小于海拔1500米. 噪 音. 市电模式; ≤40dB (1米处). 电池模式; ≤45dB (1米处)....

商品名称：YDK系列

【所属类别】 科士达产品系列 友电系列. 【产品性能】. 友电YDK系列UPS是科士达公司特为中小企业及个人用户市场奉上的最新成果，系列产品均为后备式机型，包含卧式和塔式机型，使用灵活方便，节约办公空间。塔式机型具有稳压功能，能最大限度地保护用户的设备使用安全。 YDK系列UPS共有四款不同的产品：YDK500（卧式黑色）、YDK500RB（塔式银色）、YDK500RS（塔式黑色） 、YDK1000R（塔式黑色）. 【技术参数】. 产品型号：YDK500（卧式黑色） 类 型： 后备式 功 率： 500VA-1000VA 适用范围： 个人电脑/工作站的最佳“PC伴侣”，适用于中小企业及SOHO个人家庭用户的电源保护方案. 产品型号： YDK500RB 银色（500VA/300W） 类 型： 后备式 功 率： 500VA/300W 适用范围： 中小企业、家庭、SOHO. 产品型号： YDK500RS 黑色（500VA/300W） 类 型： 后备式 功 率： 500VA/300W 适用范围： 中小企业、家庭、SOHO. 产品型号： YDK1000R（1000VA/600W） 类 型： 后备式 功 率： 1000VA/600W 适用范围： 中小企业、家庭、SOHO. 交 流 输 入 特 性. 规格; YDK500RS. 允许市电输入电压范围; 165±5V~275V AC. 频率市电模式; 与市电同步. 输入保护; 快熔保险丝. 安 全 特 性. 耐电强度; 交流输入线与机壳间经交流1500V 50Hz 10S 无击穿或闪烁现象. 接地电阻; 交流输入端与机箱（铁质）最远端的接触电阻为≤0.1Ω. 交 流 输 出 特 性. 视在功率（VA）; 500VA. 有功功率（W）; 300W. 输出电压波形; 正弦波(市电供电)/方波(电池供电). 额定输出电压(RMS值); 220V AC ±14%(市电供电)/258V AC±3V(电池供电). 转换时间; ≤10 ms. 额定输出频率; 与市电同步(市电供电)/50Hz±0.5Hz(电池供电). 电 池（所有参数均为室温25℃条件下给定）. 内置电池规格; 12V/7AH. UPS直流供电电压; 12VDC. UPS内置电池个数; 1. 满载后备放电时间; ≥3分钟. 电池放电关机保护点; 9.8VDC±0.3V. 电池浮充电压; 13.75±0.2V. 电池充电电流; ≥400mA并且≤1A. 再充电时间; 完全放电后8小时充至90%. 机 械 参 数. 高×宽×深（mm）; 225×124×382. 重量（净重）; 5.9公斤. 重量（毛重）; 6.4公斤. 工 作 环 境. 温度; 0～+40℃. 相对湿度; 0～95%不结水滴. 海拔高度; 小于海拔1500米. 噪 音. 市电模式; ≤40dB (1米处). 电池模式; ≤45dB (1米处). 交 流 输 入 特 性. 规格; YDK1000R. 允许市电输入电压范围; 165±5V~275V AC. 频率市电模式; 与市电同步. 输入保护; 快熔保险丝. 安 全 特 性. 耐电强度; 交流输入线与机壳间经交流1500V 50Hz 10S 无击穿或闪烁现象. 接地电阻; 交流输入端与机箱（铁质）最远端的接触电阻为≤0.1Ω. 交 流 输 出 特 性. 视在功率（VA）; 1000VA. 有功功率（W）; 600W. 输出电压波形; 正弦波(市电供电)/方波(电池供电). 额定输出电压(RMS值); 220V AC ±14%(市电供电)/258V AC±3V(电池供电). 转换时间; ≤10 ms. 额定输出频率; 与市电同步(市电供电)/50Hz±0.5Hz(电池供电). 电 池（所有参数均为室温25℃条件下给定）. 内置电池规格; 12V/7AH. UPS直流供电电压; 12VDC. UPS内置电池个数; 2. 满载后备放电时间; ≥5分钟. 电池放电关机保护点; 9.8VDC±0.3V. 电池浮充电压; 13.75±0.2V. 电池充电电流; ≥400mA并且≤1A. 再充电时间; 完全放电后8小时充至90%. 机 械 参 数. 高×宽×深（mm）; 225×124×382. 重量（净重）; 13公斤. 重量（毛重）; 13.7公斤. 工 作 环 境. 温度; 0～+40℃. 相对湿度; 0～95%不结水滴. 海拔高度; 小于海拔1500米. 噪 音. 市电模式; ≤40dB (1米处). 电池模式; ≤45dB (1米处)....

商品名称：小灵通专用SC系列户外式 UPS

【所属类别】 科士达产品系列 专用系列. 【产品性能】. SC1210、SC2410户外式专用UPS是专门针对小灵通接入网中继站的发射接收机（PHS系统）而精心设计的专用UPS，以保证PHS系统的不间断通讯。它秉承了我公司在制造UPS领域的精湛技术，在技术性能上有独特的表现在市电正常时，UPS将市电经滤波、稳压处理后向PHS系统供电，当市电发生故障时，UPS启动逆变器向PHS系统继续供电，从而有效地保证PHS系统的连续性，免受市电的影响。 当市电发生长时间故障而致使UPS因电池欠压而自动保护关机时，在市电恢复正常后能自动开机，无需人工操作，具备无人值守的功能。机内配备的大电流高频充电器，大大地缩短了电池补充能量的时间，提高了电池的使用寿命，最大限度地延长了备用时间，保证邮电通话业务的正常进行。 ☆ 功率范围：120W、220W ☆ 工作方式：后备离线式 ☆ 应用范围：小灵通PHS系统 特性 ☆ 户外设计型：防水防盗，便于安装、维护。 ☆ 针对中国电网设计，在UPS的输出端增加全稳压功能（AVR），使UPS的交流输入电压范围达160~275V，降低了电池使用的频度，延长电池的使用寿命，使接在UPS上的设备得到更好的保护。 ☆ 采用先进的宽频输入技术，UPS在市电电网频率发生严重飘移时仍能正常工作，使之具有很强的发电机兼容匹配性，适应各种类型的发电机。 ☆ 带载能力强，针对市话通发射接收机在发射瞬间功率突变的特点，采用先进的MOSFET功率器件，增强带载能力，可在满负荷下长期工作，节省用户的投资。 ☆ 具有无人值守功能，当市电发生长时间故障而致使UPS因电池欠压而自动保护关机时，在市电恢复正常后能自动开机。 ☆完善的电池管理技术，UPS一旦接入市电即对电池进行充电，并根据负载的容量自动调整电池放电的终止电压，有效地延长了电池的使用寿命。 ☆采用了大功率高频充电器及先进的均充浮充转换技术，大大缩短电池充电时间，有效延长电池使用寿命。 ☆整机采用先进的抗电磁干扰技术，具有很强的电磁兼容性，不会对负载设备造成电磁干扰。 ☆完善的保护功能，具有电池欠压、过载、输出短路保护功能，具有抑制浪涌干扰、消除噪音、防止雷击保护功能。. 【技术参数】. 型号; SC1210; SC2410. 额定容量; 120W; 220W. 交流输入; 电压; 165 ～ 275Vac. 频率; 50HZ+-15%. 最大输入电流; 1.5A; 2.5A. 交流输出; 电压; 220V AC（± 5%）. 最大功率; 120W; 220W. 频率; 50±5%HZ. 输出波形; 在线时稳压输出正弦波；后备输出方波. 电流波峰系数比; 3：1. 电池; 内置电池; 65AH（1节）; 100AH(1节）; 100AH（1节）; 100AH（1节）. 充电时间; 6小时达90 %; 8小时达90 %; 8小时达90 %; 12小时达90 %. 备用时间（满载）; 6小时; 8小时; 4小时; 8小时. 保护特性; 电池欠压; 报警并自动关机，市电恢复自启动. 过载、短路; 关闭输出. 市电浪涌; 浪涌吸收. 雷击; 压敏器件加熔断器保护. 转换特性; 切换时间 ≤8ms. 显示、报警特性; 市电状态指示 亮; 表示UPS工作在市电供电状态. 充电状态指示 亮; 表示UPS的充电器对电池进行充电. 逆变状态指示 亮; 表示UPS工作在电池逆变状态. 声音告警; UPS工作在电池逆变状态时每5秒1次报警，当电池欠压时快速报警直至长鸣. 系统; 适用环境; 户外防水防盗适用型. 环境温度; -20～60℃. IP防护等级; IP20. 噪音; ≤50dB. 绝缘强度; 符合EN50081-1/EN50081-2. EMC; 符合EN50155/EN50121.3.2. 安装方式; ①地面固定式 ② 悬挂式. 净重; 39kg; 51kg; 52kg; 86kg. 毛重; 41kg; 53kg; 54kg; 88kg. 机械尺寸(mm)（L×W×H）; 500 ×220 ×460; 500×395×460. 备注：另有SC1210R，SC2410R品种为内置加热装置....

商品名称：有线电视专用CX2 UPS

【所属类别】 科士达产品系列 专用系列. 【产品性能】. 随着信息技术的日新月异，互联网的迅猛发展，广播电视系统凭借其固有网络线路资源的巨大优势，只需对CATV传输网络的改造，使之成为宽带双向综合信息数据网（HFC），不但大大增强了CATV网络的功能和作用，而且提高了在网络数据服务业务的竞争力；同时也对CATV UPS提出了更高的技术要求，科士达公司有针对性地及时推出新一代网络化、高智能度CX2-615E户外型CATV专用UPS，完全满足宽带双向综合信息数据网（HFC）对供电电源的要求，并已获得国家广电总局的入网证书。 CX2-615E采用16位数据总线微处理器，运算能力强，可精确、迅速地侦测、控制UPS各工作点，快速响应外部环境的变化，以确保产品的高可靠性；并针对CATV对供电电源的特殊要求，采用磁谐振变压器作稳压、逆变输出，使UPS输出无切换时间，并且在UPS输出发生短路时自动保护，在短路消除后自动恢复供电，运用智能化电池管理技术，极大地延长电池的使用寿命；提供三级雷击保护措施，使户外型UPS免受雷击困扰；UPS通过RS232通讯口可实现远程网络监控的功能（透过SNMP-Adapter以及Cable Model)。 ☆ 功率范围：900W/60V15A ☆ 工作方式：磁谐振在线式 ☆ 应用范围：宽带双向综合信息数据网（HFC）；CATV传输网络 特性 ☆ 户外设计型，防水防尘防盗，便于安装、维护。 ☆ 采用16位数据总线微处理器，可精确、迅速地侦测、控制UPS各工作点，快速响应外部环境的变化，以确保产品的高可靠性。 ☆ 采用先进的软体编程技术，将控制UPS逆变器/充电器的高频SPWM波直接固化在CPU内，简化了UPS的控制电路，提高了UPS的稳定性。 ☆ 采用数字化控制技术，避免了传统模拟控制所固有的硬件参数温漂等缺陷，保证UPS的一致性和可靠性。 ☆ 具有开机自诊断功能，能及早发现UPS的故障隐患。 ☆ 针对CATV传输网络对供电电源的特殊要求，采用磁谐振变压器作稳压、逆变输出，使UPS的输出波形为余弦类方波，可降低杂讯和减少纹波。 ☆ 由于磁谐振变压器和高压谐振电容的储能特性，使UPS的输出切换时间均为零，满足宽带网络数据信息连续传输的要求。 ☆ 当UPS输出发生短路时自动保护，关闭输出，在短路消除后能自动恢复供电，非常适合CATV传输干线的工作特点。 ☆ 逆变器为四象限变换器，在市电断电时充当逆变器，在市电正常时充当充电器，简化了UPS的控制线路，提高了UPS的稳定性。 ☆ 完善的电池管理技术，UPS一旦接入市电即对电池进行充电，并根据负载的容量自动调整电池放电的终止电压，有效地延长了电池的使用寿命。 ☆ 采用先进的均充/浮充自动转换充电技术，每三个月自动由浮充模式转为均充模式，均充8小时后又自动转为浮充模式，最大限度活化电池，节省充电时间，从而延长电池的使用寿命。以上转换也可通过手动或远程监控软件来实现。 ☆ 充电器具有自动温度补尝功能，根据电池表面温度以-0.09VDC/℃自动调节充电电压,最大限度地延长了电池的使用寿命,非常适合户外使用环境。 ☆ 具有无人值守功能，当市电发生长时间故障而致使UPS因电池欠压而自动保护关机时，在市电恢复正常后能自动开机。 ☆ 提供三级雷击保护措施，符合IEEE587国际标准，适合户外环境使用。 ☆ 整机采用模组化结构设计，电池组采用抽屉式结构设计，安装、维护简捷方便。 ☆ 高强度铝合金材质外壳，保证箱体永不生锈，同时避免了箱体磁振。 ☆ 完善的保护功能，具有交流输入过、欠压保护；输出过、欠压保护；输出过载、短路保护；逆变器 过温保护、电池欠压预警、保护功能、电池过充电保护等多功能保护于一体，极大地保证了系统运行的稳定性和可靠性。 ☆ 透过RS232接口，通过SNMP适配器以及Cable Model,配合远程网络监控管理系统Cable Power，可集中监控传输网络中所有智能型UPS，并将UPS的相关信息保存在管理数据库中，透过网络管理平台，UPS的各种参数一目了然地显示在通讯界面上，通过设置，可对UPS进行多种功能的直接控制、管理，使UPS即刻成为网络中的一员。. 【技术参数】. 型号; CX2-615E. 额定功率; 900W. 额定输出电压; 60Vac. 额定输出电流; 15A. 额定频率; 50Hz. 输出电压误差; 60Vac±5％. 最大输出电流; 15A. 输入频率误差 （电池模式）; 50Hz ±0.5％. 波峰比; 3:1(max). 效率; >85%. 输出波形; 余弦类方波. 最大输出功率; 900W. 内置电池; 3*65AH/12VDC. 充电时间; 4小时达90%. 放电时间; （满载） 3小时. 充电温度补偿系数; -0.09VDC/℃. 电池类型; 铅酸免维护电池. 市电逆变切换; 0ms. 电池欠压; 报警并自动关机，市电恢复自启动。. 过载、短路; 关闭输出,自动恢复. 市电浪涌; 浪涌吸收. 雷击保护; 三级防雷保护，压敏器件加放电管加熔断器保护. 电磁兼容; EN55022 Level B. 市电状态指示; 亮 ，表示UPS工作在市电供电状态. 电池状态指示; 闪烁，表示UPS工作在电池逆变状态；亮，表示电池欠压. 输出指示; 亮，表示UPS输出正常. 故障指示; 亮，表示UPS内部故障. 电池容量指示; 表示电池容量的大小. 负载容量指示; 表示负载容量的大小. 适用环境; 户外防水防尘防盗适用型. 温度; -25℃～60℃. 相对温度; 0～95%不结水滴. 海拔高度; 小于海拔1500米. 储藏温度; -25℃～60℃. 规格; W*D*H 380*660*620. 净重 (公斤); 40（不含电池）/100（含电池）. 毛重(公斤); 42（不含电池）/102（含电池）. 符合标准; GB/T 14715-1993 GB 9254-1998 GB 4943-1995....

商品名称：Vp5800系列逆变电源

【所属类别】 科士达产品系列 逆变电源系列. 【产品性能】. VP5800系列DC/AC逆变电源是科士达公司新近推出的专为邮电通讯系统提供先进的电源管理模式而设计的电源保护产品。它体积小、重量轻、效率高。采用双微处理器（双CPU）控制和先进的软体编程技术，使逆变电源具有更强的实时性，以快速响应外部环境的变化，并保证整机的控制线路更为简洁、可靠；运用先进的反灌杂音抑制技术，与通讯设备互不干扰；并具有无人值守功能。VP5800系列逆变电源均带有交流输入单元，在市电正常时，将市电经稳压、滤波处理后为负载供电，极大满足各种应用场合的需求，减小直流屏的容量，降低系统配置成本；亲善的前面板LED显示与报警功能，使人机沟通零距离；与PC之间通过RS232通讯口，达到了解逆变电源的工作历史、自动开关机、参数监控、无人值守及扩展为远程网络监控的功能（通过SNMP - Aapter )，可满足先进的网络系统使用。 特性 ☆采用双微处理器（双CPU）控制和先进的软体编程技术，使逆变电源具有更强的实时性，以快速响应外部环境的变化，并保证整机控制线路更为简洁、可靠。 ☆具有开机自检功能，能及早发现逆变电源的故障隐患，避免造成损失。 ☆采用先进的SPWM控制技术，逆变电源输出纯净正弦波，适合容性、感性等各种类型的负载，满足一切需要稳定可靠、不间断纯净正弦波电源供电设备的要求。 ☆采用先进的抗干扰技术，逆变电源内置精密反噪声倒灌装置和滤波器，符合电磁兼容标准，达到与邮电通讯设备共用直流屏因互不干扰的目的。 ☆具备智能型无人值守功能，当市电断电时，直流电因失去交流输入电源而启用蓄电池向逆变器提供直流电源，直流屏最终因电池欠压而二次下电，当市电恢复使直流屏上电时，逆变器可自启动向负载供电，满足无人值守的要求。 ☆VP5800系列均带有市电交流输入部份，在市电正常时，将市电经过滤波、稳压后向负载供电，当市电异常时，才启用直流屏向逆变器提供电源。当系统不需要市电交流输入时，只需将市电交流输入电源线拔下即可，极大满足了用户的各种需求。 ☆当逆变器工作在市电模式下，具有对输入频率（50Hz/60Hz）自动识别和记忆功能，使逆变器的输入频率范围达44 Hz-66 Hz；并提供二级升压和一级降压的稳压模式，使逆变器的交流输入电压范围达155V-275V；内置小电流充电器，向逆变器提供整机工作所需的直流电源，而无需使用直流屏的电源，且充电器不会对外接直流屏进行充电。 ☆提供丰富的LED显示信息，可将不同的工作环境、不同的工作状态通过LED显示给以表达。 ☆透过面板的LED组合显示，可提供丰富的故障代码信息，使逆变器的维护更为便捷。 ☆透过RS232接口，配合智能监控软体可与电脑进行通讯，逆变器的各种参数一目了然地显示在通讯界面上，通过设置，电脑可对逆变器进行多种功能的直接控制。 ☆通过外置SNMP适配器，逆变器马上具有直接上网功能，提供即时的逆变器资料和电源讯息，通过各种网络管理系统进行通讯、管理。. 【技术参数】. 型号; VP5810; VP5820; VP5830. 额定容量; 1KVA/750W; 2KVA/1500W; 3KVA/2250W. 电气 性能; 标准电压; 220Vac. 标准频率; 50/60 Hz. 负荷标准化; 1KVAVA/750W; 2KVA/150W; 3KVA/2250W. 输入; 电压（单相）; 155~275Vac. 频率; 44~56Hz/56~66Hz(自动识别). 功率因数; 符合EN605552. 输出; 电压误差; 220Vac±3%. 频率误差 （电池模式）; ±0.5%. 失真率/线性负载; <3%. 满载 非线性负载; <5%; <5%; <5%. 过载能力; >110%→30s; >120%→3s. （电池模式）; >150%→200ms. 过载能力; >120%→180s; >150%→3s. （在线模式）; >180%→200ms. 负载峰值比; 3:1(max). 电池; 电池电压; 24/48Vdc; 48Vdc; 48Vdc. 转换时间; 市电模式 电池模式; 标准时间为3ms. 通讯界面; 软件功能; 1.电源状态分析 2.正常开关UPS系统 3.监看UPS工作4.执行UPS自我诊断 5.自动存档. 环境; 温度; 0--40度. 相对温度; 0~95%不结水滴. 海拔高度; 小于海拔1500米. 储藏温度; -25℃～55℃. 外形; 规格W＊D＊H(mm); 144*413*213; 191*470*338; 191*470*338. 重量 净重 （公斤）; 10; 18; 19. 毛重 （公斤）; 12; 20; 21. 执行标准; GB 9254-1998; GB 4943-1995. EMC 等级 标准; EN50081- 1EN55022; A. EN50081-1/ IEC1000-4-2; 4. IEC1000-4-3; 3. IEC1000-4-4; 2. IEC1000-4-5; 1. 通讯界面端口; SNMP网卡界面....

商品名称：STANCH ANGEL 系列逆变电源

【所属类别】 科士达产品系列 逆变电源系列. 【产品性能】. Stanch Angel系列DC/AC专用逆变电源是针对邮电、铁道、电力系统的应用要求而精心设计的新一代智能型专用逆变电源，系统采用智能化微电脑CPU控制技术，控制线路简捷、可靠，快速响应外部环境的变化；DC/AC变换器采用SPWM脉宽调制技术、IGBT功率模块以及输出隔离变压器，使逆变电源的输出为一稳频稳压、滤除杂讯、失真度低的纯净正弦波；并具有带载能力强、负载兼容性好；内置静态电子旁路开关，更是提高了逆变电源供电的连续性、可靠性；直流输入端采用先进的反灌杂音抑制技术，与其它共用直流屏的通讯设备互不干扰；交流输入端采用输入隔离变压器，使逆变电源与市电完全隔离，消除市电电网的干扰，满足应用系统需要主用交流电源的需求；极小的零地电压差，满足精密仪器设备的供电需求。 完善的保护体系，提升了系统运行的稳定性、可靠性；亲善的LCD界面设计，使人机沟通零距离；与PC之间通过RS232通讯口达到了解逆变电源的工作历史、参数监控、自动开关机、无人值守及远程网络监控的功能（透过SNMP-Adapter)，可适应先进的网络系统使用。 ☆ 型号：S1KVA~S10KVA 48V邮电专用系列 功率范围：1KVA~10KVA 工作方式：带旁路输入，主用直流DC/AC； 1KVA~3KVA也可订做为带交流输入隔离变压器，主用AC，DC备用的在线工作方式 应用范围：邮电系统 ☆ 型号：D1KVA~D20KVA 110V铁道专用系列 功率范围：1KVA~20KVA 工作方式：带交流输入隔离变压器，主用AC，DC备用的在线工作方式 应用范围：铁道系统 ☆ 型号：E1KVA~E30KVA 220V电力专用系列 功率范围：1KVA~30KVA 工作方式：带交流输入隔离变压器，主用AC，DC备用的在线工作方式 应用范围：电力系统 特性 ☆ 系统采用智能化微电脑CPU控制技术，控制线路简洁可靠，并具有很强的实时性，快速响应外部环境的变化，提高了逆变电源的稳定性。 ☆ 由于采用数字化控制技术避免了传统模拟控制所固有的硬件参数温漂等缺陷，保证UPS的一致性和可靠性。 ☆ DC/AC逆变器采用SPWM脉宽调制技术、大功率IGBT模块及其先进的平衡驱动技术以及输出隔离变压器的真空灌装技术，不仅改善了输出电压的波形、抑制逆变器输出电压中的谐波分量，而且改善了负载浪涌期间输出电压的瞬态响应特性、限制负载短路时输出浪涌电流的上升率，使逆变器的输出为一稳频稳压、滤除杂讯、低失真度的纯净正弦波。 ☆ 直流输入端采用先进的反灌杂音抑制技术，逆变电源内置精密的反噪声倒灌装置和滤波器，符合电磁兼容标准，在与其他通讯设备共用直流屏时互不干扰。 ☆ 交流输入端采用输入隔离变压器，将逆变器与市电完全隔离，避免逆变器对直流屏产生干扰。 ☆ AC/DC变换器采用先进的PFC整流电路，使输入功率因素高达95%以上，极大地降低了用电设备对市电电网的谐波污染，同时完全消除市电电网的干扰，使逆变电源对用户设备提供更为全面、完美的保护。 ☆ 逆变器输出端极低的零地电压差，满足精密仪器设备对供电电源的要求。 ☆ 系统采用先进的锁相同步技术和静态电子旁路开关，保证逆变电源在进行旁路供电和逆变器供电的双向切换操作时对后级负载均无任何扰动，并且当逆变电源发生故障时，可无间断地转到旁路继续向负载供电，并提供声光报警，极大地提高了逆变电源供电的连续性和可靠性。 ☆ 冷启动功能，可直接用电池组启动逆变电源，并可在满载的情况下进行冷启动操作。 ☆ 带载能力强，互载兼容性好，适应于容性、阻性、感性等各种类型负载。 ☆ 完善的保护功能，具有交流输入过、欠压保护；输出过、欠压保护；输出过载、短路保护；逆变器过温度保护、电池过压欠压预警、保护功能，极大地保证了系统运行的稳定性和可靠性。 ☆ 亲善的LCD界面设计，使人机沟通零距离。 ☆ 透过RS232接口，配合智能监控软体可与电脑进行通讯，逆变电源的各种参数一目了然地显示在通讯界面上，通过设置，电脑可对逆变电源进行多种功能的直接控制。 ☆ 通过外置SNMP适配器，逆变电源具有直接上网功能，提供即时的电源资料和讯息，通过各种网络管理平台进行通讯、管理，使逆变电源即刻成为网络中的一员。. 【技术参数】. 型号; 48V邮电专用系列S1KVA-S10KVA; 110V铁道专用系列 D1KVA-D20KVA; 220V电力专用系列 E1KVA-E30KVA. 额定容量; 1KVA-10KVA; 1KVA-20KVA; 1KVA-30KVA. 直流输入; 额定电压; 48V; 110V; 220V. 允许变化范围; 40-60VDC; 92-137VDC; 184-275VDC. 相对谐波含量; <40mV; <40mV; <40mV. 交流输入; 电压; 165~275Vac(单相）/304~456Vac(三相）. 频率; 50HZ±5％或 60HZ±5％. 交流输出; 电压; 220V±1％. 频率; 50HZ±0.5％. 输出波形; SPWM纯正弦波输出. 动态特性; 负载电流由25％－50％－75％，突变时输出电压的变化 ≤12％，响应时应≤60ms. 相对谐波含量; 输入电压与负载电流为额定时值≤6％. 传导干扰极限值; 0.15∽0.5MHz时，准峰值＜79dB，平均值＜66dB 0.5∽30MHz时，准 峰值＜73dB，平均值＜60dB. 额定输出效率; ＞85％. 过载能力; 负载电流为120％～150％额定值时20S自动跳至旁路，自动恢复. 旁路转换时间; 0 ms. 噪音; 〈55dB. 输入端反灌相对宽频杂音电流; （输入电压与负载电流为额定值时）＜10％. 输入端反灌相对电话衡重杂音电流; 不大于输入电流的1％. 保护性能; 直流输入; 直流输入欠压能自动关机，无熔丝开关保护. 过温度; 机内温度＞85℃，自动跳至旁路. 输出短路; 限流，熔丝及断路器保护. 故障; 自动跳至旁路. 告警装置; 交流旁路掉电; 蜂鸣器每隔4S鸣叫，30S后自动闭音. 直流输入欠压; 蜂鸣器每隔1S鸣叫，不能静音. 过载; 过载指示灯闪烁，蜂鸣器长鸣. 故障; 故障指示灯点亮，蜂鸣器长鸣. LCD LED显示; LCD显示屏; 显示交流输入、输出电压、频率，直流输入电压、输出功率百分比. LED显示; 交流输入，旁路输出，逆变器输出、过载、直流欠压、故障. 通讯介面; 智能型RS232通讯接口. 环境; 温度; 0--40度. 湿度; 0%-95%. 绝缘电阻; 符合EN50081－1／EN55022. 绝缘强度; 符合EN50081－1／EN55022. 型号; 1kva; 2kva; 3kva; 4kva; 6kva; 10kva. 重量(Kg); 50; 65; 75; 66; 70; 100. 型号; 15kva; 20kva; 25kva; 30kva. 重量(Kg). 尺寸(WxDxH mm); 200*608*538; 305*585*864; 452*730*1175....

商品名称：12V免维护铅酸蓄电池

【所属类别】 科士达产品系列 蓄电池系列. 【生产地址】 科士达. 【产品简介】. 维护简单 充电时电池内部产生的气体基本被吸收还原成为点解液，基本没有电池液减少； 持液性高 电解液被吸收于特殊的隔板中，保持不流动状态，所以即使倒下也可以继续使用； 安全性能优越 由于极端过度的充电操作失误引起过多的气体时可以放出，防止电池的破裂； 自放电极少 使用特殊的铅铝合金生产板栅，把自放电控制在最少的范围内； 寿命长，经济性好 电池板栅采用耐腐蚀性好的铅铝合金，同时采用特殊的隔板能保持住电解液，再同时用压力压紧正板活性物质，防止脱落，所以本电池是一种寿命长、经济性电池； 内阻小 本特性使大电流放电性好； 深度放电后有优良的恢复能力 万一出现深度放电，经过适当充电，基本不出现容量降低，很快可以恢复。...

商品名称：随意充电源K3221

【所属类别】 科士达产品系列 移动电源随意充系列. 【生产地址】 中国深圳. 【产品简介】. 科士达随意充K3221 科士达随意充K3221，便携式多功能随身电源，具有广泛的兼容性，可随时随地为手机/数码相机/IPOD等所需工作电压为5V的电子产品提供强劲安全的电力供应，让出行更快乐，让商务更轻松智能科技行业领先； 随意充具有智能识别能力。可根据接入设备自动识别工作模式。对于可充电的随身电子设备，随意充作为充电器输出恒流为其补充电力（如手机、ipod 等）；对于不可充电的随身电子产品，随意充可作为外置电池提供设备所需短时大电流为其供电（如工作电压为5V的便携式数码相机等）。完全兼容主流数码； K3221高达2000mAh的电容量，恒定输出电压为5V，可为手机/数码相机/IPOD等工作电压为5V的电子产品补充电 安全设计 安心使用；国际领先科技，聚合物锂电池，环保，安全，无毒；国际最新软包装设计，杜绝传统金属外壳锂离子电池在特定环境下的爆炸危险，尽可安心使用；自动短路保护设计，所有接口均具有短路保护功能 ，充分保证使用安全；13年专业电源研发经验，采用经典成熟的充电线路结构，专注安全细节，充分保证高安全性。小巧精致，便于携带； 随意充K3221，外观轻巧精致。轻轻一握，小小身材尽在手掌。时尚感外观，完全匹配你的炫酷电子产品，出手之间，品味自显。无忧售后，阳关服务；科士达对随意充产品的主机，AC充电器 ，转接线，转接头提供一年有限免费保修，转接头在购买之日起的三个月内可免费更换。本产品自售出之日起七日内，产品主机如果出现非人为因素造成的主机故障时（科士达拥有最终判定权），用户可以选择修理 ，换货或退货。本产品自出售后第八日至第三十日内，产品主机如果出现非人为因素造成的主机故障时，用户可以选择修理或者换货。更详尽的维修政策请参见本机的《使用说明书》产品执行国家标准 ； GB8897.4-2002 《锂电池的安全要求》 GB/T18287-2000 《蜂窝电话用锂离子电池总规范》 YD 1268-2003 《移动通信手持锂电池及充电器的安全要求和试验方法》 SJ/T 11169-1998 《锂电池标准》 GB4943-1995 《信息技术设备（包括电气事务设备）的安全》. 【技术参数】. K3221高达2000mAh的电容量，恒定输出电压为5V，可为手机/数码相机/IPOD等工作电压为5V的电子产品补充电力。 随意充K3221，外观轻巧精致。轻轻一握，小小身材尽在手掌。时尚感外观，完全匹配你的炫酷电子产品，出手之间，品味自显...

商品名称：随意充电源K3213

【所属类别】 科士达产品系列 移动电源随意充系列. 【生产地址】 中国深圳. 【产品简介】. 科士达随意充K3213，便携式多功能随身电源，具有广泛的兼容性，可随时随地为手机/笔记本/数码相机/数码摄 像机/MP3/MP4等电子产品提供强劲安全的电力供应，让出行更快乐，让商务更轻松。型号：K3213 容量：3200HA 额定输出电压：3V/4.2V/5V/6V/7V/8.4V/9V/12V 充电时间：约4小时（指在完全放电情况下） 1、随意充具有智能识别能力，可根据接入设备自动识别工作模式。对于可充电的随身电子设备，随意充作为充电器输出恒流为其补充电力（如手机、ipod 等）； 2、对于笔记本和不可充电的随身电子产品，随意充可作为外置电池提供设备所需短时大电流为其供电（如大多数便携式数码相机/便携式数码摄像机等）。 3、智能科技行业领先； 国际领先科技， 聚合物锂电池，环保，安全，无毒；国际最新软包装设计，杜绝传统金属外壳锂离子电池在特定环境下的爆炸危险，尽可安心使用；自动短路保护设计，所有接口均具有短路保护功能 ，充分保证使用安全；13年专业电源研发经验，采用经典成熟的充电线路结构，专注安全细节，充分保证高安全性。 4、小巧精致，便于携带; 随意充K3213，只有烟盒大小，小巧身材方便携带，几乎不占有你的包包空间，即使长途旅行也毫无负担，时尚感外观，完全匹配你的炫酷电子产品，出手之间品味自显现。 5、无忧售后，阳关服务科士达对随意充产品的主机，AC充电器 ，转接线，转接头提供一年有限免费保修，转接头在购买之日起的三个月内可免费更换。本产品自售出之日起七日内，产品主机如果出现非人为因素造成的主机故障时（科士达拥有最终判定权），用户可以选择修理 ，换货或退货。本产品自出售后第八日至第三十日内，产品主机如果出现非人为因素造成的主机故障时，用户可以选择修理或者换货。更详尽的维修政策请参见本机的《使用说明书》 6、产品执行国家标准 GB8897.4-2002 《锂电池的安全要求》 GB/T18287-2000 《蜂窝电话用锂离子电池总规范》 YD 1268-2003 《移动通信手持锂电池及充电器的安全要求和试验方法》 SJ/T 11169-1998 《锂电池标准》 GB4943-1995 《信息技术设备（包括电气事务设备）的安全》. 【技术参数】. 型号：K3213 容量：3200HA 额定输出电压：3V/4.2V/5V/6V/7V/8.4V/9V/12V 充电时间：约4小时（指在完全放电情况下）...

商品名称：随意充电源K3201

【所属类别】 科士达产品系列 移动电源随意充系列. 【生产地址】 中国深圳. 【产品简介】. 科士达新随意充K3201系列移动电源； 是目前市场上；容量最大、功能强大、售后服务最完善一种产品。目前是市场容量最大的外置电源；８芯高集成锂电池； 最宽的兼容性； 可为绝大多数主流笔记本、手机、数码相机、DV及其它类型的数码产品充电。用户在购买主机时，需根据自己的用电设备具体型号，在经销商处同时选购对应的充电转换接头。 K3201高达59.2Wh的电容量，高于一款电压10.8V、4.4Ah普通IBM笔记本电脑电脑电池的电量（48Wh），或者相当于一款电压3.7V、800mAh普通手机电池电量的20倍。 360℃安全设计，使用放心 ●本产品采用国际领先科技的聚合物锂电池，环保，安全，无毒；并采用国际上最新的软包装设计，不存在传统金属外壳锂离子电池在特定环境下的爆炸危险。 ●智能自动短路保护设计。所有接口均具有短路保护功能。 ●13年专业电源研发经验，不仅整体设计采用经典成熟的充电线路结构，更专注所有安全细节，充分保证产品的高安全性 维修政策： ●科士达对随意充产品主机，AC充电器 ，转接线，转接头提供一年有限免费保修，转接头在购买之日起的三个月内可免费更换。 ●本产品自售出之日起七日内，产品主机如果出现非人为因素造成的主机故障时，（科士达拥有最终判定权），用户可以选择修理，换货或退货。 ●本产品自出售后第八日至第三十日内，产品主机如果出现非人为因素造成的主机故障时，用户可以选择修理或者换货。 ●更详尽的维修政策请参见本机的《使用说明书》 适用品牌列表：注：1随意充K3201系列可为绝大多数主流笔记本、手机、数码相机、DV及其它类型的数码产品充电。用户在购买随意充K3201主机时，需根据自己的用电设备具体型号，在经销商处同时选购对应的充电转换接头。 2标配MINI USB可直接连接随意充为充电设备充电。（标配MINI USB符合USB协会标准，并不适用所有充电设备，建议使用原配MINI USB） 笔记本: 惠普三星联想明基华硕索尼 IBM 数码相机: 1.索尼: 3.佳能: 4.奥林巴斯: 5.尼康 6.松下 7.柯达 8.富士 数码摄像机：索尼，松下，佳能，三星，JVC 手机： Nokia手机MINI USB为标配，无需购买转接头。 GSM 1.MOTO 2.Samsung 3.SonyErrison 4.NEC 5.多普达 CDMA 1.MOTO 2.Samsung. 【技术参数】. 技术参数型号：K3201 容量：59.2Wh 额定输出电压：3V/4.2V/5V/6V/7V/8.4V/9V/12V/16V 充电时间：约6小时（指在完全放电情况下）重量：542g 外形尺寸：211.5mm x115mm x 26.7mm...

商品名称：随意充电源K3212

【所属类别】 科士达产品系列 移动电源随意充系列. 【生产地址】 中国深圳. 【产品简介】. 科士达随意充K3212，便携式多功能随身电源，具有广泛的兼容性，可随时随地为手机/笔记本/数码相机/数码摄 像机/MP3/MP4等电子产品提供强劲安全的电力供应，让出行更快乐，让商务更轻松。 随意充具有智能识别能力，可根据接入设备自动识别工作模式。对于可充电的随身电子设备，随意充作为充电器输出恒流为其补充电力（如手机、ipod 等）；对于笔记本和不可充电的随身电子产品，随意充可作为外置电池提供设备所需短时大电流为其供电（如大多数便携式数码相机/便携式数码摄像机等）。国际领先科技，聚合物锂电池，环保，安全，无毒；国际最新软包装设计，杜绝传统金属外壳锂离子电池在特定环境下的爆炸危险，尽可安心使用；自动短路保护设计，所有接口均具有短路保护功能 ，充分保证使用安全；13年专业电源研发经验，采用经典成熟的充电线路结构，专注安全细节，充分保证高安全性。 随意充K3212，小巧身材方便携带，几乎不占有你的包包空间，即使长途旅行也毫无负担，时尚感外观，完全匹配你的炫酷电子产品，出手之间品味自显现。 科士达对随意充产品的主机，AC充电器 ，转接线，转接头提供一年有限免费保修，转接头在购买之日起的三个月内可免费更换。 本产品自售出之日起七日内，产品主机如果出现非人为因素造成的主机故障时（科士达拥有最终判定权），用户可以选择修理 ，换货或退货。 本产品自出售后第八日至第三十日内，产品主机如果出现非人为因素造成的主机故障时，用户可以选择修理或者换货。 更详尽的维修政策请参见本机的《使用说明书》 产品执行国家标准 GB8897.4-2002 《锂电池的安全要求》 GB/T18287-2000 《蜂窝电话用锂离子电池总规范》 YD 1268-2003 《移动通信手持锂电池及充电器的安全要求和试验方法》 SJ/T 11169-1998 《锂电池标准》 GB4943-1995 《信息技术设备（包括电气事务设备）的安全》. 【技术参数】. K3212高达8100mAh的电容量，内置独有的8段调压设计(3V/4.2V/5V/6V/7V/8.4V/9V/12V)，可为手机/数码相机/数码摄像机/MP3/MP4等电子产品补充电力；此外，还配置笔记本供电口(12.6V)，可为主流品牌笔记本提供电力补充。...

商品名称：随意充电源K3211

【所属类别】 科士达产品系列 移动电源随意充系列. 【产品简介】. K3210 分别高达29.6Wh的电容量，相当于一款电压3.7V、800mAh普通手机电池电量的10倍。 360℃安全设计，使用放心 ● 本产品采用国际领先科技的聚合物锂电池，环保，安全，无毒；并采用国际上最新的软包装设计，不存在传统金属外壳锂离子电池在特定环境下的爆炸危险。 ● 智能自动短路保护设计。所有接口均有短路保护功能。 ● 13年专业电源研发经验，不仅整体设计采用经典成熟的充电线路结构，更专注所有安全细节，充分保证产品的高安全性 维修政策： ●科士达对随意充产品主机，AC充电器 ，转接线，转接头提供一年有限免费保修，转接头在购买之日起的三个月内可免费更换。 ●本产品自售出之日起七日内，产品主机如果出现非人为因素造成的主机故障时，（科士达拥有最终判定权），用户可以选择修理，换货或退货。 ●本产品自出售后第八日至第三十日内，产品主机如果出现非人为因素造成的主机故障时，用户可以选择修理或者换货。 ●更详尽的维修政策请参见本机的《使用说明书》 主要适用产品列表：注：1随意充K3210系列可为绝大多数手机、数码相机、DV及其它类型的数码产品充电。用户在购买随意充K3210主机时，需根据自己的用电设备具体型号，在经销商处同时选购对应的充电转换接头。 2标配MINI USB可直接连接随意充为充电设备充电。（标配MINI USB符合USB协会标准，并不适用所有充电设备，建议使用原配MINI USB） 数码相机： 1.索尼 3.佳能 4.奥林巴斯 5.尼康 6.松下 7.柯达 8.富士 数码摄像机：索尼，松下，佳能，三星，JVC 手机： Nokia手机MINI USB为标配，无需购买转接头。 GSM 1.MOTO 2.Samsung 3.SonyErrison 4.NEC 5.多普达 CDMA 1.MOTO 2.Samsung. 【技术参数】. K3211 技术参数型号：K3210 容量：14.8Wh 额定输出电压：3V/4.2V/5V/6V/7V/8.4V/9V/12V 充电时间：约4小时（指在完全放电情况下）重量：162g 外形尺寸：114.7mm x 67.7mm x 28.5mm...

商品名称：IT 随意充（YesPower-I）

【所属类别】 科士达产品系列 移动电源随意充系列. 【生产地址】 深圳. 【产品简介】. IT 随意充（YesPower-I）专为笔记本电脑即时充电需求而设计。本产品特别适合长时间出差旅行的商务人士、外出郊游一族、野外作业一族之用，是出差、国内外旅行、外出郊游的必备之品； 本产品电池容量大，同时兼容手机随意充功能，可以同时满足您对手机即时充电的需求；本产品时尚、新颖、美观、实用，是个人和公司商务礼物的聪明选择。 全国统一零售价：￥1388元 附 件 YesPower-I系列笔记本电脑产品适用型号表品牌 适用型号 IBM R50、R51、T42、R40 COMPAQ V2011、B2022 华硕 S5215、Z91516、S5216、S5214、A3415 东芝 M2 紫光 全系列 同方 全系列 TCL 全系列 方正 全系列 富士通 S6230 SONY B55C、A23CP ACER 2303、4002、4001 YesPower-I系列手机产品适用型号表（标配）转换头型号 适用品牌 适用型号 默认 诺基亚 全系列 YM-1 摩托 V60/V70/T720/T720i/V303/V500/E398/V80 YM-2 索爱 全系列 YM-3 三星 N288/A388/A300/A408/R208/A399/N628/T108/N500 /Q208/A599/N299/A539/X319/S308/V208/A809/A209 /P408/S508/S208/X199/T208/X108/X659/X609/E108/ C108//P108/T508/T408/D108/E608/E708/E808 科健 K518/K528/K308/K309/K358/K618 中兴 A100/A300/A800/767/777/787/E798 NEC N100 YesPower-I系列手机产品适用型号表（选件）选件 适用品牌 适用型号 配线1 摩托 CD928/L2000/v3688/2088/2288/A6188/P7689/V8088 /LF2000/V3620/CD920/308/M338/T189/336/368/M3 配线2 摩托 T360/T2988/E360/E365 松下 G60 康佳 5218/7899/7388/C699/688/R6188/C899/C868 /C889/C869 海尔 开运星3000/T8000 波导 S1500/8289 NEC 988d/XGF520 配线3 西门子 C2588/S2588/3508/3568/3518I/1118/6688/3618 /2118 /6618/3118. 【技术参数】. 技术参数 型号：YesPower-I 容量：54Wh 额定输出电压：5.3V/14.4V 充电时间：约3小时 （指在完全放电情况下） 重量：>443g 外形尺寸：143mm x 110mm x 24mm...

商品名称：数码随意充（YesPower-D）

【所属类别】 科士达产品系列 移动电源随意充系列. 【生产地址】 深圳. 【产品简介】. 数码随意充（YesPower-D）专为数码产品即时充电而设计，特别适合多种数码照相机、数码摄像机、PDA、掌上电脑的即时充电需求；本产品特别适合商务人士出差旅行、外出郊游一族、野外作业一族之用，是出差、国内外旅行、外出郊游的必备之品；本产品 电池容量大，并同时兼容手机随意充的功能，可以同时满足您对手机即时充电的需求；本产品时尚、新颖、美观、实用，是个人和公司商务礼物的聪明选择。 全国统一零售价：￥888元 附 件 YesPower-D数码产品适用型号表品牌 机型（数码照相机） SONY P8、10、72、92、52、V1、DSC-F505、F707、F717、 (需要另外选购配线) F828、S70、S75、S85、MVC-CD200、CD250、CD300、 CD400、250P、190P、X10P、75E KODAK DX6490、200、215、240、260、265、280、290、3400、 4800， DC25、40、50、120 OLYMPUS 900、920、1400、1400L、1400LX、2000、2020、2040、2100、2500、3000、 3020、3030、3040、4000、4040， E10、E20，C300、700、720、730 NIKON 700、775、800、880、885、900、910、950、990、995、 2000、4300、 4500、5000、5700 LEICA Digilus 1 EPSON 850、3000、3100 CASIO 全系列 AGFA 1280、1680、CL50 JVC GR-DV2000、3000 KONICA 全系列 MINOLTA LENOVO V30、V40 CANNON A70、A80 PANASONIC FZ20 品牌 机型（数码摄像机） JVC GR-DVL76U、96U、120U、220U、320U、520U、720U、 820U、920U、805U SONY DCR-TRV15、16、18、20、25、27、30、40、75E， (需要另外选购配线) DCR-PC100、101、110、115、120，22E、38E、 105E、 330E，DSR-PD190P、DSR-PDX10P PANASONIC PV-DC100、PV-DV400、MD9000 YesPower-D系列手机产品适用型号表（标配）转换头型号 适用品牌 适用型号 默认 诺基亚 全系列 YM-1 摩托 V60/V70/T720/T720i/V303/V500/E398/V80 YM-2 索爱 全系列 YM-3 三星 N288/A388/A300/A408/R208/A399/N628/T108/N500 /Q208/A599/N299/A539/X319/S308/V208/A809/A209 /P408/S508/S208/X199/T208/X108/X659/X609/E108/ C108//P108/T508/T408/D108/E608/E708/E808 科健 K518/K528/K308/K309/K358/K618 中兴 A100/A300/A800/767/777/787/E798 NEC N100 YesPower-D系列手机产品适用型号表（选件）选件 适用品牌 适用型号 配线1 摩托 CD928/L2000/v3688/2088/2288/A6188/P7689/V8088 /LF2000/V3620/CD920/308/M338/T189/336/368/M3 配线2 摩托 T360/T2988/E360/E365 松下 G60 康佳 5218/7899/7388/C699/688/R6188/C899/C868 /C889/C869 海尔 开运星3000/T8000 波导 S1500/8289 NEC 988d/XGF520 配线3 西门子 C2588/S2588/3508/3568/3518I/1118/6688/3618 /2118 /6618/3118. 【技术参数】. 技术参数 型号：YesPower-D 容量：27Wh 额定输出电压：3.7V/5.3V/6V/8V 充电时间：约7小时 （指在完全放电情况下） 重量：>224g 外形尺寸：98mm x 76mm x 23mm...

商品名称：手机随意充（YesPower-M）

【所属类别】 科士达产品系列 移动电源随意充系列. 【生产地址】 深圳. 【产品简介】. 手机随意充（YesPower-M）专为手机即时充电而设计，特别适合商务人士出差旅行、外出郊游一族、野外作业一族之用；本产品电池容量大，一块手机随意充在电池充满的状况下，可以支持普通手机4－5次的充电需求；本产品配有兼容主流手机机型－诺基亚、摩托罗拉、索爱、三星的转换插头。除此之外的其他品牌的手机，可到科士达指定专营店或代理商处配制专用连接线；本产品时尚、 新颖、美观、实用，是个人和公司商务礼物的聪明的选择。支持多品牌手机：诺基亚、摩托罗拉、索爱、三星。 附 件 YesPower-M系列手机产品适用型号表（标配） 转换头型号 适用品牌 适用型号 默认 诺基亚 全系列 YM-1 摩托 V60/V70/T720/T720i/V303/V500/E398/V80 YM-2 索爱 全系列 YM-3 三星 N288/A388/A300/A408/R208/A399/N628/T108/N500 /Q208/A599/N299/A539/X319/S308/V208/A809/A209 /P408/S508/S208/X199/T208/X108/X659/X609/E108/ C108//P108/T508/T408/D108/E608/E708/E808 科健 K518/K528/K308/K309/K358/K618 中兴 A100/A300/A800/767/777/787/E798 NEC N100 YesPower-M系列手机产品适用型号表（选件） 选件 适用品牌 适用型号 配线1 摩托 CD928/L2000/v3688/2088/2288/A6188/P7689/V8088 /LF2000/V3620/CD920/308/M338/T189/336/368/M3 配线2 摩托 T360/T2988/E360/E365 松下 G60 康佳 5218/7899/7388/C699/688/R6188/C899/C868 /C889/C869 海尔 开运星3000/T8000 波导 S1500/8289 NEC 988d/XGF520 配线3 西门子 C2588/S2588/3508/3568/3518I/1118/6688/3618 /2118 /6618/3118. 【技术参数】. 技术参数 型号：YesPower-M 容量：13.5Wh 额定输出电压：5.3V 充电时间：约3小时（指在完全放电情况下） 重量：>123g 外形尺寸：90mm x 45mm x 30mm...

商品名称：手动维修旁路

【所属类别】 机房一体化系列 机房分项产品. 【生产地址】 中国-深圳. 【产品简介】. 【技术参数】. 手动维修旁路 产品描述 ＳＢＰ系列手动维修旁路模块，解决了用户中小型机架式ＵＰＳ的在线维护问题。在ＵＰＳ故障的情况下，通过闭合旁路开关，有选择地对核心负载持续供电，方便了ＵＰＳ的维护维修。面板指示灯显示了各个开关的状态，指示清楚，操作简捷，便于安全操作。开关可以挂１～３把锁，防止非专业人员的误操作。 产品特点 ■维护简单，模块化结构，便于拆装、维护； ■性能卓越，元器件选用知名品牌； ■安全性高，前面板操作，防护等级ＩＰ２０； 规格型号参数表...