胶塞洁净移动车

1.功能简介

胶塞洁净移动车（洁净转运车）是一种携带内置直流电源的、可电动升降的、提供局部class A级环境的、可移动的净化设备；它广泛应用于制药行业中，消毒后的胶塞桶的胶塞装载、胶塞桶的转运和与灌装机隔离器（RABS）对接，保证胶塞在CLASS A级区装载和转运。

2.结构说明

胶塞洁净移动车（洁净转运车）由机箱、高效过滤器、可变风量风机组、可充电电源箱、电动升降机构等几大部件组成。机箱采用镜面无指纹不锈钢SUS304制作，钣金一体折弯制作而成，美观洁净，易于清洁消毒。

胶塞洁净移动车（洁净转运车）采用了可调风量的风机系统，通过调节风机的工况，可使洁净工作区中的平均风速保持在额定的范围内（0.45m/s），在保持工作区洁净度和正压状态下，有效的延长了移动车主要部件高效空气过滤器的使用寿命。

胶塞洁净移动车（洁净转运车）气流流形为垂直流。空气自上而下，流经升降平台保护药品，并在升降平台周围与PC围护板之间形成空气保护幕墙，使内部与外部形成正压差，当洁净移动车（洁净转运车）在移动过程中保证工作区洁净度为CLASS A级。

胶塞洁净移动车（洁净转运车）采用电动升降机构驱动移动平台。可在上下任意位置停止。上下有限位开关保证平台在最高位和最低位之间活动。

胶塞洁净移动车（洁净转运车）三面PC板围护，一面为上下可移动门，保证移动车与隔离围护对接时密闭和定位。

3.技术参数

| 洁 净 等 级 | Class A |
| --- | --- |
| 平 均 风 速 | 0.36～0.54m/s |
| 气流流行 | 垂直流 |
| 噪 声 | ≤ 56dB(A) |
| 升降机构 | 电动上下可升降， 电源：24V 行程：1000mm 承重：200kg |
| 升降机控制方式 | 上升、下降按钮开关， 任意位置可停 |
| 高效过滤器 | DOP,过滤效率≥99.997%, |
| 内外压差 | ≧10Pa |
| 充电电源和时间 | AC220V/50HZ/1A/8h |
| 充足电续航时间 | ≥5小时 |
| 工作区尺寸 | W800*D500*H1500 |
| 外形尺寸 | W900*D600*H1900 |