胶球清洗装置

电动二次滤网（专利号：200720035746.1）

胶球清洗收球网（专利号：200720035745.7）

副经理：鱼得水 手机：13776494298  QQ：645209741  http://www.lyg028.com 连云港西子环保设备有限公司

一、概述

胶球清洗装置是汽轮机组在运行当中对凝汽器冷却管进行有效清洗的最佳设备。该装置使用性能的好坏直接影响到汽轮机凝汽器的清洗程度和传热效果。该装置的适用范围相当广泛，它不仅适用于汽轮机凝汽器的清洗，同时适用于石油、石化、化工、钢铁单位；固定管板式热交换器的冷却管的清洗，近年来又进入了中央空调的市场，该装置在连续工作不降低负荷的情况下，可以随时投入使用，能始终保持冷却管的清洁状态，能延长冷却管的使用寿命，减轻劳动强度，增加经济效益。是提高电厂、石油、石化、化工、钢铁企业凝汽器及热交换器安全经济运行不可缺少的装置。

我公司生产的胶球清洗装置是目前国内更新换代产品，胶球清洗装置主要分A、B两大系列；A系列为漏斗式胶球网是专利产品，专利证号：200720035745.7。B系列为冲孔板网式收球网，本装置主要组成部件由先进的强排污反冲清二次滤网和收球网组成，两大系列收球网是当前国内对冷却管清洗最为先进产品。它具有以下特点：

1、	设计结构新颖合理。

2、	操作方便。

3、	胶球回收率可达98

4、	二次滤网过滤能力强。

二、A、B系列的使用范围

1、A系列漏斗式收球网主要适用于50MW以下发电机组凝汽器冷却水管的清洗装置，同时适用于各种热交换器对冷却管的清洗的使用，提高热交换的经济效益。

2、B系列冲孔板网式收球网广泛用于50MW以上汽轮机组的凝汽器冷却水管的清洗使用。

三、A、B两大系列胶球清洗装置产品的优点

1、我公司生产的A、B两大系列产品克服老胶球清洗的漏球、切球、跑球的缺点。

2、收球率：投球达到饱和状态下收球率可以达到98%以上。

3、采用不锈钢冲孔板作为拦网，胶球的使用寿命可以延长3—4倍时间。

四、工作原理

选用合适的胶球，将胶球从装室手孔处投入装球室内，投球数量为凝汽器冷却水管数的10%左右。先打开收球网的球阀，然后启动胶球泵，再打开装球室上的放气阀，排完装球室内的空气，关闭排气阀，再打开送球管道中间的球阀，当水流正常运行时慢慢打开装球室的切换阀，不宜过猛的切换，胶球在循环水流的带动下进入凝汽器水室。胶球在循环水进出口压力差的作用下洗刷冷却管内泥沙污物，对冷却管内进行一次抹擦，使冷却管内壁泥沙污垢随着水流带出，胶球经循环水的带动下进入收球网，在收球网阻拦下，将胶球分离出来，由胶球泵吸出重打入装球室，按此规律往复循环对凝汽器冷却水管进行连续清洗

。

五、胶球清洗装置的组成

1、二次滤网：二次滤网是冷却水净化装置的主要设备之一，它可以清洗大于6㎜以上的一切杂物，能保证胶球畅通无阻在凝汽器内正常运行，二次滤网起到了关键作用。详细工作参数等情况参阅“二次滤网”使用说明书。电动旋转反冲洗二次滤网结构形式如二次滤网使用说明书上的图样所示：它主要由：（1）壳体（2）不锈钢网芯（3）传动机构（4）减速机（5）强排污装置等部件组成。

2、收球网：收球网是胶球清洗系统中的关键设备，它安装在凝汽器循环水的出水管段上，它的作用是把胶球从冷却水中分离出来。我公司设计的漏斗式和冲孔板网式收球网。它克服了栅板的漏球、跑球、切球等缺点，操作方便，收球率高，经济效益好。

3、装球室：装球室是胶球清洗装置中用于放球、取球、存储和观察胶球循环情况的装置：它由外壳、漏斗、切换阀等部件组成，并配有观察窗、放气阀、放水阀。

4、胶球泵：它是胶球系统中使胶球进行不断循环的动力设备，该水泵是一个专用无障碍离心泵，其叶轮由两片叶片构成管状通道，它具有不堵球、不切球和对胶球磨损力小等优点。