SE转轮式热回收器

产品特性

- 热回收率在81.5%以上，通过交换后压降为200Pa。

- 送风和排风按照相反的流向通过转轮上下两部分。

- 转轮蜂窝是一种可循环使用的输送介质，暂时保留暖气流中的热量，当冷风进来时再将它释放。

- 储存蜂窝的吸湿涂层使得回收温度更有优势。夏季，除去暖湿进风中的湿气降低底部气流冷凝设备的能量消耗；冬季，回收排风中的湿气，降低加湿的能量负载。

- 转轮迎风面厚度200mm（轮芯的厚度），壳体宽度290mm。

- 转轮式热交换器在12转/分钟时具有可观的温度效率，湿度效率大约在20转/分钟。

- 转轮工作温度可控制在-40℃+120℃范围。

- 转轮迎风面风速控制在1.5-5.2m/s。

- 转轮有两个用途：全热回收和显热回收。

- 在夏季可与压缩式制冷系统组合应用以达新风除湿的目的。

- 设置在气流处的蒸发器的作用仅在于新风的温度，在夏季将新风在蒸发器表面降低到零度以下是不能取得降温效果的，使用转轮可达到高度的蒸发温度和更高的制冷设备性能值（高达25%）并且可在空调机中使用更小的制冷系统。

- 安装的电力负载降低，实现了节能的目的，无须安装进气再加热设备，改善了表冷器及保温的条件。

- 转轮轮芯材质为特种合金铝材，传热系数高、防氯、耐腐蚀、使用寿命长。

- 结构：整体缠绕+固定辐条结构。非胶水粘贴，结构牢固稳定，使用寿命可达15年以上，可用高压空气清洗，也可用水、蒸汽、溶液等清洗。

- 波纹高度1.5mm、1.7mm、2.0mm、2.3mm有四种规格的波纹高度可供选择，轮芯蜂窝为正三角形。标准配置波纹高度为2.0mm，波纹越高，换热表面积越少热回收效率越低，波纹越低，换热表面积越多，热回收效率越高。但转轮的阻力也增加，可根据不同要求选择不同规格。

- 铝箔厚度0.08mm,铝箔越厚，转轮使用寿命越长。

- 转轮密封性能高。采用双耐磨防水毛刷加橡塑隔层结构，转轮表面平整度高，密封严密，漏风率低。

- 密封严密再加装双清洁扇面后，使混风率控制在1‰以内。

- 传动马达，终身润滑，免维护，无需加润滑油。

- 传动皮带有自张紧装置，免维护，无需经常调整皮带长度。

- 转轮配套的电机、皮带、轴承等均为国际知名品牌的产品，其中电机的绝缘等级为F级、防护等级IP54。