a

产品使用说明书

半固定式（轻便式）

泡沫灭火装置

企业简介

山东东岳起重消防设备制造有限公司，位于山东济南东郊“小泉城”——章丘市明水。专业生产工业、国防、民用消防设备和器材。产品通过了ISO9001质量管理体系认证，通过了公安部消防产品合格评定中心认证，取得了“3C”证书。

本公司系中国消防产品协会会员单位和大省（市）自治区消防协会的会员单位。

“做消防精品，创东岳品牌”。东岳消防为您提供创新的产品和满意的服务，愿与您“诚信合作，共铸辉煌”。

目    录

- 概述…………………………………… 1

- 结构及工作原理……………………… 2

- 设备安装示意图……………………… 3

- 四、使用说明……………………………… 3

- 五、使用和保养…………………………… 3

- 六、质保…………………………………… 4

- 一、概述

PY系列半固定式（轻便式）泡沫灭火装置是一种轻便。移动灵活的推车式灭火设备。它采用PHF型管线（负压）式比例混合器，可与泡沫枪及泡沫产生器组成低、中、高倍数泡沫灭火系统，对大型的固定式泡沫灭火系统能起到有效的辅助和补充作用。本装置可由消防管网或城市供水管网、消防车、手抬泵等提供压力水，当压力水经过混合器时，水跟泡沫液按一定比例混合，经泡沫枪。泡沫产生器喷射泡沫扑灭火灾。本产品适用于固体物资仓库、易燃液体仓库、锅炉房、地下建筑工程、车库、船舶等消防场所。

表1 半固定式（轻便式）泡沫灭火装置主要参数表

| 型号 | PY4/100 | PY4/200 | PY8/300 | PY8/400 | PY8/500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作压力范围 MPa | 0.6~0.8 |  |  |  |  |
| 混合比 % | 3%or6% |  |  |  |  |
| 混合液流量 L | 4L/S |  | 8L/S |  |  |
| 发泡倍数 | ≥5 |  |  |  |  |
| 25%析液时间 min | ＞2.5 |  |  |  |  |
| 储罐容积 L | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 |
| 进出口管牙接扣 | KY65 |  |  |  |  |

- 结构及工作原理

PY系列半固定式（轻便式）泡沫灭火装置由罐体、比例混合器、底盘车和水带筐和阀门组成，底部有三个轮子，前面两个为定向轮，后面一个为万向轮可以灵活转动，，罐顶装有PHF型管线式比例混合器和PQ型泡沫枪。当压力水通过比例混合器的喷嘴时流速增大形成负压，吸液管将泡沫原液从罐内吸到比例混合器中与水混合形成泡沫混合液，经过泡沫枪吸入空气后形成泡沫，对准火点，进行灭火。

注意事项：

- 比例混合器的混合比与储罐内的泡沫液相符。

- PHF4型号的比例混合器一定要与PQ4型号的泡沫枪配合使用，PHF8型号的比例混合器一定要与PQ8型号的泡沫枪配合使用。

- 罐内只能装同一种型号的泡沫液，不同型号的泡沫液不能混合使用。

图一、半固定式（轻便式）泡沫灭火装置结构图

- 安装示意图

- 图二、半固定式（轻便式）泡沫灭火装置安装示意图

- 图三、半固定式（轻便式）泡沫灭火装置安装示意图

- 使用方法

- 用消防水带将供水源与设备的比例混合器进口相连接；

- 取下泡沫枪并展开其消防水带；

- 将泡沫枪的连接水带与比例混合器相连接（也可用泡沫枪直接与比例混合器连接）；

- 打开供水源供水；

- 将泡沫枪对准火源，进行灭火；

- 维护和保养

- 为增强设备使用寿命，及时有效的扑灭火源的目的，应对半固定式（轻便式）泡沫灭火装置进行相应的维护和保养，需要注意一下几点：

- 用户必需购置同类型的泡沫液进行补充灌装；

- 灌装时可用塑料管吸入或用漏斗从加液口注入，完成后应拧紧加液口盖，以防设备移动时泡沫液溅出；

- 设备应放在阴凉。通风、进出取用方便的处所，严禁使用硬器敲打、磕碰造成罐体损坏以致漏液。

- 若长时间存放未使用本设备，应每年复检一次泡沫液质量是否变质，如若发现变质应及时更换。（可将变质的泡沫液通过储罐底部的排液阀中放出）

- 每次使用后，应认真清晰消防水带并将其晾干后再缠绕，放置在水带筐中（建议用户自备消防水带，以防止突发性火情发生）

- 为了使设备长期处于良好的防火状态机及罐内泡沫液的质量，泡沫液储罐应每2年打开清洗一次。

- 六、质保

- 1.我们致力于为客户提供高品质的产品和优质的服务。

- 2.任何产品的开发都可能存在问题，山东东岳起重消防设备制造有限将以专业的技术服务以工程师为后盾为客户提供协助。对于任何零件的修理需求尽可能的做出及时维修或更换。

- 3.我们的目标是帮助您和保持您的系统运作，最大限度的减少停机或计划中断。

- 4.对于为客户提供协助产生的开支，需根据如下规定予以保修：

- 1）山东东岳起重消防设备制造有限公司向买方承诺，对于产品正确安装和操作的情况下由于原材料或技术工艺造成的问题，将在销售之日起一年内免费维修或更换。

- 2）在保修期内无法正常运作的泡沫枪，在买家退货后，根据检测结果确认这些产品是因材质和工艺上的缺陷造成的失效，我们才有义务对这些产品予以更换。