JTGB-ZW-LW1502型点型紫外火焰探测器

安装使用说明书

一、概述：

1、点型紫外火焰探测器用了进口紫外传感器，使得传感器能够最大限度地接收火焰发出的辐射能，最大限度的避免非火灾干扰源的干扰；探测视场角可达到120度，探测距离远。

- 结合专有的紫外探测电路及软件算法，检测频谱范围在180nm～260nm范围、振荡频率在5至15赫兹的火焰辐射能，通过运算处理能力极强的处理器，对紫外传感器采集信号的变化比率和对应关系的进行数据分析和运算处理，只对火焰特征频谱范围内的辐射发出报警，具有非常高的防误报警能力。

- 该产品克服了探测灵敏度与误报警的矛盾，既具有极高的火灾探测灵敏度，又具有传统火焰探测器所不具备的非火灾干扰源识别能力。

二、产品特点：

1、灵敏度高、探测距离长、视角宽，保护面积大，性能价格比高：

2、防误报警能力强：对日光、人工光源、热辐射、电磁干扰、机械振动等均具有极强的抗干扰性；可靠的故障自诊断能力。

- 防护等级高：防尘、防水，适用于各种环境恶劣使用场所。

- 安装使用方便，维护成本低。

三、适用场合：

适用于无烟液体和气体火灾以及产生烟的明火火灾探测，诸如含碳材料的明火燃烧（木材、塑料、酒精、油类产品、气体等）, 具有探测灵敏度高、保护面积大、安装使用方便、防尘、防水和抗电磁干扰等特点；更适用于对某些化学物质（如磷、钠、镁、硫、氢等物质）燃烧的探测。

适用场所：

  - 特殊和防爆场合：隧道、电厂；军需品、爆炸物仓库；硅烷、氢气储藏库；化学制品装载区；油、气、石化产品生产厂危险品仓库等。

  - 大空间、高蓬顶建筑物：体育馆、剧场、电影院、仓库、飞机库、停车场、站台、地下室等。

  - 重要物品保管场所和文化财产建筑物：电脑机房、档案室、博物馆、文化遗产建筑物、数据保管库等。

四、技术参数：

点型紫外火焰探测器满足GB 12791-2006点型紫外火焰探测器性能要求及试验方法国家标准的要求，其主要技术性能如下：

| 技术参数 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工作电压 | DC24V -15%～+10%（有极性） | 工作电流 | ≤30mA |
| 视角范围 | 有效视角≤120度 | 光谱范围 | 180nm～260nm |
| 输出方式 | 继电器输出 | 灵 敏 度 | II级 |
| 工作湿度 | 40℃ ＜95％ RH | 工作温度 | -10℃～55℃ |
| 外壳材料 | 金属 | 执行标准 | GB 12791－2006 |
| 防爆等级 | ExdII CT6 | 防护等级 | IP65 |

五、安装：

1、安装的基本原则：探测器应该对警戒区内各可能发生的火灾均保持直接入射，尽量避免间接入射（反射）。

2、布线要求：电源线需使用大于2.0平方的屏蔽电缆连接探测器，防爆环境下应使用满足防爆环境规范要求的金属管路，内部穿线。

3、外形尺寸图

探测器正常工作时，电源绿色灯闪亮；

报警后，报警红色灯常亮，直到复位。

+24V/GND，供电电源，有极性

FRTJ/FRC，报警输出，无源开关量（常开）

FLTJ/FLC，故障输出，无源开关量（常闭）

北京利信万嘉电子设备有限责任公司