LW5601/C(SRSC)型输入输出模块安装使用说明书

一．概述

LW5601/C(SRSC)型输入输出模块在可燃气体报警系统中，主要用于启动外部设备（如：排风机，电磁阀等），或监测其他火灾设备（如紫外火焰探测器，红外火焰探测器、手动报警按钮等）。

模块（二进制手动拨码），可通过PC机编程，来确认联动关系，以实现现场启动外部设备的目的。

二．特性

二总线无极性、电源线无极性

输出1路无源常开信号（触点容量：1A/250VAC、1A/30VDC）。

输入1路联动设备动作后的反馈输入信号。

电源或总线断电、输入线路断线、模块返回故障信息。

三．技术指标

工作电压：DC20V～27V无极性      工作电流：≤20mA

总线电压：DC18V～24V无极性      总线电流：＜0.5mA

输出信号：报警继电器1组        总线距离：ZR-RVS 2×1.0mm≤1000m

电气接口：G1/2(4分)内螺纹       外形尺寸：宽143mm×高115mm×厚79mm

安装方式：M6螺丝固定间距115mm  工作环境温度： -40℃～70℃

工作环境相对湿度：≤96%RH（40±2℃）

四．功能说明

1．将模块的上盖打开，方可进行接线；线路接好后，再重新装回上盖，进行通电调试。

2．启动模块，通过控制器的内部联动编程，来实现模块启动。

3．清除模块启动，对控制器进行复位操作可停止模块。

4．清除模块报警，只有在预先清除模块所带设备的报警信号后，对控制器进行复位，方可清除模块报警信号。

5．模块正常工作时，红色指示灯正常闪亮，模块报警（即外部设备有信号输入）时，红色指示灯常亮。

五．安装调试及使用

1．开箱及检查：小心打开包装，勿损伤产品。检查产品外壳是否有损伤，松动现象，规格、型号是否与所订购要求一致。若有问题应及时解决，确认在产品完好情况下方可进行安装。

2．安装条件及安装的技术要求

（1）总线（L+/L-）应选用截面积≥1.0mm2 的ZR-RVS双色双绞铜芯线，电源线（V+/V-）应选用截面积≥2.5mm2 的ZR-RVS双色双绞铜芯线；穿金属管敷设，导线的长度应以总导线电阻＜80Ω为限，否则应增大导线的线径。

（2）模块安装调试完成后，将模块上盖外部的紧定螺丝拧紧以防止上盖松动。

（3）模块外壳应可靠地。在接线时，严禁带电进行接线。防爆环境应按防爆要求布线布管。

（4）模块电源线和总线若使用柔性电缆接线，其外径为5mm～7mm，同时其内芯应为双绞线。

3．调试及使用

（1） 电源：V+/V-，对应DC24V电源的24V/GND，无极性。

总线：L+/L-，对应可燃气体报警控制器的L+/L-，无极性。

输出：COM/NO，输出无源常开信号（触点容量：1A/120VAC、1A/24VDC）。

反馈：FK+/FK-，报警（回答）信号，需无源开关量信号输入（压接10K电阻）。

（2）编址：拨码开关1代表1；拨码开关2代表2；拨码开关3代表4；

拨码开关4代表8；拨码开关5代表16。

（3）最大地址码31（第6位拨码开关若在ON位置模块启动后，COM/NO端子输出3秒钟变恢复到正常状态。）。

六．注意事项

本产品保质期为一年。

该产品在使用中如出现任何质量问题（非人为造成），可返厂进行维修。

我公司保证所有出厂产品均为合格产品，发现问题请及时与我公司联系，用户不得自行拆卸或维修，否则后果自负。

探测器透明窗外露表面积＜2000mm²，清洁时请使用拧干的湿布擦拭外壳。

在发生下列情况之一时，责任自负：

1，未按本说明的要求安装、使用造成产品损坏。

2，因电网电压过高或自行改动本机所配的外接电源造成的损坏。

3，因摔、碰、压、砸等行为造成的损坏。

4，因在环境温度或湿度超过产品规定范围使用造成的损坏。

5，因其它原因使用不当造成的人为损坏。