LW5603型点型可燃气体探测器

接线说明书

LW5603型点型可燃气体探测器适用于可燃气体生产，运输，储存，灌充和使用的环境中，检测空气中存在的可燃气体的危险，极限浓度。该探测器，允许适用于具有防爆要求的场所。

一．安装说明：

探测器的连接线若使用屏蔽双绞电缆，总线（BUS+、BUS-）：单线横截面≥1.0mm，电源线（+24V、GND）：单线横截面≥2.5mm耐压大于5KV，接触电阻小于5Ω。若使用双绞线，，要求用金属管穿线并接地，同时探测器外壳应可靠地。严禁带电进行接线及拨码。

二．功能说明：

1．电源指示：探测器接入24V电源及总线，LED1绿色电源指示灯闪亮，表明探测器进入工作状态，5分钟后，方可进行通气实验。

2．报警指示：当探测到空气中的泄露气体浓度达到一级报警浓度时，LED2红色指示灯常亮；当气体浓度达到二级报警浓度时，LED3红色报警指示灯常亮。

三．探测器安装要求：

1．探测器必须安装在燃气容易滞留、容易检测的地方。

2. 探测器禁止安装在通风良好的地方。

3．探测器禁止被悬挂物屏蔽隔断、探测器禁止水滴渗入。

4．探测器需要安装在气体容易泄漏的位置。

5．气敏传感器的设计使用寿命为3年，因使用环境的不同其检测灵敏度亦有可能变化，应每年定期进行检测维护。本产品保质期为一年。

6．安装时切勿将主控箱、探测器组件抛掷、摔落。

7．探测器禁止安装在振动冲击处。

8．室外使用时，需加装防雨罩进行保护。

四．端子接线说明（见下图）：

1．+24V/GND：   对应24V电源的24V/GND，有极性，不得接反。

2．BUS+/BUS-：  对应LW5600B总线BUS+/BUS-，有极性，不得接反。

3．FRJK1/FRJD1：一级报警（低报）输出无源常开点（3A/120VAC或3A/30VDC）。

4．FRJK2/FRJD2：空。

5．接线时，打开上盖，可见到接线端子，方可进行接线；线路接好后，再根据现场情况进行地址设定（二进制拨码开关），扣紧上盖，进行通电调试。

6．地址编写说明：

拨码开关1代表1；

拨码开关2代表2；

拨码开关3代表4；

拨码开关4代表8；

拨码开关5代表16

图1表示地址为0，

图2表示地址为7

图3表示地址为10

五．主要技术参数：

| 适用气体 | 甲烷 |
| --- | --- |
| 报警浓度 | (25%～50%)±3%LEL（可调整） |
| 工作电压 | DC21V～DC28V 有极性 |
| 电 流 | 监视≤50mA 报警≤100mA |
| 总线电压 | DC18V～DC22V 有极性 |
| 环境温度 | -40℃～+70℃；湿度≦96% 40℃ |
| 防爆等级 | ExdIICT6 |
| 防护等级 | IP65 |