## 一．概述

LW5801可燃气体报警控制器（以下简称LW5801）是智能化的二总线可燃气体自动报警设备，采用中文彩色液晶显示， LW5801集报警及联动控制于一体，共1个探测回路，最大地址点数为8～64点，配备了5路继电器无源输出接点。具有2路485接口，可与我公司的LW5802型可燃气体报警控制器组网，也可与外部CRT、远程消防管理系统互联。适用于石油化工企业管理系统、油库、泵房、油罐区、气站、锅炉房、制药厂、高档公寓、智能化小区等工业、民用场所。控制器集中管理分布于各检测点的探测器，处理探测器的报警、故障信号，根据报警情况自动开启排风机或关闭管道电磁阀。能有效防止中毒、爆炸、火灾等恶性事故的发生。

满足《可燃气体报警控制器》GB 16808-2008标准。

二．技术特性

2.1功能简介

2.1.1液晶显示

LW5801采用全中文480×272真彩液晶屏，并有发光二极管指示系统关键状态信息。液晶显示屏可方便快捷的查询系统报警信息及工作状态，只需按菜单显示和提示进行操作，就能快速的查询到所需要的信息。

2.1.2布线方式

LW5801采用二总线回路，总线设计可减少工程布线，方便工程安装调试，同时支持分支、单支等多种布线方式。

2.1.3节点输出

LW5801具备5路继电器无源节点输出。其中1组故障报警继电器无源输出节点、2组低限报警继电器无源输出节点、2组高限报警继电器无源输出节点。

2.1.4历史记录

系统具有黑匣子功能，可存贮999条报警记录、999条故障记录和999条操作记录。用户可方便的在菜单中调出存储的上述记录，此方式可靠、存储记录保存时间长。

2.1.5接口

LW5801具有2路485接口，其中1路与我公司的LW5802型可燃气体报警控制器进行组网，另1路与外部CRT或远程消防管理系统互联。

2.2技术参数

2.2.1电源：主电与备电自动切换。

主电：AC220V（187V～242V）/3A， 50Hz

备电：12V/4.5AH，2节

2.2.2设备容量：

最大地址点：8点～64点

回路电压：DC20V～DC22V

回路电流：≤200mA

继电器输出接点电流＜3A

2.2.3工作环境：

环境温度：0℃～40℃

相对湿度：≤95%RH（40±2℃）

2.2.4适配设备：

GTQ-LW5601、GTQ-LW5602、LW5601/A系列，LW5601/B系列，LW5601/C系列

结构特性

外形及结构尺寸：宽400mm*高300mm*厚130mm

接线端子说明

L+/L-          回路总线

V+/V-          电源输出(DC24V)

COM1/NO1/NC1  低限报警输出无源开关量信号（保持型）直到手动复位

COM1/NO1为常开，COM1/NC1为常闭，触点容量：3A 250VAC、3A 30VDC

COM2/NO2/NC2  低限报警输出无源开关量信号（保持型）直到手动复位

COM2/NO2为常开，COM2/NC2为常闭，触点容量：3A 250VAC、3A 30VDC

COM3/NO3/NC3  高限报警输出无源开关量信号（保持型）直到手动复位

COM3/NO3为常开，COM3/NC3为常闭，触点容量：3A 250VAC、3A 30VDC

COM4/NO4/NC4  高限报警输出无源开关量信号（脉冲型）动作3秒钟

COM4/NO4为常开，COM4/NC4为常闭，触点容量：3A 250VAC、3A 30VDC

COM5/NO5/NC5  故障报警输出无源开关量信号（保持型）直到故障消除

COM5/NO5为常开，COM5/NC5为常闭，触点容量：3A 250VAC、3A 30VDC

AA1/BB1       RS485输出（用于控制器组网）

AA2/BB2       RS485输出（CRT或ModBus）

布线要求

现场布线应依据GB50116《火灾自动报警系统设计规范》、GB50057《建筑物防雷设计规范》、GB/T50311《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》、GB50493《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》等国家强制标准的最新版要求及相关行业规范标准要求。

控制器内端子配线：所有引入先应剥开1cm，挂锡或用接线卡后接入端子。

二总线：应采用截面积不小于1.0mm2阻燃双色双绞软铜线（ZR-RVS2×1.0mm2）,连接导线的长度应以总电阻＜50Ω为限，否则应增大导线截面积。

DC24V电源线：应采用截面积不小于1.5mm2阻燃双色双绞软铜线（ZR-RVS2×1.5mm2）,电源线总压降≤6V, 否则应增大导线截面积或现场增加消防电源。

穿管要求：二总线及DC24V电源线应采用穿金属管或封闭式金属线槽方式布线，管和线槽应可靠接地，并应在金属管或金属线槽上采取防火保护措施。严禁与其他系统线路穿入同一管中，同时所穿金属管或金属线槽应远离动力、照明等强电及视频线。

接地处理：机箱接地柱可靠接入消防地。

控制器检查

控制器进入现场后，先检查交流输入接线是否正确、牢固。线路正常后，接通交流电，用万用表测得输入电压正确后，打开主电开关，观察液晶屏和LED指示灯是否正常，如发现异常情况及时关闭主电开关，并查找原因，待故障解除后方可继续开机。

开机后，进行控制器功能检查，检查内容包括：

查看控制器的指示灯和液晶屏是否正常，扬声器是否能发出洪亮的响声。

进入正常监视状态后，操作控制器按键是否正常，以及配备的探测器及模块等是否正常。

接线

控制器检查结束后，若各项测试均符合要求，请参照3.5条将外部设备与控制器进行正确的连接，布线要求必须符合4.3条。

调试

当接线完成后，经过仔细检查无误便可进行开机调试。

故障分析与排除

| 序号 | 故障现象 | 排 除 方 法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主电故障 | 1.检查电源线有无断线。 2.检查给控制器提供电源的设备是否正常。 3.关闭主电开关，检查主电保险是否正常。 |
| 2 | 备电故障 | 1.关闭备电开关，检查备电保险是否正常。 2.检查备电的电压是否正常。 |
| 3 | 喇叭不响 | 检查控制器内部的喇叭线是否插好。 |
| 4 | 增容失败 | 1.查看给公司提供的ID号是否正确，必要时重新提供。 2.查看输入的授权码是否正确。 |

北京利信万嘉电子设备有限责任公司

北京市通州区中关村科技园区通州园金桥科技产业基地环科中路16号63号楼四层