GTYQ-LW5611型工业及商业用途点型可燃气体探测器

安装使用说明书

一．概述

GTYQ-LW5611工业及商业用途点型可燃气体探测器（以下简称探测器）是将气体传感技术、计算机自控技术、信号处理技术、数字通讯技术相结合的点型可燃气体探测器。适用于可燃气体生产，运输，储存，灌充和使用的环境中，检测空气中存在的可燃气浓度。

本产品可以固定安装在预计有可燃气体生成或泄漏的室内、外危险场所。探测器在采用先进传感器技术的同时，还采用了先进的电路设计，具备了自保护、自检测、自管理等功能，大大提高了其可靠性和稳定性。

适用于具有防爆要求的场所，适用于爆炸危险场所为1区、2区，具有防爆类别ⅡA～ⅡC、温度组别T1～T6组爆炸性气体或蒸汽混合物的环境。

产品执行标准：GB 15322.1-2019  GB/T 3836.1-2021  GB/T 3836.2-2021  GB/T 4208-2017

二．特性

● 检测原理催化燃烧型

● 传感器寿命≤2年，（使用环境不同，寿命不同）

● 传感器单元内置温度补偿和校准系数，具有精度高和线性好等特点

● 具备传感器断路及短路自动检测功能

● 具有浓度显示功能，可实时显示现场气体浓度

● 红外遥控器操作，现场设置、标定校准灵活易操作

● 主控单元、显示单元、传感器单元分体式组装，便于现场维修或更换

● 采用电子编码方式，可通过遥控器读/写探测器地址

● 铝外壳，适用于大多数工业环境

● 可选配现场声光警报器

● 自带浓度显示功能

三．技术指标

适用气体：甲烷、丙烷、异丁烷、氢气（具体名称见产品铭牌）

额定电压：DC24V （DC18V～27V无极性）若配接有声光应注意极性     额定功率：1.2W

总线电压：DC18V～24V无极性                    总线电流：＜0.5mA

输出信号：报警继电器2组                      测量范围：3%LEL～100%LEL

低限报警设定值：25%LEL                        高限报警设定值：50%LEL

指 示 灯：电源，绿色指示灯闪亮；报警，红色指示灯常亮；故障，黄色指示灯常亮。

总线距离：ZR-RVS 2×1.0mm≤1000m

外形尺寸：宽142mm×高136mm×厚79mm           安装方式：M6螺丝固定间距115mm

工作环境温度： -40℃～70℃                    工作环境相对湿度：≤96%RH（40±2℃）

防爆标志：Ex db ⅡC T6 Gb                   防护等级：IP66（不含传感器腔）

四．功能说明

1．探测器自带浓度显示功能，可实时显示所探测区域的气体浓度值。

2．电源指示：探测器接入DC24V电源，预热180S后绿色电源指示灯闪亮，数码管显示管0，表示探测器进入工作状态。

3．故障指示：当传感器单元发生短路、断路、超量程时，黄色故障指示灯常亮。

4．报警指示：当泄露气体浓度达到低限报警值时，报警Ⅰ红色指示灯常亮，COM1/NO1端子输出无源常闭信号；当气体浓度达到高限报警值时，报警Ⅱ红色报警灯常亮，COM2/NO2端子输出无源常闭信号。同时所接可燃气体报警控制器10S内自动报警；当气体浓度低于设定报警值时，相应报警灯自动熄灭、相应继电器自动断开。

五．外形及安装尺寸

六．安装调试及使用

1．开箱及检查

小心打开包装，勿损伤产品。检查产品外壳是否有损伤，松动现象，规格、型号及探测器气体种类是否与所订购要求一致。若有问题应及时解决，确认在产品完好情况下方可进行安装。

2．安装条件及安装的技术要求

（1）探测器必须安装在气体容易滞留、容易检测的地方。

（2）探测器禁止安装在通风良好的地方。

（3）探测器禁止被悬挂物屏蔽隔断、探测器禁止水滴渗入。

（4）探测器需要安装在气体容易泄漏的位置。

（5）探测器传感器因使用环境的不同其检测灵敏度亦有可能变化，应每年定期进行检测校准维护。

（6）安装时切勿将探测器组件抛掷、摔落。

（7）探测器禁止安装在振动冲击处。

（8）室外使用时，需加防雨罩进行防护。

（9）应根据探测气体的种类与空气的比重选择安装高度及安装方向。

（10）探测器总线（L+/L-）应选用截面积≥1.0mm2 的ZR-RVS双色双绞铜芯线，电源线（V+/V-）应选用截面积≥2.5mm2 的ZR-RVS双色双绞铜芯线；穿金属管敷设，导线的长度应以总导线电阻＜50Ω为限，否则应增大导线的线径。

（11）探测器安装调试完成后，将探测器上盖外部的紧定螺丝拧紧以防止上盖松动。

（12）探测器外壳应可靠地。在接线时，严禁带电进行接线。防爆环境应按防爆要求布线布管。

（13）探测器电源线和总线若使用柔性电缆接线，其外径为5mm～7mm，同时其内芯应为双绞线。压紧螺母拧紧力矩18N·m。

3．调试及使用

（1）接线（拧开上盖，再拧掉左右两侧的螺丝，移开显示单元）：

电源：V+/V-，对应DC24V电源的24V/GND，无极性。若配接有声光报警灯应注意极性。

总线：L+/L-，对应可燃气体报警控制器的L+/L-，无极性。

输出：COM1/NO1低限报警输出无源常开信号（触点容量：1A/250VAC、2A/30VDC）。

COM2/NO2高限报警输出无源常开信号（触点容量：1A/250VAC、2A/30VDC）。

（2）用万用表电压档测量可燃气体报警控制器L+/L-输出是否正常，电压范围在DC18V～DC24V之间则探测回路正常。

（3）用万用表测量探测器的二总线无短路现象，每根线无对地短路现象。将探测器二总线接到控制器L+/L-端子上，打开控制器电源若探测器电源灯闪亮则代表正常工作，可以试运行。

（4）探测器编址：

按设置键显示- - - -，输入密码1111，再按确认键，显示Addr按确认键显示****，按数字键更改，左右键换位（千百十个），按确认键（所有灯闪亮一次）设置成功，按退出键返回到监视状态。

（5）探测器的校准需要用我公司的遥控器，可致电申请二级密码。

七．注意事项

本产品保质期为一年。

该产品在使用中如出现任何质量问题（非人为造成），可返厂进行维修。

我公司保证所有出厂产品均为合格产品，发现问题请及时与我公司联系，用户不得自行拆卸或维修，否则后果自负。

探测器透明窗外露表面积＜2000mm²，潜在静电电荷危险，擦拭时请使用湿抹布。

在发生下列情况之一时，责任自负：

1．未按本说明的要求安装、使用造成产品损坏。

2．因电网电压过高或自行改动本机所配的外接电源造成的损坏。

3．因摔、碰、压、砸等行为造成的损坏。

4．因在环境温度或湿度超过产品规定范围使用造成的损坏。

5．因其它原因使用不当造成的人为损坏。

6．隔爆面预期不进行维修。

7．安装时要保证传感器部分不能进水（防护不含传感器腔体）。

八．常见探测气体种类：

| 序号 | 气体名称 | 分子式 | 爆炸下限（体积分数） | 相对灵敏度系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 甲烷 | CH4 | 5.0% | 100 |
| 2 | 丙烷 | C3H8 | 2.1% | 65 |
| 3 | 丁烷（异丁烷） | C4H10 | 1.8% | 60 |
| 4 | 戊烷（正戊烷） | C5H12 | 1.5% | 55 |
| 5 | 庚烷（正庚烷） | C7H16 | 1.1% | 45 |
| 6 | 苯乙烯 | C8H8 | 1.1% | 20 |
| 7 | 甲苯 | C7H8 | 1.2% | 40 |
| 8 | 二甲苯 | C8H10 | 1.1% | 30 |
| 9 | 丙酮 | C3H6O | 2.5% | 50 |
| 10 | 甲醇 | CH3OH | 5.5% | 20 |
| 11 | 丙醇（异丙醇） | C3H8O | 2.2% | 10 |
| 12 | 乙醇 | C2H5OH | 3.5% | 45 |
| 13 | 乙酸 | CH3COOH | 4.0% | 10 |
| 14 | 乙酸乙酯 | C2H5COOCH3 | 2.1% | 10 |
| 15 | 氢 | H2 | 4.0% | 80 |
| 16 | 乙烯 | C2H4 | 2.7% | 80 |

北京利信万嘉电子设备有限责任公司