北京利信万嘉电子设备有限责任公司生产的：工业及商业用途点型可燃气体探测器GTQ-LW5601甲烷/异丁烷/氢气（以下简称探测器）是将气体传感技术、计算机自控技术、信号处理技术、数字通讯技术相结合的点型可燃气体探测器。适用于可燃气体生产，运输，储存，灌充和使用的环境中，检测空气中存在的可燃气浓度。

本产品可以固定安装在预计有可燃气体生成或泄漏的室内、外危险场所。探测器在采用先进传感器技术的同时，还采用了先进的电路设计，具备了自保护、自检测、自管理等功能，大大提高了其可靠性和稳定性。

适用于具有防爆要求的场所，适用于爆炸危险场所为1区、2区，具有防爆类别ⅡA～ⅡC、温度组别T1～T6组爆炸性气体或蒸汽混合物的环境。

产品执行标准：GB 15322.1-2019  GB 3836.1-2010  GB 3836.2-2010  GB/T 4208-2017

特性

检测原理催化燃烧型

传感器寿命约2-3年，（使用环境不同，寿命不同）

传感器单元内置温度补偿和校准系数，具有精度高和线性好等特点

具备传感器断路及短路自动检测功能

具有浓度显示功能，可实时显示现场气体浓度

红外遥控器操作，现场设置、标定校准灵活易操作

主控单元、显示单元、传感器单元分体式组装，便于现场维修或更换

采用电子编码方式，可通过遥控器读/写探测器地址

铝外壳，适用于大多数工业环境

可选配现场声光警报器

自带浓度显示功能

技术指标

适用气体：甲烷、异丁烷、氢气等（具体名称见产品）

工作电压：DC18V～27V无极性                   工作电流：≤50mA

总线电压：DC18V～24V无极性                   总线电流：＜0.5mA

输出信号：报警继电器2组                      测量范围：3%LEL～100%LEL

低限报警设定值：25%LEL                        高限报警设定值：50%LEL

指 示 灯：电源，绿色指示灯闪亮；报警，红色指示灯常亮；故障，黄色指示灯常亮。

总线距离：ZR-RVS 2×1.0mm≤1000m              电气接口：G1/2(4分)内螺纹

外形尺寸：宽143mm×高155mm×厚79mm          安装方式：M6螺丝固定间距115mm

工作环境温度： -40℃～70℃                    工作环境相对湿度：≤96%RH（40±2℃）

防爆标志：Ex d II CT6 Gb                      防护等级：IP66

功能说明

1．探测器自带浓度显示功能，可实时显示所探测区域的气体浓度值。

2．电源指示：探测器接入DC24V电源，预热180S后绿色电源指示灯闪亮，数码管显示管0，表示探测器进入工作状态。

3．故障指示：当传感器单元发生短路、断路、超量程时，黄色故障指示灯常亮。

4．报警指示：当泄露气体浓度达到低限报警值时，报警Ⅰ红色指示灯常亮，COM1/NO1端子输出无源常闭信号；当气体浓度达到高限报警值时，报警Ⅱ红色灯常亮，COM2/NO2端子输出无源常闭信号。同时所接可燃气体报警控制器10S内自动报警；当气体浓度低于设定报警值时，相应灯自动熄灭、相应继电器自动断开。

注意事项

本产品保质期为一年。

该产品在使用中如出现任何质量问题（非人为造成），可返厂进行维修。

我公司保证所有出厂产品均为合格产品，发现问题请及时与我公司联系，用户不得自行拆卸或维修，否则后果自负。

探测器透明窗外露表面积＜2000mm²，清洁时请使用拧干的湿布擦拭外壳。

常见探测气体种类：

| 序号 | 气体名称 | 分子式 | 爆炸下限（体积分数） | 相对灵敏度系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 甲烷 | CH4 | 5.0% | 100 |
| 2 | 丙烷 | C3H8 | 2.1% | 65 |
| 3 | 丁烷（异丁烷） | C4H10 | 1.8% | 60 |
| 4 | 戊烷（正戊烷） | C5H12 | 1.5% | 55 |
| 5 | 庚烷（正庚烷） | C7H16 | 1.1% | 45 |
| 6 | 苯乙烯 | C8H8 | 1.1% | 20 |
| 7 | 甲苯 | C7H8 | 1.2% | 40 |
| 8 | 二甲苯 | C8H10 | 1.1% | 30 |
| 9 | 丙酮 | C3H6O | 2.5% | 50 |
| 10 | 甲醇 | CH3OH | 5.5% | 20 |
| 11 | 丙醇（异丙醇） | C3H8O | 2.2% | 10 |
| 12 | 乙醇 | C2H5OH | 3.5% | 45 |
| 13 | 乙酸 | CH3COOH | 4.0% | 10 |
| 14 | 乙酸乙酯 | C2H5COOCH3 | 2.1% | 10 |
| 15 | 氢 | H2 | 4.0% | 80 |
| 16 | 乙烯 | C2H4 | 2.7% | 80 |

产品最终解释权归制造商北京利信万嘉电子设备有限责任公司所有