LW5603I点型可燃气体探测器

接线说明书

LW5603I点型可燃气体探测器适用于可燃气体生产，运输，储存，灌充和使用的环境中，检测空气中存在的可燃气体的危险，极限浓度。LW5603I点型可燃气体探测器，允许适用于具有防爆要求的场所。

此款防爆点型可燃气体探测器，自带浓度显示，可实时显示现场浓度值。

一．安装说明：

探测器的连接线若使用屏蔽双绞电缆，总线（S+、S-）：单线横截面≥1.0mm，电源线（24V、GND）：单线横截面≥2.5mm耐压大于5KV，接触电阻小于5Ω。若使用双绞线，要求用金属管穿线并接地，同时探测器外壳应可靠地。在接线时，严禁带电进行接线。

二．功能说明：

1．探测器自带浓度显示功能，可实时显示所探测区域的气体尝试值，达到报警浓度时，所接控制器10S内自动报警，并输出相应信号以驱动相关联动设备。

2．电源指示：探测器接入24V电源，预热90S后，绿色电源指示灯闪亮，数码管显示管0.0LEL%，表明探测器进入工作状态，5分钟后，方可进行通气实验。

3．故障指示：当传感器发生短路、断路、超量程时，红黄色故障指示灯常亮。

4．报警指示：当探测到空气中的泄露气体浓度达到一级报警浓度时，报警Ⅰ红色指示灯常亮；当气体浓度达到二级报警浓度时，火警Ⅱ红色报警指示灯常亮。

5．探测器报警浓度的设定，属专业操作，须由我公司专业人员进行设定。

三．探测器安装要求：

1．探测器必须安装在燃气容易滞留、容易检测的地方。

2. 探测器禁止安装在通风良好的地方。

3．探测器禁止被悬挂物屏蔽隔断、探测器禁止水滴渗入。

4．探测器需要安装在气体容易泄漏的位置。

5．气敏传感器的设计使用寿命为3年，因使用环境的不同其检测灵敏度亦有可能变化，应每年定期进行检测维护。本产品保质期为一年。

6．安装时切勿将主控箱、探测器组件抛掷、摔落。

7．探测器禁止安装在振动冲击处。

8．室外使用时，需加装防雨罩进行保护。

四．端子接线说明：

1．24V/GND：对应24V电源的24V/GND，有极性，不得接反。

2．S+/S-：   对应控制器L1+/L1-或L2+/L2-，有极性，不得接反，用于连接警控制器二总线。

3．A1NO/A1C：一级报警（低报）独立使用时输出无源常开点

（1A/120VAC或1A/24VDC）。

4．A2NO/A2C：二级报警（高报）独立使用时输出无源常开点

（1A/120VAC或1A/24VDC）。

5．FC/FC：   空

6．接线时打开上盖，拧下面板左右两侧AB两处的镙钉，向上拔下面板，可见到接线端子进行接线；线路接好后，再重新装回线路板，拧紧AB两处螺钉，扣紧上盖，进行通电调试。

五．主要技术参数：

| 适用气体 | CH4 |
| --- | --- |
| 报警浓度 | (25%～50%)±3%LEL（可调整） |
| 工作电压 | DC21V～DC28V 有极性 |
| 电 流 | 监视≤50mA 报警≤100mA |
| 总线电压 | DC18V～DC22V 有极性 |
| 环境温度 | -40℃～+70℃；湿度≦96% 40℃ |
| 防爆等级 | ExdIICT6 |
| 防护等级 | IP65 |