- 一、通风方式信号控制箱价格

- 人防用三种通风方式信号控制箱 (三防控制箱） 通风方式信号控制箱或三防控制箱组成三防控制系统，用于控制人防工程地下室三种通风状态的转换和报警。外形尺寸：440*150*100，挂墙明装。 通风方式信号灯箱与我公司生产的通风方式信号控制箱或三防控制箱组成三防控制系统，用于控制人防工程地下室三种通风状态的转换和报警。人防工程通风方式信号控制箱外形尺寸500*400*200。
二、通风方式信号控制箱价格（总控箱）装置特点
A、具有发讯监视功能，可及时发现信号传输故障；
B、具有接收端回复信号，能及时掌握各值班岗位的执行情况；
C、可进行系统自检和试验，便于维护管理；
D、通用性强，系统可任意扩展，适用于各种规模的人防工事和区片。
三、通风方式信号控制箱价格（总控箱）是专用于人防指挥工程、地下隐蔽设施及坑道等军事、准军事项目和普通人防工程地下室的特殊产品。主要应用于工程掩体内部空气质量状态（清洁、隔绝、滤毒）的显示和报警，具有良好的显示性能和视觉效果。三防信号灯箱与我公司生产的通风方式信号控制箱或三防控制箱组成三防控制系统，用于控制人防工程地下室三种通风状态的转换和报警。外形尺寸：440*150*100，挂墙明装。 通风方式信号灯箱与我公司生产的通风方式信号控制箱或三防控制箱组成三防控制系统，用于控制人防工程地下室三种通风状态的转换和报警。
四、通风方式信号控制箱价格（总控箱）设计原理图一般人防控制箱分为6路，12路两种，那么人防控制箱可以控制6-12个人防三色信号灯箱，当然中间主要也是要根据客户工程上的需求情况。就比如工程上需要3个人防信号灯箱工作，客户就需要购买1个人防信号控制箱和6个人防信号灯箱，用人防信号控制箱直接控制6个灯箱就可以。以此类推需要12个灯箱工作的话还是用一个控制箱去控制。不过1个通风控制箱多可以控制12个人防信号指示灯箱。超过12个灯箱就要另外加个控制箱工作。

#### “西安鼎兴 AC控制箱 通风方式信号控制箱”参数说明

| 材质： | 铸钢 | 应用领域： | 人防通风系统 |
| --- | --- | --- | --- |
| 品牌： | 鼎兴 | 型号： | EXRF |
| 规格： | 400*500*200 | 商标： | sss |
| 包装： | 配电 | 电压：220v： | 控制路：6-12路 |
| 重量：8： | 国标制作 | 产量： | 10000 |

#### “西安鼎兴 AC控制箱 通风方式信号控制箱”详细介绍

欢迎咨询 
厂货直供 
01 

02 
图片1 


      
                        通风方式信号控制箱，人防控制箱，信号控制箱 

undefined 




照片 105 




          地下工程（人防）专用装置，用于战时工事不同防护 
               通风方式转换的指令传送和报警信号显示。 



02012 










二、信号装置组成 

本装置由指挥端通型信号控制箱和接收端若干信号箱组成，控制箱有6路及12路输出两种。 
由于指挥端也有一信号输入，并采用统一信号参数，因此本装置既可用于单独工事的通风方式信号系统， 
亦可用于人防区片工事群中组成分级信号系统，实现区片战时统一指挥运行。 


人防箱细节图 


三、装置特点 

A、具有发讯监视功能，可及时发现信号传输故障； 

B、具有接收端回复信号，能及时掌握各值班岗位的执行情况； 

C、可进行系统自检和试验，便于维护管理； 

D、通用性强，系统可任意扩展，适用于各种规模的人防工事和区片。 

照片-086副本 




四、技术规格 

产品名称  用途  信号方式  输出信号回路数  输入信号回路数  传输线芯数  附设呼唤门铃 
清洁式  滤毒式  隔绝式  音响 
12路通风方式信号控制箱  上级工事发讯端或下级工事发讯接收端  绿灯  黄灯  红灯  警灯  12  1  每路6芯  2路每路6芯 
6路通风方式信号控制箱  6 
通风方式信号箱  值守岗位信号报警及显示  /  6芯  / 
五、外型尺 
型式  结构  外形尺寸(mm)  安装孔尺寸(mm) 
宽  高  厚  孔数  水平数  垂直距 
12路控制箱  挂墙式  500  600  200  4孔Ф 13X18  380  630 
6路控制箱  400  500  200  4孔Ф 13X18  280  530 
信号箱  560  120  100  2孔Ф  340  / 


注： 
1、通风方式信号控制箱，一般设在防化通信值班室内。 
2、AS1~ASn：通风方式信号指示灯箱，分别高在战时进风房、排风机房、柴油发电机房、电站控制室、 
人员出入口（连通口）*里一道密闭门内侧及其他需要设置的地方。数量由单项工程设计决定。 
3、围线框内音响信号按钮应安装在主要出入口的**道防护密闭门外侧。音响信号按钮应具有防护功能。 
4、围线框内的P1~Pn、PG1~PGn、PR1~PRn、PY1~PYn安装在各通风方式信号箱内。 
03 

盗图必究 
专业包装 
关于尺寸 
德邦物流 
undefined