一、产品简介

1、结构简介

新型DZL系列蒸汽锅炉为单锅筒纵置式水火管锅壳式锅炉，燃烧设备为链条炉排。炉膛左右两侧水冷壁为辐射受热面，炉膛两翼为对流受热面，锅筒内布置螺纹烟管（Ф57×3.5）对流受热面，炉墙保温层采用保温混凝土整体浇注捣制成型新工艺，锅炉主机外侧为立体形护板外壳。

锅炉本体在总体结构上采用上置锅筒，水冷壁管和集箱左右对称布置的形式。锅筒由Ф1200×14的筒体和Ф1200×12的前后管板组焊而成。水冷壁管为Ф51×3.5的锅炉管，集箱为Ф159×6 锅炉管，下降管为Ф133×6锅炉管.

该系列锅炉采用最新科研成果，如：拱型管板、螺纹烟管、二次风、链条炉排等，解决了锅壳式锅炉的锅壳下部鼓包、管板裂纹、热效率低、出力不足等问题。

2、燃烧过程

燃料经过煤闸门进入炉膛，在链条炉排上燃烧，产生的烟气沿锅筒底部经由八字墙上的出口烟窗进入两翼对流管束，通过前烟箱进入螺纹烟管，并进入省煤器，充分换热后的烟气由引风机通入除尘器，进行除尘并最终通过烟囱排入大气。

3、技术特点

（1）采用拱型管板与螺纹烟管组成锅筒，使锅筒由准钢性体变为准弹性体结构，取消了管板区的拉撑件，减少了应力。管板内烟管由两回程改为单回程，解决了管板裂纹的难题。

（2）锅筒下部由于布置了上升管排，消除了锅筒底部的死水区，使泥渣不易沉积，锅筒高温区能得到良好的冷却，预防了锅筒下部鼓包。

（3）采用高效传热螺纹烟管，获得了强化传热效果，达到锅炉升温、升压快的特点，提高了锅炉的热效率。

（4）结构紧凑，与同类型锅炉比较，外形尺寸小，节省锅炉房基建投资。

（5）运行稳定、调整方便、出力足。

（6）采用螺纹烟管强化传热，提高了传热系数和热效率，由于烟气在管内有扰动作用。烟管内不易积灰，起到自清扫的作用。

（7）炉膛内的八字墙、出口烟窗部分均有一定降尘作用。使锅炉的原始排尘浓度控制在标准以下，保证了锅炉烟尘排放达到国家环保规定的指标。

4、锅炉运行工况简介

产品的设计完全遵守TSG G0001-2012《锅炉安全技术监察规程》、TSG G0002-2010《锅炉节能技术监督管理规程》之规定。

本锅炉在80%-100%工况下可以稳定运行,在100%额定负荷情况下锅炉运行参数为：给水温度为20℃，压力为1.25MPa，1小时内可产生温度为194℃的水蒸汽2吨，计算热效率为79.24%，计算排烟温度是149.701℃，计算消耗燃料量为663.279Kg/h生物质颗粒燃料(燃料各项指标应符合安装使用说明书中相关规定)。

二、锅炉主要规范及设计参数

１．锅炉额定蒸发量    2 t/h

２．额定蒸汽压力      1.25 MPa

３．饱和蒸汽温度      194 ℃

４．给水温度          20 ℃

５．设计效率          79.24％（依据热力计算数值）

６．设计燃料          生物质成型燃料

７．燃料消耗量        663.279kg/h（依据热力计算数值）

８．辐射受热面积      12.67 m2

对流受热面积      43.2 m2

省煤器受热面积    26.4 m2

９  排烟温度         149.701℃（依据热力计算数值）

10．锅炉水容积        3.05m3

11．锅炉满水重量      22.774T

12. 锅炉金属总重量     14.22T

13. 过量空气系数       1.4（依据热力计算数值）

14. 本体金属耗量       4000.54kg

15. 钢结构耗量         1100kg

16. 炉排金属耗量       6752kg

17．锅炉运行总耗电量   16KW

18．大件运输重量        18.16T

19．锅炉大件运输尺寸    5386×2400×3480 (长×宽×高 mm)

20. 锅炉安装外形尺寸    5386×3900×4100(长×宽×高 mm)

三、安全附件及控制说明

该锅炉配有A48H-1.6C型全启式安全阀DN40规格两件，A47H-1.6C型微启式弹簧安全阀DN40规格一件、Y-150压力表四件、X49F-25玻璃板水位计两件、DSKJ-Ⅲ电极式水位控制报警器两件及必要的阀门、仪表。锅炉还配备了给水流量计来指示锅炉的给水量。本锅炉燃料计量通过人工方式来实现用量的积算和记录。

以上安全附件可以有效地监视和控制水位及压力，具有低水位自动上水、高水位自动停止水泵工作和高水位报警、低水位报警、低水位联锁保护等功能，同时发出不同的声光信号,提醒司炉工及时调整设备运行工况，有效地防止事故的发生。

四、主要配套辅机参数：

1、引风机

型号：Y5-47№6C；风量：7372～13908 m3/h；风压：2844～2069Pa；   功率：15KW 。

2、鼓风机：

型号：4-72№3.5A；风量： 2930～5408 m3/h；风压：1578～1461 Pa；

功率： 3KW 。

3、二次鼓风机：

型号：9-19-4A；风量： 825～1704 m3/h；风压：3584～3253 Pa；

功率： 2.2KW 。

4、给水泵：

型号：1.5GC-5×7；   流量：6m3/h；          扬程：161m；

功率：7.5KW 。

5、炉排减速机

型号：J50； 功率：0.5KW

6.出渣机

型号：GBC-2  功率：0.5KW 。

6.上煤机

型号： TGS-2A  功率：0.5KW