一.概述:

DZH3-1.25-T型产品为单锅筒纵置式活动炉排锅炉。

该锅炉换热系统由锅筒、左右集箱、水冷壁组成，主要受热面有炉膛水冷壁，部分锅筒和锅筒内对流管束。

本产品出厂时由五大部分组成：锅炉主体、省煤器、烟风道、除尘器、管路系统。其中前四部分已在厂内制造完毕，运输至安装现场进行组装即可，可大大缩短安装周期，并可保证产品安装质量。

该产品有如下特点：

- ⑴.采用单锅筒纵置布置，结构紧凑，占地面积小，火焰充满度好。

- ⑵.锅炉炉膛采用弯曲的水冷壁管和锅筒及左右集箱的形式，能自由向上膨胀。

- ⑶.水冷壁均采用光管水冷壁，易于制造和加工。

- ⑷.锅筒内对流管采用滚制螺纹烟管提高工作介质的绕动增加换热。

- ⑸.外包装护板采用压制护板，外形美观。

- ⑹.采用高热阻材料作为绝热层，保温性能良好。

二.锅炉结构简介：

2.1.主要规范：

额定蒸发量：D=3t/h

额定蒸汽温度：t=194℃

额定蒸汽压力：P=1.25MPa

给水温度：tgs=20℃

排烟温度：157.7℃

排污率：5%

排烟处过量空气系数：1.55

锅炉效率：η=78.62%

辐射受热面积：11.56m2

对流受热面积：55.13m2

省煤器受热面积：28.16m2

炉排面积：4.32m2

安全稳定运行工况范围：80%～100%

锅炉水压试验压力：1.65MPa

设计燃料：Ⅱ类烟煤；

燃料耗量：579.27Kg/h

本体钢耗量：4552Kg

钢结构耗量：5003Kg

炉排钢耗量：764 Kg

鼓风机：4-72-4.6A           5.5kW电机

引风机：Y5-47 NO-6C         18.5 kW电机

给水泵：11/2GC-5×7         7.5 kW电机

总耗电功率：31.5KW

2.2.基本尺寸：

锅炉大件运输尺寸(长×宽×高)5533×2400×3300mm

锅炉安装外形尺寸(长×宽×高)6217×3040×4235mm

炉排净宽：	1440mm

炉排有效面积：	4.32m2

2.3.结构简述：

2.3.1.该锅炉分为上下两大部分，上部分为锅炉主要受压部分，包括锅筒、集箱、水冷壁管、下降管及锅筒内的螺纹烟管。下部分为锅炉主要燃烧部分，包括活动炉排、及底座。上下两大部分由连接卡进行连接。整体均在制造厂内制造完毕进行整体运输。

2.3.2.锅炉锅筒长度5069mm，内径φ1200mm，壁厚12mm，材料Q245R，内部装有给水、底部排污及汽水分离等装置；

2.3.3.锅炉锅筒筒体直段总长4515mm，直径φ1200 mm，壁厚12mm，材料Q245R，内部装有底部排污装置。排污管管径DN50mm；

2.3.4. 锅筒下部有左、右集箱构成，集箱长度为5280mm，外径φ159，壁厚6mm，材料20锅炉管，

2.3.5.锅筒左、右集箱由水冷壁管连接，水冷壁管φ51×3.5，节距225mm，共计96根。

2.3.6.水冷壁管采用φ51×3.5，20号碳钢管制造。

2.3.7.集箱的供水由下降管供给，下降管上与锅筒相连下与集箱。下降管采用φ133×6，20#号碳钢管制造。

2.3.9.在底座后部设置了一个300×300的清灰门，便于后部炉膛内的清灰和检查。

2.4.锅炉安全稳定运行的工况范围：

2.4.1.锅炉工作压力为1.25Mpa，在锅筒的上部中间设置了2只 PN1.6、DN50 A48H-1.6全启式弹簧安全阀，对锅炉起超压保护作用。

2.4.2.在锅炉的上部前端设置了2只表盘直径150mm，量程为0～1.6Mpa，级别为1.6级的压力表，起锅炉的压力监视作用。锅筒的上部前端设置有压力表管座，管座与压力表之间有压力表存水弯管相连接。

2.4.3. 在锅筒的上部前端两侧分别设置了量程为350mm的平板水位表电极式水位控制器。水位表中间是锅炉的正常水位，+50mm处为锅炉的最高安全水位，-50mm处为锅炉的最低安全水位；电极式水位控制器起高低水位报警和极低水位连锁保护作用。

2.4.4. 在锅炉与给水泵之间装有压力表和流量计对锅炉的压力监视作用。

三.循环系统：

3.1.水循环系统：

3.1.1.经过处理后的外部水源由给水设备通过调节阀通过省煤器后进入锅炉锅筒，锅筒锅水由下降管进入左集箱和右集箱。

3.2.蒸汽系统：

3.2.1.锅炉燃烧室内水冷壁管(上升管)产生的蒸汽直接进入上锅筒，通过汽水分离器由蒸汽接管进入分汽缸。再由分汽缸进入用热系统。

3.3.燃烧系统：

3.3.1.燃料在燃烧室内点火燃烧。产生的高温烟气由炉墙的出口通过锅筒底部外侧进入两翼“八字”烟道，在锅炉的前烟箱进入螺纹烟管，烟气在螺纹烟管内经对流传热后，由烟气出口经烟道、省煤器、除尘器至引风机，再由引风机送入烟囱排入大气。

四.安全附件：

4.1.DZH3-1.25-AⅡ型锅炉的安全附件有安全阀压力表和水位表三种安全装置。

五.电器控制系统：

在锅炉的前部可目视锅炉处，装设一部可控操作台。

操作台内设置装设有有鼓风机，引风机、锅炉给水设备启停的电气控制装置。

操作台面板上有鼓风机，引风机、锅炉给水启停的电控制按钮。

| 河南省永兴锅炉集团 有限公司 |  |  | DZH3-1.25-T | 第1页 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 配 套 辅 机 清 单 | 共1页 |  |  |
| 序号 | 型号或代号 | 部件名称及参数 |  |  | 数量 | 备注 |
| 1 | 4-72-4.6A | 鼓风机 |  |  | 1 |  |
|  |  | 风量:8137 m3/h |  |  |  |  |
|  |  | 风压:1673 pa |  |  |  |  |
|  |  | 转速:2900 r/min |  |  |  |  |
|  |  | 电机型号:Y132S-3 |  |  |  |  |
|  |  | 电机功率:5.5 KW |  |  |  |  |
| 2 | Y5-47NO-6C | 引风机 |  |  | 1 |  |
|  |  | 风量:16760 m3/h |  |  |  |  |
|  |  | 风压:3148 pa |  |  |  |  |
|  |  | 转速:2900 r/min |  |  |  |  |
|  |  | 电机型号:Y180L-3 |  |  |  |  |
|  |  | 电机功率:18.5 KW |  |  |  |  |
| 3 | 11/2GC5×7 | 锅炉给水泵 |  |  | 1 |  |
|  |  | 扬程:161m |  |  |  |  |
|  |  | 功率:7.5 KW |  |  |  |  |
|  |  | 转速:2950r/min |  |  |  |  |
|  |  | 流量：6m3/m |  |  |  |  |
| 4 | 出渣机 | GBC-3 |  |  | 1 |  |
| 5 | 调速箱 | J50B |  |  | 1 |  |