膜清洗剂ProtecMBC®1551

ProtecMBC®1551 Membrane Cleaner

1. 性能与用途

膜清洗剂ProtecMBC®1551是为清除油、有机物、生物黏膜以及其它酸不溶物（比如硅酸盐、硫酸盐等）而研制的专用碱性清洗剂。可广泛应用于纳滤、微滤、超滤、反渗透等系统所有品牌的芳香聚酰胺膜。

2.适用状况

当系统出现以下迹象时需要进行化学清洗：

（1）标准化产水量下降10-15%；

（2）进水和浓水之间的标准化压差上升了10-15%；

（3）进水压力上升10-15%；

（4）标准系统脱盐率下降1%-2%或产品水含盐量明显增加。

3. 使用方法

（1）按计算得到的加药量缓慢加入清洗箱（一般稀释至1.5%-2.5%），用清水泵循环混合清洗液，调节pH值至11.5-12.0；

（2）循环清洗，时间视污染轻重而定，一般1-10小时，如时间长，可以浸泡一定时间再循环，清洗过程中要取样观察清洗效果，如药液的浊度、颜色变化、有无絮状物产生等；

（3）如果污染严重，需要彻底排空第一批清洗液，防止污染物再沉积，然后重新配制清洗液；

（4）循环过程中，适当地提高温度有助于清洗效果，但不要超过规定的温度

（5）为达到最佳清洗效果应同ProtecMBC®1550配合使用。

4. 包装与贮存

一般采用塑料桶包装，25kg/桶；或根据客户具体要求而定。

5. 安全与防护

膜清洗剂ProtecMBC®1551为碱性产品，操作时注意劳动保护，应避免与皮肤、眼睛等接触，接触后用大量清水冲洗。