膜清洗剂ProtecMBC®1552

ProtecMBC®1552  Membrane Cleaner

1. 性能与用途

膜清洗剂ProtecMBC®1552是为清除硫酸钙垢而研制的专用清洗剂，主要由多种螯合剂、分散剂、渗透剂复配而成。可广泛应用于纳滤、微滤、超滤、反渗透等系统，优良的清洗效果可以延长膜的运行时间及使用寿命。

2.适用状况

当系统出现以下迹象时需要进行化学清洗：

（1）标准化产水量下降10-15%；

（2）进水和浓水之间的标准化压差上升了10-15%；

（3）进水压力上升10-15%；

（4）标准系统脱盐率下降1%-2%或产品水含盐量明显增加。

3. 使用方法

（1）按计算得到的加药量缓慢加入清洗箱（一般稀释至5%-25%），具体根据结垢情况而定，用清水泵循环混合洗液，调节pH值至7.0-9.0；

（2）循环清洗，时间视污染轻重而定，一般2-12小时，如时间长，可以浸泡一定时间再循环，清洗过程中要定时取样观察清洗效果，通过测定清洗液中钙离子和硫酸根离子的浓度变化来判断清洗效果；

（3）如果污染严重，需要彻底排空第一批清洗液，防止污染物再沉积，然后重新配制清洗液；

（4）为达到最佳清洗效果应同ProtecMBC®1550、ProtecMBC®1551配合使用。

4. 包装与贮存

一般采用塑料桶包装，25kg/桶；或根据客户具体要求而定。

5. 安全与防护

操作时注意劳动保护，应避免与皮肤、眼睛等接触，接触后用大量清水冲洗。