DMF-0.1电磁式煤气安全切断阀

一、概述：

由本厂生产制造的新型换代产品。电磁式煤气安全切断阀不仅克服了目前国内常用的电动切断阀切断速度慢、控制复杂等缺点，而且在断电时也能立即切断煤气，保证生产安全。

主要由电磁式启动器和密封性能良好的蝶阀组合而合成。且有结构简单、操作方便、工作可靠、切断速度快和密封性能好等优点。密封圈一般为耐油橡胶。

二、主要连接尺寸：

| DN | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | H | b | Z-ød |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | 205 | 170 | 145 | 120 | 360 | 250 | 550 | 14 | 4-18 |
| 150 | 260 | 225 | 200 | 145 | 410 | 250 | 590 | 16 | 8-18 |
| 200 | 315 | 280 | 255 | 145 | 465 | 250 | 640 | 18 | 8-18 |
| 250 | 370 | 335 | 310 | 145 | 520 | 250 | 690 | 22 | 12-18 |
| 300 | 435 | 395 | 362 | 180 | 580 | 300 | 740 | 22 | 12-23 |
| 350 | 485 | 445 | 412 | 180 | 630 | 300 | 790 | 22 | 12-23 |
| 400 | 535 | 495 | 462 | 200 | 680 | 300 | 840 | 22 | 16-23 |
| 450 | 590 | 550 | 518 | 200 | 740 | 300 | 880 | 24 | 16-23 |
| 500 | 640 | 600 | 568 | 200 | 780 | 300 | 930 | 24 | 16-23 |
| 600 | 755 | 705 | 670 | 270 | 895 | 400 | 020 | 24 | 20-25 |
| 700 | 860 | 810 | 775 | 270 | 1010 | 400 | 1100 | 24 | 24-25 |

- 三、技术规格

1、电磁铁一般按交流220V，电容量约为220VA供货（特殊要求时本厂也可供货）

2、阀的公称压力为PN0.1MPA。

3、蝶阀有关尺寸见附表1（法兰与JB81-59一致）。

4、切断时间：一秒

5、介质温度：-20~180℃。

6、环境温度：-20~60℃。

四、特点：
1、当电源系统意外断电时，切断阀会快速关闭。
2、通过控制电路与其它的电气设备进行连锁运行，切断煤气，以满足生产系统的安全要求。
3、工耗低，一般工作能耗为20W~40W，发热量小，无噪声，对于电力系统瞬间断电（＜0.5秒）有一定的抗干扰能力。

DMF-0.1型电磁式煤气快速切断阀安装与使用

订货须知：

您好！感谢您对我们产品的关注与认可，在您订购我们的产品之前，可以先与我们联系，我们会安排销售经理跟您沟通介绍，根据您的需求来确定您所需要的产品，并且会报出具体的实惠价格。我们一定会尽心尽意为您提供优质满意的服务。

本公司售后实现质量三包服务。

一、合同签订后，公司会保证产品品质；

二、公司会在规定的时间内按时交货；

三、在给您发货前，本公司会和您具体核实以下资料：发货清单、产品合格证、产品使用说明书、技术资料等等；

四、有任何的建议或疑问，请打电话