FDF制冷电磁阀

一、概述：

FDF制冷电磁阀管路中的流体必须和选用的电磁阀系列型号中标定的介质一致。 流体的温度必须小于选用电磁阀的标定温度。

二、主要性能参数：

| 型号通径 | 技术参数 | 外形尺寸 | 连接方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| FDF-3 | 工作压力：0.03~1.7mpa 使用介质：制冷氟利昂F12、F22 液体、空气、水 介质温度：-40~+50℃ 使用环境：环境温度﹤50℃ 相对湿度≤85% 电压变化：在额定电压-10~+15% 范围内正常工作 交流：24V 36V 110V 127V 220V 380V 直流：12V 24V 48V 110V 220V | 85×90 | M16×1.5 ￠10×1铜管喇叭连接 |
| FDF-5 |  | 110×105 | M14×1.5 ￠8×1铜管喇叭连接 |
| FDF-6 |  | 110×105 | M14×1.5 ￠8×1铜管喇叭连接 |
| FDF-8 |  | 110×105 | M16×1.5 ￠10×1铜管喇叭连接 |
| FDF-10 |  | 110×110 | M18×1.5 ￠12×1铜管喇叭连接 |
| FDF-13 |  | 125×130 | M22×1.5 ￠16×1.5铜管喇叭连接 |
| FDF-16 |  | 145×165 | M27×2 ￠19×1.5铜管喇叭连接 |
| FDF-19 |  | 145×165 | M30×2 ￠22×1.5铜管喇叭连接 |
| FDF-25 |  | 165×260 | 27×1.5铜管四方法兰压接 |
| FDF-32 |  | 165×260 | 35×1.5铜管四方法兰压接 |

三、主要工作原理：

当线圈通电后，形成磁场，吸起铁芯，先导阀打开，使作用在活塞上部的压力降低，从而依靠压差将活塞推向上方使管路畅通；当线圈断电后，铁芯因自重及弹簧作用而下落关闭先导阀，与此同时压力介质通过活塞节流孔流入上腔，加上活塞自重及弹簧压力使活塞下落至阀口，从而截断管。

四、注意事项：

1．  电磁阀应安装在管道管道水平线上，线圈向上，保持垂直；

2．  应注意介质流向，保持管道清洁，阀前应安装过滤器，以防积垢堵塞；

3．  电磁阀线圈应避免滴水和受潮，不能在爆炸危险场所使用。

订货须知：

您好！感谢您对我们产品的关注与认可，在您订购我们的产品之前，可以先与我们联系，我们会安排销售经理跟您沟通介绍，根据您的需求来确定您所需要的产品，并且会报出具体的实惠价格。我们一定会尽心尽意为您提供优质满意的服务。

本公司售后实现质量三包服务。

一、合同签订后，公司会保证产品品质；

二、公司会在规定的时间内按时交货；

三、在给您发货前，本公司会和您具体核实以下资料：发货清单、产品合格证、产品使用说明书、技术资料等等；

四、有任何的建议或疑问，请打电话