A42F液化气安全阀

一、概述：

该阀门安装在管道上和贮罐、球罐上，保护设备内介质压力异常升高到规定值时。阀门自动开启，继而全量排放，起到保护设备安全的作用。适用于大多数的固定球罐上。

二、主要性能参数：

| 公称压力 | 壳体试验 | 密封试验 | 开启压力 | 适用介质 | 适宜温度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.6 | 2.4 | 0.9PK | 用户确定 | 液化气、天然气 等非腐蚀性介质 | -40~ +300℃ |
| 2.5 | 3.75 |  |  |  |  |
| 4.0 | 4.4 |  |  |  |  |

三、主要连接尺寸：

| 型号 | 公称通径 | do | D | K | g | g1 | b | f | f1 | Z-?d | DN' | D1 | K1 | g2 | b1 | f' | Z1-?d1 | L | L1 | ≈H |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AH42F-16C A42F-16C | 20 | 15 | 105 | 75 |  | 55 | 16 | 2 |  | 4-14 | 25 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-14 | 110 | 95 | 378 |
|  | 25 | 16 | 115 | 85 |  | 65 | 16 | 2 |  | 4-14 | 32 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 | 110 | 95 | 378 |
|  | 32 | 20 | 140 | 100 |  | 78 | 18 | 2 |  | 4-18 | 40 | 150 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-18 | 115 | 100 | 378 |
|  | 40 | 25 | 150 | 110 |  | 85 | 18 | 3 |  | 4-18 | 50 | 165 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | 120 | 110 | 406 |
|  | 50 | 32 | 165 | 125 |  | 100 | 20 | 3 |  | 4-18 | 65 | 185 | 145 | 120 | 20 | 3 | 4-18 | 135 | 120 | 450 |
|  | 65 | 40 | 185 | 145 |  | 120 | 20 | 3 |  | 4-18 | 80 | 200 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | 160 | 140 | 520 |
|  | 80 | 50 | 200 | 160 |  | 135 | 20 | 3 |  | 8-18 | 100 | 220 | 180 | 155 | 22 | 3 | 8-18 | 170 | 135 | 525 |

- 四、主要零部件材料

| NO. | 零件名称 | AH42F-C A42F-C 材料 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 阀座 | 2Cr13 |
| 2 | 阀体 | WCB |
| 3 | 调节圈 | 2Cr13 |
| 4 | 反冲盘 | 2Cr13 |
| 5 | 阀瓣 | 2Cr13+PTFE |
| 6 | 导向套 | 2Cr13 |

订货须知：

您好！感谢您对我们产品的关注与认可，在您订购我们的产品之前，可以先与我们联系，我们会安排销售经理跟您沟通介绍，根据您的需求来确定您所需要的产品，并且会报出具体的实惠价格。我们一定会尽心尽意为您提供优质满意的服务。

本公司售后实现质量三包服务。

一、合同签订后，公司会保证产品品质；

二、公司会在规定的时间内按时交货；

三、在给您发货前，本公司会和您具体核实以下资料：发货清单、产品合格证、产品使用说明书、技术资料等等；

四、有任何的建议或疑问，请打电话