D41X手动法兰式蝶阀

一、概述：

手动法兰式蝶阀该产品由橡胶密封蝶阀和碳钢或不锈钢阀板、阀杆构成。适用于温度≤80～120℃如食品、医药、化工、石油、电力、轻纺、造纸等给排水、气体管道上作调节流量和截流介质的作用。

二、主要零部件材料：

| 零件名称 | 材料 |
| --- | --- |
| 阀体 | 铸铁、铸钢、不锈钢、铬钼钢、合金钢 |
| 蝶板 | 铸钢、合金钢、不锈钢、铬钼钢 |
| 密封圈 | 橡胶、聚四氟、聚内脂、不锈钢 |
| 阀杆 | 2Cr13、1Cr13不锈钢、铬钼钢 |
| 伸缩管 | 铸铁、铸钢、不锈钢、铬钼钢 |
| 填料 | 柔性石墨 |

三、主要参数：

| 公称通径 | DN（mm） | 50～800 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公称压力 | PN（MPa） | 0.6 | 1.0 | 1.6 |
| 试验压力 | 强度试验 | 0.9 | 1.5 | 2.4 |
|  | 密封试验 | 0.66 | 1.1 | 1.76 |
|  | 气密封试验 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| 适用介质 | 空气、水、污水、蒸气、煤气、油品等。 |  |  |  |
| 驱动形式 | 手动、蜗杆蜗轮传动、气传动、电传动。 |  |  |  |
| 零件名称 | 材料 |  |  |  |
| 阀体 | 球墨铸铁、铸钢、合金钢、不锈钢 |  |  |  |
| 蝶板 | 铸钢、不锈钢及特殊材料 |  |  |  |
| 密封圈 | 各种橡胶、聚四氟 |  |  |  |
| 阀杆 | 2Cr13、不锈钢 |  |  |  |
| 填料 | O型圈、柔性石墨O |  |  |  |

四、连接尺寸：

| 公称通径 |  | 结构长度 (标准值) | 外形尺寸 (参考值) |  |  |  | 连接尺寸(标准值) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 参考重量 （kg） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.6MPa |  |  |  | 1.0MPa |  |  |  | 1.6MPa |  |  |  |  |
| 毫米 | 英寸 | L | H | H0 | A | B | D | D1 | D2 | n-d | D | D1 | D2 | n-d | D | D1 | D2 | n-d |  |
| 50 | 2 | 108 | 82.5 | 238 | 270 | 65 | 140 | 110 | 88 | 4-14 | 165 | 125 | 99 | 4-18 | 165 | 125 | 99 | 4-18 | 8.5 |
| 65 | 21/2 | 112 | 92.5 | 258 | 270 | 65 | 160 | 130 | 108 | 4-14 | 185 | 145 | 118 | 4-18 | 185 | 145 | 118 | 4-18 | 9.5 |
| 80 | 3 | 114 | 100 | 278 | 270 | 65 | 190 | 150 | 124 | 4-18 | 200 | 160 | 132 | 8-18 | 200 | 160 | 132 | 8-18 | 11 |
| 100 | 4 | 127 | 110 | 293 | 270 | 65 | 210 | 170 | 144 | 4-18 | 220 | 180 | 156 | 8-18 | 220 | 180 | 156 | 8-18 | 15 |
| 125 | 5 | 140 | 125 | 309 | 310 | 65 | 240 | 200 | 174 | 8-18 | 250 | 210 | 184 | 8-18 | 250 | 210 | 184 | 8-18 | 21 |
| 150 | 6 | 140 | 142.5 | 336 | 310 | 65 | 265 | 225 | 199 | 8-18 | 285 | 240 | 211 | 8-22 | 285 | 240 | 211 | 8-22 | 24 |

订货须知：

您好！感谢您对我们产品的关注与认可，在您订购我们的产品之前，可以先与我们联系，我们会安排销售经理跟您沟通介绍，根据您的需求来确定您所需要的产品，并且会报出具体的实惠价格。我们一定会尽心尽意为您提供优质满意的服务。

本公司售后实现质量三包服务。

一、合同签订后，公司会保证产品品质；

二、公司会在规定的时间内按时交货；

三、在给您发货前，本公司会和您具体核实以下资料：发货清单、产品合格证、产品使用说明书、技术资料等等；

四、有任何的建议或疑问，请打电话