RS-SJ-DW-N01R01-1

定位式水浸变送器

用户手册

版本号：V1.0

目录

1. 产品简介	3

1.1功能特点	3

1.2技术参数	3

1.3设备选型	3

2. 设备安装	3

3. 接线说明	4

4. 按键说明	4

5. 菜单说明	5

6. 通信协议	6

6.1 通讯基本参数	6

6.2 数据帧格式定义	7

6.3 寄存器地址	7

6.4 通讯协议示例以及解释	8

7.系统图展示	9

8. 联系方式	10

9.文档历史	10

10.附录	10

# 产品简介

RS-SJ-DW-N01R01-1定位式水浸变送器是我司专为机房等无水环境设计的检测漏水设备，方便实时检测机房内有无漏水状况并快速确定漏水点。漏水绳检测到漏液后可立即发出报警以及吸合继电器，继电器可外接声光报警，并在LCD显示屏上显示漏液位置。

设备采用标准Modbus-RTU协议，可连接至集成终端，方便统一管理。产品可作为独立的运行单元也可连接至PLC等其他集成器进行采集编程联网使用。设备体积占用空间小，采用128*64高清显示液晶模块，设备报警时可闪烁屏幕，黑暗场所也可及时观察到报警信息。继电器采用可自主选择默认通断模式，方便配置不同的声光报警器。

设备主要适用于数据机房、通讯基站、仓库、图书馆等重要场所的漏水检测。

## 1.1功能特点

- 产品采用标准MODBUS-RTU通信方式，最远可支持2000米通信。

- 报警方式：继电器、声音报警、RS485方式报警、LCD屏幕显示报警

- LCD屏采用128*64高清显示液晶屏，可直观查看漏水位置。

- 设备默认传感器检测线缆5米，扩展线缆长达200米。

## 1.2技术参数

| 供电电压 | 10-30V DC |
| --- | --- |
| 功率 | 0.35W |
| 定位显示 | LCD屏显示 |
| 继电器带载能力 | 250V 10A |
| 串行接口 | 标准MODBUS-RTU通信 |
| 工作环境 | -30~60℃，10~80%RH（无凝露） |
| 储存环境 | -20~50℃，10~80%RH（无凝露） |
| 安装方式 | 35导轨安装 |

## 1.3设备选型

| RS- |  |  |  |  |  | 公司代号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SJ- |  |  |  |  | 水浸变送器 |
|  |  | DW- |  |  |  | 定位式 |
|  |  |  | N01R01 |  |  | RS485输出 无源继电器 |
|  |  |  |  | 1 |  | 外壳 |

# 设备安装

导轨安装：

设备可扣装与标准的35毫米DIN导轨上。

# 接线说明

| - 符号 | - 说明 | - 序号 | - 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 漏水绳1 | - 红线 | - VCC | - 电源正（10-30V DC） |
| - 漏水绳2 | - 绿线 | - GND | - 电源负 |
| - 漏水绳3 | - 黄线 | - 485A | - 485信号线A |
| - 漏水绳4 | - 黑线 | - 485B | - 485信号线B |
|  |  | - 继电器NO | - 继电器接口 |

# 按键说明

| 按键类型 | 说明 | 菜单模式 | 输入模式 |
| --- | --- | --- | --- |
| ● | 菜单键\确定键 | 确认：进入下一级 | 确认：数据位前移 长按确定：确认操作 |
| < | 清除键\返回键 | 返回：返回上一级 | 返回：数据位前移 菜单界面长按返回：撤销操作 主界面长按关闭当前声光报警 |
| ▲ | 增加 | 向上：光标前移 | 菜单界面向上：数字增加 |
| ▼ | 减少 | 向下：光标后移 | 向下：数字减少 主界面长按开启当前声光报警 |

# 菜单说明

主界面正常情况下显示：无水浸报警 无断线报警

当检测到漏水后界面显示：水浸报警，并显示水浸距离

当漏水绳中间断开后界面显示：断线警报 请检查....

设备上电时自动检测显示线路故障，代表接线出现问题，请检查接线

当设备报警后长按 < 键，可暂时关闭声光报警，长按 ▼ 可打开当前被关闭的声光报警

| - 菜单 | - 子菜单 | - 说明 |
| --- | --- | --- |
| - 通信参数设置 | - MODBUS地址 | - 设置设备地址，范围：1-255 - 默认：001 |
|  | - 波特率 | - 设置通信波特率：可设置2400、4800、9600、14400、19200、38400、56000、57600、115200 默认：4800 |
|  | - 停止位 | - 设置停止位 - 默认：1位停止 |
|  | - 校验位 | - 设置校验方式 - 默认：无校验 |
| - 设备参数设置 | - 漏水绳长度 | - 设置与实际匹配的漏水绳长度 范围：500-20000cm - 默认：500cm - （注意：与电阻率两者设置其中一个即可） |
|  | - 电阻率设置 | - 设置漏水绳的电阻率 - 默认：13.333 mΩ/M - （注意：与线绳长度设置两者设置其中一个即可） |
|  | - 断线检测时间 | - 检测到漏水绳某处断开后多久发出告警 - 范围：5-9999S - 默认：5S |
|  | - 水浸检测时间 | - 检测到有水后多久发出告警 - 范围：5-9999S - 默认：5S |
|  | - 报警关闭时间 | - 报警被手动关闭后多长时间内再次检测到水不会发出报警 - 范围：0-9999Min - 默认：10min |
|  | - 报警闪烁屏幕 | - 设备报警后，屏幕是否闪烁 - 默认：打开 |
|  | - 背光关闭时间 | - 设置背光关闭时间 - 范围：0-9999 S - 默认:30S |
| - 继电器设置 |  | - 设置继电器状态 - 默认：常开 |
| - 继电器测试 |  | - 测试继电器是否正常使用 |
| - 蜂鸣器测试 |  | - 测试蜂鸣器是否正常 |
| - 版本 |  | - 显示当前版本号 |

# 6. 通信协议

## 6.1 通讯基本参数

| 编 码 | 8位二进制 |
| --- | --- |
| 数据位 | 8位 |
| 奇偶校验位 | 无 |
| 停止位 | 1位 |
| 错误校验 | CRC（冗余循环码） |
| 波特率 | 出厂默认为4800bit/s |

## 6.2 数据帧格式定义

采用Modbus-RTU 通讯规约，格式如下：

初始结构 ≥4 字节的时间

地址码 = 1 字节

功能码 = 1 字节

数据区 = N 字节

错误校验 = 16 位CRC 码

结束结构 ≥4 字节的时间

地址码：为变送器的地址，在通讯网络中是唯一的（出厂默认0x01）。

功能码：主机所发指令功能指示，本变送器用到功能码0x03（读取寄存器数据）0x06（写入寄存器数据）。

数据区：数据区是具体通讯数据，注意16bits数据高字节在前！

CRC码：二字节的校验码。

主机问询帧结构：

| 地址码 | 功能码 | 寄存器起始地址 | 寄存器长度 | 校验码低位 | 校验码高位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1字节 | 1字节 | 2字节 | 2字节 | 1字节 | 1字节 |

从机应答帧结构：

| 地址码 | 功能码 | 有效字节数 | 数据一区 | 第二数据区 | 第N数据区 | 校验码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1字节 | 1字节 | 1字节 | 2字节 | 2字节 | 2字节 | 2字节 |

## 6.3 寄存器地址

| 寄存器地址 | 内容 | 操作 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0000 H | 设备状态 | 03 | 读取数值为0：设备状态正常 数值为1：水浸报警 数值为2：断线报警 数值为3：接线错误 |
| 0001 H | 水浸距离 | 03 | 读取数值0：无水 其他数值表示漏水距离（扩大100倍读取，读取单位为厘米） |
| 0002H | 漏水绳线长 | 03/06 | 输入线长 范围：500-200000cm |
| 0003 H | 漏水绳电阻率 | 03/06 | 输入电阻率（线长与电阻率设置其中之一即可） |
| 0004 H | 水浸检测时间 | 03/06 | 范围：5-9999 S |
| 0005 H | 断线检测时间 | 03/06 | 范围：5-9999 S |
| 0006 H | 背光熄灭时间 | 03/06 | 0-9999 S |
| 0007H | 继电器标志 | 03/06 | 0：常开 1：常闭 |
| 0008H | 是否闪烁屏幕 | 03/06 | 0：关闭 1：开启 |
| 0009 H | 报警关闭时间 | 03/06 | 0-9999 min |
| 000A H | 关闭声光报警 | 03/06 | 0：关闭 1：开启 |
| 07D0 H | 地址 | 03/06 | 1-255 |
| 07D1 H | 波特率 | 03/06 | 0代表2400 1代表4800 2代表9600 |

## 6.4 通讯协议示例以及解释

举例：读取设备地址0x01的设备状态

问询帧：

| 地址码 | 功能码 | 起始地址 | 数据长度 | 校验码低位 | 校验码高位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x01 | 0x03 | 0x00 0x00 | 0x00 0x01 | 0xC4 | 0x0B |

应答帧：

| 地址码 | 功能码 | 返回有效字节数 | 设备状态 | 校验码低位 | 校验码高位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x01 | 0x03 | 0x02 | 0x00 0x01 | 0x79 | 0x84 |

- 设备状态为水浸报警

写入设备地址0x01的漏水绳长度2000CM

问询帧：

| 地址码 | 功能码 | 起始地址 | 长度 | 校验码低位 | 校验码高位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x01 | 0x06 | 0x00 0x02 | 0x07 0xD0 | 0x2B | 0xA6 |

应答帧：

| 地址码 | 功能码 | 起始地址 | 长度 | 校验码低位 | 校验码高位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x01 | 0x06 | 0x00 0x02 | 0x07 0xD0 | 0x2B | 0xA6 |

# 7.系统图展示

设备可作为独立单元使用，不连接485输出部分，也可集成作为检测点使用，设备漏水绳位置连接至引出线，引出线部分不检测漏水，检测漏水零点从漏水绳与引出线连接点开始，设备检测漏水绳长度不包括跳接线长度。

设备可外接报警设备或者控制开关等。

# 8. 联系方式

山东仁科测控技术有限公司

地址：山东省济南市高新区舜泰广场8号楼东座2楼整层

邮编：250101

电话：400-085-5807

传真：（86）0531-67805165

网址：www.rkckth.com

云平台地址：www.0531yun.cn

# 9.文档历史

V1.0    文档建立

# 10.附录