CO2温湿度一体

变送器使用说明书

（485型）

文档版本：V2.1

目录

1. 产品介绍	4

2. 设备安装说明	5

3. 配置软件安装及使用	7

4. 通信协议	8

5. 常见问题及解决办法	11

6. 联系方式	12

7. 文档历史	12

8. 附录：壳体尺寸	12

# 1. 产品介绍

- 1.1 产品概述

该变送器采用新型红外检定技术进行CO2浓度测量，反应迅速灵敏，避免了传统电化学传感器的寿命及长时间漂移问题，广泛适用于农业大棚，花卉培养、食用菌种植等需要CO2及温湿度监测的场合。485通信，标准ModBus-RTU通信协议，通信地址及波特率可设置，最远通信距离2000米。设备10-30V宽压供电，外壳防护等级高，能适应现场各种恶劣条件。

- 1.2 功能特点

- ■新型红外检定技术进行CO2浓度测量，准确度高，漂移小，寿命长

- ■测量范围宽，默认400-5000ppm（默认），自带温度补偿，受温度影响小。

- ■485通信，标准ModBus-RTU通信协议，通信地址及波特率可设置，最远通信距离2000米

- ■产品采用壁挂式防水壳，安装方便，防护等级高。

- 1.3 主要技术指标

供电电源：10~30V DC			          平均电流：<85mA

CO2测量范围：400~5000ppm（默认）     CO2精度：±(40ppm+ 3%F·S) (25℃)

温度测量范围：-40℃~80℃	 			  温度精度：±0.5℃

湿度测量范围：0~100%RH				  湿度精度：±3%RH

工作温度：-10℃~+50℃                 工作湿度：0%RH~80%RH

稳定性：<2%F·S				      非线性：<1%F·S

数据更新时间：2s						  预热时间：2min(可用)、10min(最大精度)

温度影响：自带温度补偿                输出信号：485

响应时间：90%阶跃变化时一般小于90S

- 1.4产品选型

| RS- |  |  |  | 公司代号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CO2- |  |  | CO2浓度变送、传感器 |
|  | CO2WS- |  |  | CO2浓度温湿度三合一变送、传感器 |
|  |  | N01- |  | RS485（M0dbus协议） |
|  |  |  | 2 | 壁挂王字壳内置探头 |
|  |  |  | 2lw | 王字壳外置探头 |

- 1.5系统框架图

AC220V市电

UPS电源（选配）

监控电脑

USB转485或232转485

10~30V DC

485总线

1号设备

2号设备

3号设备

n号设备

系统方案框图

# 2. 设备安装说明

- 2.1 设备安装前检查

设备清单：

- ■CO2变送器设备1台

- ■自攻螺丝（2个）、膨胀塞（2个）

- ■产品合格证、保修卡、接线说明等

- ■12V/1A防水电源1台（选配）

- ■USB转485（选配）

- 2.2 安装步骤说明

- 2.3 接口说明

宽电压电源输入10~30V均可。485信号线接线时注意A\B两条线不能接反，总线上多台设备间地址不能冲突。

|  | 线色 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 电 源 | 棕色 | 电源正（10~30V DC） |
|  | 黑色 | 电源负 |
| 通 信 | 黄色 | 485-A |
|  | 蓝色 | 485-B |

- 2.4 485现场布线说明

多个485型号的设备接入同一条总线时，现场布线有一定的要求，具体请参考资料包中《485设备现场接线手册》。

# 3. 配置软件安装及使用

- 3.1 软件选择

打开资料包，选择“调试软件”---“485参数配置软件”，找到

打开即可。

- 3.2 参数设置

①、选择正确的COM口（“我的电脑—属性—设备管理器—端口”里面查看COM端口），下图列举出几种不同的485转换器的驱动名称。

②、单独只接一台设备并上电，点击软件的测试波特率，软件会测试出当前设备的波特率以及地址，默认波特率为4800bit/s,默认地址为0x01。

③、根据使用需要修改地址以及波特率，同时可查询设备的当前功能状态。

④、如果测试不成功，请重新检查设备接线及485驱动安装情况。

# 4. 通信协议

- 4.1 通讯基本参数

| 编 码 | 8位二进制 |
| --- | --- |
| 数据位 | 8位 |
| 奇偶校验位 | 无 |
| 停止位 | 1位 |
| 错误校验 | CRC（冗余循环码） |
| 波特率 | 2400bit/s、4800bit/s、9600 bit/s可设，出厂默认为4800bit/s |

- 4.2 数据帧格式定义

采用Modbus-RTU 通讯规约，格式如下：

初始结构 ≥4 字节的时间

地址码 = 1 字节

功能码 = 1 字节

数据区 = N 字节

错误校验 = 16 位CRC 码

结束结构 ≥4 字节的时间

地址码：为变送器的地址，在通讯网络中是唯一的（出厂默认0x01）。

功能码：主机所发指令功能指示，本变送器用到功能码0x03（读取寄存器数据）06(写入寄存器）。

数据区：数据区是具体通讯数据，注意16bits数据高字节在前！

CRC码：二字节的校验码。

- 主机问询帧结构：

| - 地址码 | - 功能码 | - 寄存器起始地址 | - 寄存器长度 | - 校验码低位 | - 校验码高位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1字节 | - 1字节 | - 2字节 | - 2字节 | - 1字节 | - 1字节 |

- 从机应答帧结构：

| - 地址码 | - 功能码 | - 有效字节数 | - 数据一区 | - 第二数据区 | - 第N数据区 | - 校验码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1字节 | - 1字节 | - 1字节 | - 2字节 | - 2字节 | - 2字节 | - 2字节 |

- 4.3 寄存器地址

| 寄存器地址 | PLC或组态地址 | 内容 | 操作 | 范围及定义说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0000 H | 40001 | 湿度值 | 只读 | 0~1000 |
| 0001 H | 40002 | 温度值 | 只读 | -400~1000 |
| 0002 H | 40003 | CO2浓度值 | 只读 | 0~5000 |
| 0030 H | 40049 | 温度上限报警值 | 读写 | -400~1000 |
| 0031 H | 40050 | 温度下限报警值 | 读写 | -400~1000 |
| 0032 H | 40051 | 温度报警回差值 | 读写 | 0~1000 |
| 0033 H | 40052 | 温度校准值 | 读写 | -400~1000 |
| 0034 H | 40053 | 温度继电器使能 | 读写 | 1为使能0为失能 |
| 0035 H | 40054 | 湿度上限报警值 | 读写 | 0~1000 |
| 0036 H | 40055 | 湿度下限报警值 | 读写 | 0~1000 |
| 0037 H | 40056 | 湿度报警回差值 | 读写 | 0~1000 |
| 0038 H | 40057 | 湿度校准值 | 读写 | -400~1000 |
| 0039 H | 40058 | 湿度继电器使能 | 读写 | 1为使能0为失能 |
| 003a H | 40059 | CO2上限报警值 | 读写 | 0~5000 |
| 003b H | 40060 | CO2下限报警值 | 读写 | 0~5000 |
| 003c H | 40061 | CO2报警回差值 | 读写 | 0~5000 |
| 003d H | 40062 | CO2校准值 | 读写 | -2000~2000 |
| 003e H | 40063 | CO2继电器使能 | 读写 | 1为使能0为失能 |
| 0040 H | 40065 | 继电器状态 | 读写 | 1为吸合0为断开 |

- 4.4 通讯协议示例以及解释

- 4.4.1 读取设备地址0x01的CO2值

问询帧

| 地址码 | 功能码 | 起始地址 | 数据长度 | 校验码低位 | 校验码高位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x01 | 0x03 | 0x00 0x02 | 0x00 0x01 | 0x25 | 0xCA |

应答帧（例如读到CO2为3000ppm）

| 地址码 | 功能码 | 返回有效字节数 | CO2值 | 校验码低位 | 校验码高位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x01 | 0x03 | 0x02 | 0x0B 0xB8 | 0xBF | 0x06 |

CO2：

BB8 H(十六进制) =3000 => CO2=3000 ppm

- 4.4.2 读取设备地址0x01的温湿度及CO2值

问询帧

| 地址码 | 功能码 | 起始地址 | 数据长度 | 校验码低位 | 校验码高位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x01 | 0x03 | 0x00 0x00 | 0x00 0x03 | 0x05 | 0xCB |

应答帧（例如读到 温度值-7.5℃  湿度值35.9%  CO2值3000ppm）

| 地址码 | 功能码 | 字节数 | 湿度值 | 温度值 | CO2 | 校验码低位 | 校验码高位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x01 | 0x03 | 0x06 | 0x01 0x67 | 0xFF 0xB5 | 0x0B 0xB8 | 0x33 | 0xDC |

温度：低于0℃时温度以补码形式上传。

- FFB5 H(十六进制) = -75 => 温度= -7.5℃

湿度：

- 167 H(十六进制)= 359 => 湿度= 35.9%RH

CO2：

BB8 H(十六进制) =3000 => CO2=3000 ppm

# 5. 常见问题及解决办法

- 设备无法连接到PLC或电脑

可能的原因：

1)电脑有多个COM口，选择的口不正确。

2)设备地址错误，或者存在地址重复的设备（出厂默认全部为1）。

3)波特率，校验方式，数据位，停止位错误。

4)主机轮询间隔和等待应答时间太短，需要都设置在200ms以上。

5)485总线有断开，或者A、B线接反。

6)设备数量过多或布线太长，应就近供电，加485增强器，同时增加120Ω终端电阻。

7)USB转485驱动未安装或者损坏。

8)设备损坏。

# 6. 联系方式

山东仁科测控技术有限公司

地址：山东省济南市高新区凤岐路2886号

邮编：250101

电话：400-085-5807

传真：（86）0531-67805165

网址：www.rkckth.com

云平台地址：www.0531yun.cn

# 7. 文档历史

V1.0        文档建立。

V1.1        	将温湿度集成于一体。

V1.2        增加布线规则以及常见问题的解决办法。

V1.3        增加安装步骤说明。

V2.0        文档更新。

V2.1        增加06功能码说明。

# 8. 附录：壳体尺寸

整体尺寸：110×85×44mm