室内温湿度传感器

产

品

说

明

书

室内温湿度传感器

# ⊙产品概述

# 本产品采用485 MODBUS传输原理显示，内含一款高度集成的温湿度传感器芯片，能够及时测量现场的温湿度情况，并且外接液晶显示屏，即时显示该地区的温湿度实时数据。无需像以往的传感器，需要通过电脑等设备才能显示出传感器所测量到的实时数据。

# 左侧上方状态指示灯亮,则此时显示的是温度；

# 左侧下方状态指示灯亮,则此时显示的是湿度。

## 1、功能特点

◆上电即可显示现场温湿度的实时数据，无需借助电脑等设备；

◆液晶屏高清显示，数据清晰可见；

◆自动切换温湿度实时数据，无需手动切换、调整；

◆系统稳定，受外界干扰因素较少，数据准确；

◆体积小巧，易于携带与固定。

## 2、适用范围

广泛用于超市、工厂、仓库、写字楼、博物馆、单元楼等室内空间。

## 工作、存储条件

工作温度：-40～85°C

工作湿度：0～100%RH

储存温度：-40～125°C

储存湿度：＜80%RH（无凝结）

# ⊙工作原理

传感器带有50Hz/60Hz频率消抖功能实现稳定的测定。透过滤光片的可见光照射到进口光敏二极管，光敏二极管根据可见光照度大小转换成电信号，电信号进入单片机系统，单片机系统根据温度感应电路，将采集到的光电信号进行温度补偿。产品支持Modbus-RTU协议格式，并提供多种模拟变送供用户选择。

# ⊙技术参数

供电电压：6V～32V DC

测量范围：

温度：-40~+85℃

湿度：0~100% RH

分辨率：0.01℃

显示分辨率：0.1RH(负10℃以下，屏幕不显小数，485显示小数)

信号输出：RS485通信

通讯协议：MODBUS-RTU

设备功耗：≤250mW

防护等级：IP55

上电响应时间：2S

# ⊙尺寸、重量

外型尺寸：规格如下图

整机重量：125g

# ⊙MODBUS协议(可定制)

◆通讯方式：485 通讯，传送距离< 1000米

◆通讯速率：9600,n,8,1

◆通讯协议：MODBUS-RTU协议，出厂站号为1号站，依需要可以进行修改。

ModBus协议的命令包括：

读取指令(0x03)

帧格式:发送:站号--0x03(读指令)—0000(起始寄存器)—0002(读取字数)—CRC

返回:站号—0x03(指令码)—04(字节数)—xx—xx—xx—xx(数据)—CRC

举例：发送： 01 03 00 00 00 02 C4 0B

返回： 01 03 04 0B 3E 1D F0 90 CF

解释: 返回的两个字,第一个字是温度,第二个字是湿度,是放大100倍后的整数值。

修改站号(0x06)

帧格式:站号--0x06(写单字节指令)—1000(起始寄存器)—0002(写入数据)—CRC

站号的存储寄存器的地址是0x1000

举例:	发送: 01 06 10 00 00 02 0C CB

接收:同发送的值相同

修改补偿值(0x06)

帧格式:站号--0x06(写单字节指令)—0000(起始寄存器)—0002(写入数据)—CRC

温度存储寄存器的地址是0x0000

举例:	发送:01 06 00 00 00 01 48 0A

接收:同发送的值相同

湿度存储寄存器的地址是0x0001

举例:	发送:01 06 00 01 00 01 19 CA

接收:同发送的值相同

解释:温湿度的补偿量数据同样是放大100倍的整数

# ⊙接线定义

| 线色 | 棕线 | 黑线 | 蓝线 | 灰线 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 485 | 电源正 | 电源负 | 485A | 485B |

# ⊙使用前的准备和检查

注    意

使用前请先完整阅读本说明书

正确连接设备线路

首先确认

﹡ 检查该设备与您购买的设备是否相同

﹡ 检查设备外观是否破损

﹡ 检查设备附件是否齐全

警    告

不按线序接线,可能造成该设备及连接该设备的仪器损坏

输入电源超过该设备的最大接入电源时,将造成该设备的损坏

⊙故障分析与排除

| 1、传感器输出信号异常 | 2、传感器无信号输出 |
| --- | --- |
| ◆查看供电电压是否稳定 ◆查看供电范围是否正常 ◆检查线路是否虚接 | ◆查看电源正负极和地线是否连接正确 ◆检查电源电压是否符合要求 |

# ⊙保养和维护

本仪器是具有优良设计和功能原理的科技产品，应注意维护和保养。下列建议将帮助您有效使用保养服务。

﹡避免仪器被刮划，保持外部保护膜完整性，增加仪器使用寿命

﹡使用仪器时请将各连接部位固定牢固，避免仪器的损坏

﹡粗暴地对待仪器会毁坏内部电路板及精密的结构

﹡不要用颜料涂抹仪器，涂抹会在可拆卸部件中阻塞杂物从而影响正常操作

﹡使用清洁、干燥的软布清洁仪器外部

﹡定时查看其他配置设备的电源电量，确保仪器正常工作