自动搅匀排污泵概述 JYWQ、JBWQ、JPWQ系列自动搅匀排污泵是在普通排污泵的基础上采用自动搅拌装置，该装置随电机轴旋转，产生极强的搅拌力，将污水池内的沉积物搅拌成悬浮物，吸入泵内排出，提高了泵的防堵、排污能力，一次性完成了排水、清污、除淤、节约了运行成本，是具有明显的先进性和用性的环保产品。注：JYWQ、JBWQ为普通型自动搅匀排污泵；JPWQ为带不锈钢外套内循环冷却系统自动搅匀排污泵。 JYWQ自动搅匀排污泵主要特点 1．当自动搅匀排污泵运转时，自动搅拌池底沉积物，彻底防止污物淤积，无须人工清理； 2．独特的叶轮设计，具有将纤维物、杂物切碎和撕裂的功能； 3．采用外循环冷却系统，使排污泵低水位运转，减少电机起动频率，延长电机寿命； 4．国家标准图集推荐产品； JYWQ自动搅匀排污泵型号意义： 例：80JYWQ50-10-1600-3 80-排出口径（mm）JYWQ-自动搅匀排污泵 50-流量（m3/h） 10-扬程（m） 1600-搅匀范围（mm） 3-电机功率（KW） JYWQ自动搅匀排污泵主要用途 1．工厂、商业严重污染废水的排放。2．城市污水处理厂、医院、宾馆的排水系统。 3．住宅区的污水排水站。4．人防系统排水站、自来水厂的给水装置。5．市政工程、建筑工地。6．勘探、矿山、发电厂配套附机。7．农村沼气池、农田灌溉、河塘清淤。 JYWQ自动搅匀排污泵结构简图 1; 主电缆; 2; 机壳; 3; 水循环套; 4; 油箱; 5; 副叶轮; 6; 叶轮; 7; 泵体. 8; 底座; 9; 隔板; 10; 控制电缆; 11; 油水控头; 12; 机械密封; 13; 搅拌件; -. 自动搅匀排污泵结构特点说明. 1; 采用独特的双流道无堵塞叶轮结构，提高污水污物的过流能力和排污能力。. 2; 自动搅拌装置，产生极强的搅拌力，将池内的沉淀物搅拌成悬浮物后吸入叶轮排出，达到清淤的作用。. 3; 隔板将底座一分为二，搅拌与进水互不影响。. 4; 机械密封为双端面机械密封，长期处于油室中，保证水泵安全可靠地运行。. 5; 副叶轮结构的流体动力密封，既有辅助密封作用，从而保护机械密封，又平衡轴向力，延长轴承的使用寿命。. 6; 泵连线腔内设有漏水检测探头，出现漏水时，探头发出信号，控制系统对泵实施保护，本公司可配全自动安全保护控制柜。. 7; 电机定子采用B级和F级绝缘，内设热保护器，当电机过载发热，保护器及时作出动作，对泵和电机实施绝对的保护。. 8; 油室内装有油水探头，当机械密封损坏后，水进入油室，探头发出信号由控制系统对水泵实施保护。. 9; JPWQ自动搅匀排污泵带内循环冷却系统，能保证水泵在水池最低水位正常工作。. JYWQ自动搅匀排污泵性能参数表 序号; 型号; 排出 口径 (mm); 额定 流量 (m3/h); 额定 扬程 (mm); 搅拌 直径 (mm); 转速 (r/min); 效率 (%); 自动 耦合器. 1; JYWQ50-12-15-1200-1.5; 50; 12; 15; 1200; 2900; 48; CAK-50. 2; JYWQ50-20-7-1200-1.1; 50; 20; 7; 1200; 2900; 62; CAK-50. 3; JYWQ50-10-10-1200-1.1; 50; 10; 10; 1200; 2900; 56; CAK-50. 4; JYWQ50-15-15-1200-2.2; 50; 15; 15; 1200; 2900; 51; CAK-50. 5; JYWQ50-25-10-1200-2.2; 50; 25; 10; 1200; 2900; 65; CAK-50. 6; JYWQ50-15-20-1200-2.2; 50; 15; 20; 1200; 2900; 56; CAK-50. 7; JYWQ50-20-15-1200-2.2; 50; 20; 15; 1200; 2900; 56; CAK-50. 8; JYWQ50-42-9-1200-3; 50; 42; 9; 1200; 2900; 56; CAK-50. 9; JYWQ50-17-25-1200-3; 50; 17; 25; 1200; 2900; 56; CAK-50. 10; JYWQ50-25-22-1200-4; 50; 25; 22; 1200; 2900; 62; CAK-50. 11; JYWQ50-40-15-1400-4; 50; 40; 15; 1400; 2900; 70; CAK-50. 12; JYWQ50-25-32-1600-5.5; 50; 25; 32; 1600; 2900; 52; CAK-50. 13; JYWQ50-40-30-1600-7.5; 50; 40; 30; 1600; 2900; 68; CAK-50. 14; JYWQ65-25-15-1400-3; 65; 25; 150; 1400; 2900; 65; CAK-65. 15; JYWQ65-37-13-1400-3; 65; 37; 13; 1400; 2900; 62; CAK-65. 16; JYWQ65-25-28-1400-4; 65; 25; 28; 1400; 2900; 60; CAK-65. 17; JYWQ80-40-7-1600-2.2; 80; 40; 7; 1600; 2900; 54; CAK-80. 18; JYWQ80-29-8-1600-2.2; 80; 29; 8; 1600; 2900; 54; CAK-80. 19; JYWQ80-43-13-1600-4; 80; 43; 13; 1600; 2900; 63; CAK-80. 20; JYWQ80-50-10-1600-3; 80; 50; 10; 1600; 1450; 76; CAK-80. 21; JYWQ80-40-15-1600-4; 80; 40; 15; 1600; 2900; 70; CAK-80. 22; JYWQ80-60-13-1600-4; 80; 60; 13; 1600; 2900; 70; CAK-80. 23; JYWQ80-35-25-1600-5.5; 80; 35; 25; 1600; 2900; 64; CAK-80. 24; JYWQ80-50-25-1600-7.5; 80; 50; 25; 1600; 2900; 70; CAK-80. 25; JYWQ80-50-30-1600-7.5; 80; 50; 30; 1600; 2900; 70; CAK-80. 26; JYWQ100-80-9-2000-4; 100; 80; 9; 2000; 1450; 62; CAK-100. 27; JYWQ100-110-10-2000-5.5; 100; 110; 10; 2000; 1450; 71; CAK-100. 28; JYWQ100-70-15-2000-5.5; 100; 70; 15; 2000; 1450; 71; CAK-100. 29; JYWQ100-100-15-2000-7.5; 100; 100; 15; 2000; 1450; 73; CAK-100. 30; JYWQ100-80-20-2000-7.5; 100; 70; 20; 2000; 2900; 71; CAK-100. 31; JYWQ100-50-35-2000-11; 100; 100; 35; 2000; 2900; 68; CAK-100. 32; JYWQ100-70-22-2000-7.5; 100; 80; 22; 2000; 2900; 70; CAK-100. 33; JYWQ100-100-22-2000-15; 100; 150; 22; 2000; 1450; 61; CAK-100. 34; JYWQ100-80-30-2000-15; 100; 210; 30; 2000; 1450; 67; CAK-100. 35; JYWQ150-150-10-2000-7.5; 150; 250; 10; 2000; 1450; 75; CAK-150. 36; JYWQ150-210-7-2500-7.5; 150; 150; 7; 2500; 1450; 78; CAK-150. 37; JYWQ150-250-6-2500-7.5; 150; 200; 6; 2500; 1450; 79; CAK-150. 38; JYWQ150-150-15-2500-11; 150; 65; 15; 2500; 1450; 79; CAK-150. 39; JYWQ150-200-10-2500-15; 150; 180; 10; 2500; 1450; 73; CAK-150. 40; JYWQ150-65-40-3200-18.5; 150; 150; 40; 3200; 1450; 58; CAK-150. 41; JYWQ150-180-22-2600-18.5; 150; 110; 22; 2600; 1450; 75; CAK-150. 42; JYWQ150-150-26-2600-18.5; 150; 300; 26; 2600; 1450; 72; CAK-150. 43; JYWQ150-110-30-2600-18.5; 150; 130; 30; 2600; 1450; 72; CAK-150. 44; JYWQ150-300-15-2600-22; 150; 100; 15; 2600; 1450; 76; CAK-150. 45; JYWQ150-130-30-2600-22; 150; 300; 30; 2600; 1450; 70; CAK-150. 46; JYWQ150-100-40-3000-30; 150; 250; 40; 3000; 1450; 64; CAK-150. 47; JYWQ200-300-7-3000-11; 200; 300; 7; 3000; 1450; 75; CAK-200. 48; JYWQ200-250-11-3000-15; 200; 250; 11; 3000; 1450; 72; CAK-200. 49; JYWQ200-300-10-3000-15; 200; 300; 10; 3000; 1450; 75; CAK-200. 50; JYWQ200-250-15-3000-18.5; 200; 250; 15; 3000; 1450; 72; CAK-200. 51; JYWQ200-400-10-3000-22; 200; 400; 10; 3000; 1450; 75; CAK-200. 52; JYWQ200-200-20-3000-22; 200; 200; 20; 3000; 1450; 73; CAK-200. 53; JYWQ200-250-22-3000-30; 200; 250; 22; 3000; 1450; 73; CAK-200. 54; JYWQ250-600-7-3000-22; 250; 600; 7; 3000; 1450; 78; CAK-250. 55; JYWQ250-600-9-3000-30; 250; 600; 9; 3000; 1450; 78; CAK-250. JYWQ自动搅匀排污泵故障的原因及解决方案 故障现象; 原因分析; 排除方法. JYWQ自动搅匀排污泵不能启动与运转; 电压太低; 调节电压或电压正常时工作. 叶轮被杂物卡住; 清除杂物. 螺帽或平键损坏致使叶轮打滑; 更换损坏零件. JYWQ自动搅匀排污泵超负荷; 转子部件卡滞或过流部件被异物卡住; 重新装配、清除异物. 轴承损坏、轴变形; 更换轴承、校正轴. JYWQ自动搅匀排污泵流量不足; 吸入口或输出管被阻; 清除杂物，保证畅通. 电机转速低于额定转速; 提高转速. 叶轮打坏; 更换叶轮. 扬程过高; 降低扬程. 旋向相反; 改换转向. 介质太稠或供应量不畅通; 冲稀介质，增大供应量. JYWQ自动搅匀排污泵噪声与振动; 叶轮与泵体有磨擦; 检查泵的装配并进行调整. 轴承损坏或少油; 更换轴承或加油. 螺帽松动; 更换螺帽. 泵体中有杂物; 清除杂物. 吸入口有空气渗入; 控制最低水位. JYWQ自动搅匀排污泵自动藕合式安装示意图 JYWQ自动搅匀排污泵自动藕合式安装平面图 JYWQ自动搅匀排污泵性能曲线图 JYWQ自动搅匀排污泵使用条件 1、介质温度不超过60℃，介质重度为1～1.3kg/dm3,PH值在4～10范围内。 2、1Cr18Ni9ti不锈钢材质可适用各种腐蚀性介质。 JYWQ自动搅匀排污泵使用注意事项 (1)运转前应用兆欧表检查电机定子绕组对地的绝缘电阻，最低不得少于50兆欧。 (2)检查电缆有无破损、折断等现象。如有损伤须及时更换，以免漏电；电缆截面应与电流相匹配。 (3)电压超过额定电压的±10%时，不得启动电泵。 (4)以保证使用安全，必须将四芯电缆中的接地线可靠接地，以防发生触电事故。 (5)电泵潜入水中时，应垂直起吊，不允许横放着地，更不能陷入污泥中。停止使用时应将电泵吊起清洗干净， 置于干燥处，并注意防冻。 (6)禁止将电缆作为安装起吊绳使用。 (7)检查转子运转方向，从上向下看应为顺时针方向旋转。 (8)室外的开关或接线端应有防雨、防潮措施，湿手或赤足时禁止触及开关，防止触电。 (9)移动电泵时，必须切断电源，电泵在运行时人不得接触水源，以防漏电发生人身事故。 (10)严禁电机缺相运转，如发现保险丝熔断，应检查原因后方可继续使用，不得任意加粗保险丝。 (11)泵运转时，应有专人管理，如发现有不正常现象应立即停机检查，排除故障。（指末配全自动保护柜的情 况）。 (12)电泵在规定的工作介质条件下正常运行半年后，应检查油室密封状况，如油室中的油呈乳状或有水沉 淀，应及时更换10～20号机械油和机械密封。对于在恶劣工作条件下使用的电泵，更应经常检修。 (13)用户应根据实际使用的工况选择合适的流量扬程，以达到最佳使用效果，泵铭牌或说明书上所示参数为该 最佳使用工况点，用户可选在（0.7～1.2）倍最佳流量内使用，禁止超流量使用，否则流量过大，扬程过低容 易使电机过载。 注：用户如有特殊的介质、温度等要求，请要订货时注明输送介质详细情况，以便本公司提供更为可靠之产品 1; 通风节; 11; 自动搅匀排污泵. 2; 预埋管; 12; 浮球开关（水位开关）. 3; 膨胀节; 13; 隔板. 4; 逆止阀; 14; 浮球固定. 5; 闸阀; 15; 小链. 6; 弯管; 16; 挂钩. 7; 导轨; 17; 人梯. 8; 出水管; 18; 支撑架. 9; 支架; 19; 电缆出线. 10; 耦合底; 20; 电机保护. 天津葛泉供水排污泵选型须知: 、自动搅匀排污泵产品名称与型号，自动搅匀排污泵管道口径，自动搅匀排污泵使用扬程（m），自动搅匀排污泵电机功率（KW），自动搅匀排污泵电机转速（r/min），自动搅匀排污泵电压〔V〕，自动搅匀排污泵使用的吸程（m），自动搅匀排污泵使用的介质名称、比重、粘度、酸碱腐蚀性、温度 如有需要可打手机13512210325电话022-58052735或加QQ1710900346