一，概述

RC-YW06系列液位变送器模块输出4～20mA、二线制直流。该模块属本安防爆型，具有较强的保护功能, 如电源反向保护功能及传感信号线开路时的报警输出功能。在传感器完全开路（不接）时，输出电流≤3.6mA，在使用中若传感器的负线断线时，输出电流≤3.6mA；当传感器的正线出现断路时，模块为保护性输出，最大电流不大于25±2mA。

二、技术指标

输入信号：电阻信号

输出信号：4～20mA DC 二线制

工作电压：24V DC（12V～30V DC）

负载能力：0～500Ω

工作环境：温度范围-20℃～+80℃

保护性输出电流：最大输出电流≤27mA, 最小输出电流≤3.6mA

外形尺寸：Φ45mm  H22mm

安装孔距：36mm

三，接线图与关系图

+

−

零点调节

电源24V DC

+

−

满点

滑动点

零点

满度调节

液位变送器接线图

Ω

12

24

200

400

600

800

V

工作区

液位变送器接线图

四，校验步骤

- 标定时，按以上典型接线图接线，在输入端接入标准电阻箱，在输出端接上24VDC稳压电源并串接上标准电流表。

2，改变信号源发生器（电阻箱），使之等于量程的下限值，调整电位器Z，使电流表的读数为4mA，改变信号源，使之等于量程的上限值，调整电位器S，使电流表的读数为20mA即可。

五、注意事项

- 请检查包装是否完好，并核对变送器型号和规格是否与您选购的产品相符.

- 接线完成检查无误后方可通电.

- 用户在通电后若发现显示值与实际有所偏差，这属于正常现象（变送器是靠电位器调节，在运输中难免出现移动改变阻值）。这时只需要校验一下零点满点即可，参考校验器按步骤操作。

一，概述

RC-YW06系列液位变送器模块输出4～20mA、二线制直流。该模块属本安防爆型，具有较强的保护功能, 如电源反向保护功能及传感信号线开路时的报警输出功能。在传感器完全开路（不接）时，输出电流≤3.6mA，在使用中若传感器的负线断线时，输出电流≤3.6mA；当传感器的正线出现断路时，模块为保护性输出，最大电流不大于25±2mA。

二、技术指标

输入信号：电阻信号

输出信号：4～20mA DC 二线制

工作电压：24V DC（12V～30V DC）

负载能力：0～500Ω

工作环境：温度范围-20℃～+80℃

保护性输出电流：最大输出电流≤27mA, 最小输出电流≤3.6mA

外形尺寸：Φ45mm  H22mm

安装孔距：36mm

三，接线图与关系图

+

−

零点调节

电源24V DC

+

−

满点

滑动点

零点

满度调节

液位变送器接线图

Ω

12

24

200

400

600

800

V

工作区

液位变送器接线图

四，校验步骤

- 标定时，按以上典型接线图接线，在输入端接入标准电阻箱，在输出端接上24VDC稳压电源并串接上标准电流表。

2，改变信号源发生器（电阻箱），使之等于量程的下限值，调整电位器Z，使电流表的读数为4mA，改变信号源，使之等于量程的上限值，调整电位器S，使电流表的读数为20mA即可。

五、注意事项

- 请检查包装是否完好，并核对变送器型号和规格是否与您选购的产品相符.

- 接线完成检查无误后方可通电.

- 用户在通电后若发现显示值与实际有所偏差，这属于正常现象（变送器是靠电位器调节，在运输中难免出现移动改变阻值）。这时只需要校验一下零点满点即可，参考校验器按步骤操作。