柴油发电机组

C700 D5

发电机组的基本特征

康明斯发动机

- 重负载耐久型四冲程工业用水冷发动机

- 优越的瞬态响应特性

发动机

- 匹配2/3节距低电抗绕组

- H级绝缘

- 超强的短路承受能力

- 非线性负载电压波形畸变小

- 可承受100%额定功率下的负载一次性投入,符合NFPA110标准

- 永磁励磁系统(PMG)具有超凡的带电动机起动性能

机组性能参数

电压调节率

下列情况电压调节率均在±0.5%以内

- 功率因数在0.8(滞后)-1.0之间

- 从空载到满载之间,以任意稳定负载状况运行

- 从冷机到热机

- 转速下跌不超过4.5%

频率调节率

- 从空载到满载之间,频率同步

随机频率波动率

- 从空载到满载之间,以任意稳定负载状况下运行,最大值为±0.25%

电压波形

- 电路开路,最大总波形畸变为1.5%

- 三相平衡负载,最大总波形畸变5.0%

电话影响因数(TIF)

- 小于50

电话谐波因数(THF)

- 小于2%,符合BS4999第40部分标准

电磁影响

- 符合BS800标准,VDE等级在G和N之间

发动机性能参数

进气

- 涡轮增压

- 具有水冷的中冷器的涡轮增压

结构

- 锻刚曲轴,铸铁缸体和可更换的湿式缸套,每缸四气门

起动系统

- 24VDC马达,30A-40A充电电机

- 0℃时,盘车电流为640A-1800A

燃油系统

- 24VDC电磁阀燃油切断,双层旋转式燃油滤清器,电子调速器结合康明斯PT泵供油、直喷系统。机组配备双柔性连接管

滤清系统

- 干式空气滤清器

- 旋转型直流和旁通机油滤清器

- 旋转防腐蚀水滤清器

符合标准

- ISO3046、ISO8528

- BS4999、BS5000pt99、BS5514

- AS1359IEC34、UTE5100

- VDE0530、CSA A22.2

- CEMA 、NEMA MG1-22

| 发电机组型号 | kVA |  | kWe |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 备用 | 常用 | 备用 | 常用 |
| C700 D5 | 706 | 640 | 565 | 512 |

技术参数

| 机组型号 | C700 D5 | 转速 | 1500rpm |
| --- | --- | --- | --- |
| 输出设置 | 380-440V 50HZ | 发电机电压调整率 | ±1.0% |
| 常用功率 | 512kWe 640kVA | 发电机绝缘等级 | H |
| 主用功率 | 565kWe 706kVA | 100%负载燃油消耗 常用 | 140L/H |
| 发动机制造商 | 康明斯 | 100%负载燃油消耗 备用 | 154L/H |
| 发动机型号 | VTA29G5 | 润滑油容积 | 83L |
| 缸数 | 12 | 底盘油箱容积 | 1400L |
| 缸体类型 | 400,V型 | 冷却液容积 | 166L |
| 调速器 | 电子 | 排气温度-常用 | 493℃ |
| 吸气和冷却方式 | 涡轮增压 中冷 | 排气流量-常用 | 1987L/S |
| 缸径×冲程 | 140mm×152mm | 最大排烟背压 | 76mm hg |
| 压缩比 | 13.1:1 | 冷却空气量-散热器 | 13.7m3/s |
| 排气量 | 28L | 进气量-发动机(常用) | 826L/s |
| 最低冷起动温度 | 10℃ | 净最小进风面积 | 3.9m2 |
| 电池容量 | 254A/hr | 净最小排风面积 | 2.6m2 |
| 净常用功率输出 | 560 kWm | 风扇压头 | 13mm Wg |
| 净备用功率输出 | 612kWm | 发动机散热量(常用) | 84kWm |

符合标准:ISO8528,ISO3046,BS5514

常用功率:指变动负载状况下的连续运行功率,每12小时允许1小时超载10%

备用功率:指紧急状态时,变动负载状况下的连续运行功率.

发动机功率与海拔高度关系:海拔高度1300-1525米以上,每升高300米,功率下降4%

发动机功率与环境温度关系:环境温度40℃,温度每升高11℃,功率下降2%.

外型尺寸和重量

| 机组型号 | 发动机型号 | 长(MM) | 宽(MM) | 高(MM) | 净重(KG) | 湿重(KG) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C700 D5 | VTA28G5 | 3819 | 1483 | 2037 | 5604 | 5880 |

东莞市雅通机电设备有限公司

广东省东莞市樟木头镇宝山路段电讯大楼

电话:0769-38899867

传真:0769-87710622

E-mail:market@acton.cn

全国服务热线:400-1608-669