# ZJHN气动薄膜双座调节阀

#### 一、气动薄膜双座调节阀 产品概述

本公司自主研发生产的ZJSN系列气动薄膜双座调节阀，由多弹簧直行程气动执行器和直通双座调节阀体组成。气动双座调节阀采用双导向结构，具有结构紧凑、重量轻、动作灵敏、阀容量大、流量特性精确、拆装方便等特点。气动薄膜双座调节阀阀体内有上、下两个阀芯，流体作用在上、下阀芯上的推力，其方向相反而大小接近，不平衡力很小，允许压差大，额定流量系数比同口径的单座阀大，但该阀的泄漏比单座阀大。气动薄膜双座调节阀适用于对泄露量要求不严格，阀前后压差较大的干净介质场合。气动双座调节阀广泛应用于石油、化工、制药、冶金、、电站等工业控制部门，主要控制气体、液体、蒸汽等介质。

| ZJHN气动薄膜双座调节阀 (配HVP定位器) | ZJHN气动薄膜双座调节阀 (配HEP定位器) |
| --- | --- |

#### 二、气动薄膜双座调节阀 主要技术参数

| 公称通径(DN) |  | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 阀座直径(dn) |  | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| 额定流量系数(KV) | 直线 | 10 | 12.5 | 19.5 | 30.5 | 48.4 | 76 | 125 | 195 | 305 | 484 | 760 | 1000 | 1600 |
|  | 等百分 | 8 | 11 | 17,6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 | 900 | 1300 |
| 允许压差(MPa) |  | ≤ 公称压力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 公称压力(MPa) |  | 1.6、2.5、4.0、6.4、10.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 额定行程(mm) |  | 16 |  |  | 25 |  | 40 |  |  | 60 |  |  | 100 |  |
| 配用执行器型号 |  | ZHA/B-22 |  | ZHA/B-23 |  |  | ZHA/B-34 |  |  | ZHA/B-45 |  |  | ZHA/B-56 |  |
| 阀盖形式 |  | 标准型(-17～+250℃)、高温型(+250～+450℃)、低温型(-40～-196℃)、波纹管密封型(-40～+350℃) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 压盖形式 |  | 螺栓压紧式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 密封填料 |  | V型聚四氟乙烯填料、V型柔性石墨填料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 阀芯形式 |  | 双座柱塞导向型阀芯 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 流量特性 |  | 直线性、等百分比 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

#### 三、气动薄膜双座调节阀 执行器技术参数

| 配置执行器类别 | ZHA/B多弹簧簿膜执行机构 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 执行器型号 | ZHA/B-22 | ZHA/B-23 | ZHA/B-34 | ZHA/B-45 | ZHA/B-56 |
| 有效面积(cm2) | 350 | 350 | 560 | 900 | 1400 |
| 行程(mm) | 10、16 | 24 | 40 | 40、60 | 100 |
| 弹簧范围(KPa) | 20～100（标准）、20-60、60-100、40-200、80-240 |  |  |  |  |
| 膜片材料 | 丁腈橡胶夹尼龙布、乙丙橡胶夹尼龙布 |  |  |  |  |
| 供气压力 | 140～400KPa |  |  |  |  |
| 气源接口 | RC1/4" |  |  |  |  |
| 环境温度 | -30～+70℃ |  |  |  |  |
| 可配附件 | 定位器、空气过滤减压器、保位阀、行程开关、阀位传送器、手轮机构等 |  |  |  |  |
| 作用形式 | 气关式(B)—失气时阀位开(FO)；气开式(K)—失气时阀位关(FC) |  |  |  |  |

#### 四、气动薄膜双座调节阀 主要结构图

| 气动双座调节阀 (金属硬密封结构) | 气动双座调节阀 (四氟软密封结构) |
| --- | --- |

#### 五、气动薄膜双座调节阀 主要零件材料

| 1 | 底座 | WCB | 304 | 316 | 316L |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 阀体 | WCB | 304 | 316 | 316L |
| 3 | 阀芯 | 304 | 304 | 316 | 316L |
| 4 | 阀座 | 304 | 304 | 316 | 316L |
| 5 | 铜套 | 黄铜 |  |  |  |
| 6 | 导向套 | 304 | 304 | 316 | 316L |
| 7 | 垫片 | PTFE\石墨垫片 | PTFE\石墨垫片 | PTFE\石墨垫片 | PTFE\石墨垫片 |
| 8 | 阀盖 | WCB | 304 | 316 | 316L |
| 9 | 阀杆 | 304 | 304 | 316 | 316L |
| 10 | 填料 | PTFE/石墨 | PTFE/石墨 | PTFE/石墨 | PTFE/石墨 |
| 11 | 填料压盖 | WCB | 304 | 316 | 316L |
| 12 | 螺栓 | 25 | 0Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti |

#### 六、气动薄膜双座调节阀 主要性能指标

| 项目 |  |  | 不带定位器 | 带定位器 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本误差% |  |  | ±5.0 | ±1.0 |
| 回差% |  |  | 3.0 | 1.0 |
| 死区% |  |  | 3.0 | 0.4 |
| 始终点偏差% | 气开 | 始点 | ±2.5 | ±1.0 |
|  |  | 始点 | ±5.0 | ±1.0 |
|  | 气关 | 始点 | ±5.0 | ±1.0 |
|  |  | 终点 | ±2.5 | ±1.0 |
| 额定行程偏差% |  |  | ≤2.5 |  |
| 泄露量L/h |  |  | 0.01%×阀额定容量 |  |
| 可调范围R |  |  | 30：1 |  |

#### 七、气动薄膜双座调节阀 外形图

气动薄膜双座调节阀 外形尺寸图

#### 八、气动薄膜双座调节阀 安装连接尺寸

| 公称通径 DN(mm) |  | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L | PN16/25 | 185 | 200 | 220 | 250 | 275 | 300 | 350 | 410 | 450 | 550 | 670 | 770 |
|  | PN40 | 190 | 210 | 230 | 255 | 285 | 310 | 355 | 425 | 460 | 560 | 740 | 805 |
|  | PN64 | 200 | 210 | 235 | 265 | 295 | 320 | 370 | 440 | 475 | 570 | 750 | 820 |
| H | PN16/25 | 117 | 120 | 139 | 144 | 188 | 208 | 220 | 268 | 278 | 320 | 441 | 503 |
|  | PN40 | 124 | 128 | 145 | 150 | 195 | 220 | 230 | 280 | 290 | 335 | 465 | 528 |
|  | PN64 | 130 | 135 | 155 | 170 | 205 | 240 | 255 | 295 | 310 | 360 | 480 | 550 |
| H1 |  | 165 | 185 | 185 | 205 | 245 | 255 | 270 | 335 | 365 | 430 | 560 | 680 |
| H2 |  | 298 | 298 | 298 | 298 | 380 | 380 | 380 | 510 | 510 | 510 | 650 | 650 |
| H3 |  | 177 | 177 | 177 | 177 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 218 | 218 | 218 |
| L1 |  | 280 | 280 | 280 | 280 | 350 | 350 | 350 | 475 | 475 | 475 | 560 | 560 |
| A |  | 282 | 282 | 282 | 282 | 360 | 360 | 360 | 470 | 470 | 470 | 580 | 580 |
| D |  | 220 | 220 | 220 | 220 | 270 | 270 | 270 | 320 | 320 | 320 | 400 | 400 |